

第一章
工程概况
1.1 工程概况
1.2 编制依据
1.2.1**********公司预结算部半山丽园大门包工议标办法、设计图纸及设 计说明。
1.2.2 施工依据
1.2.2.1 设计说明及设计图纸。
1.2.2.2 依国家颁布的现行设计施工规范、规程及行业标准。
（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
（2）《钢结构设计规范》（GBJ17-88）
（3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
（4）《钢结构焊接规范》（JGJ81-91）
（5）《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收远程》
（6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
（7）《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-95）
第二章
施工部署
2.1 总体部署 成立项目经理部，全面负责本工程的策划、施工管理、质量、工期控制和
安全文明措施、成本控制、现场沟通。
2.1.1 本工程主要分钢构制作和现场安装两大部分组成，其中轻钢结构在
我公司生产流水线作业完成，制成半成品运到现场安装。
2.1.2 钢构生产由三个车间安排 6 个综合班组同时开工，各班组配备有足够 的、经验丰富的冷工、焊工、吊车工、防腐工、电工等生产施工人员，以满足 施工生产需要。
2.1.3 主要生产流程：放样

划线开料

组装拼接
焊接
效正 试装
除锈
防腐
检验试验
编号
包装

出厂。
2.1.4 考虑运输路线较长，半成品必须在生产厂内加以捆扎、包装出厂、零 星配件放置在木箱内并标识。为防止和减少产品变形和脱漆，产品拟采用专用 车送至现场。
2.1.5 为合理安排施工进度和组织交叉穿插施工，将整个施工过程划分为四 大段：配合土建基础工作 制作 安装 交叉验收。各阶段分若干分部 工程，各分部工程按主次分解出单位工程明确重点和交叉点作业，制定出各施 工阶段工期和质量目标，明确重点施工和控制位置，在确保工程质量和投标文 件承诺的工期和前提下，组织和投入足够的人力、物力和材料进行施工，以确 保各分部和分项工程按阶段目标完成，从而保证整个工程优质、高效、按期、 安全地完成。
2.2 施工组织机构及管理目标
2.2.1 项目施工管理的过程中必须建立完善的组织机构，明确岗位职责， 保证各项施工管理工作的正常进行。
2.2.2 本工程按项目法进行施工和管理，根据招标文件的要求，结合本工 程的具体情况，组建精干的、强有力的项目经理部。
2.2.3 项目部组织机构设置如下图：
项目经理
项目副经理
技术负责人
	测
	质
	材
	技
	试
	安

	量
	检
	料
	术
	验
	全

	组
	组
	组
	组
	组
	组


钢构制作作业组

现场安装作业组
2.2.4 工期目标

图 2-1
为响应业主的要求，以本企业讲信誉、守合同的经营宗旨，充分发挥国有
大型企业的整体优势，本工程项目施工控制 40  天内完成。
2.2.5 质量目标 全面贯彻执行公司“信守合同、精心施工、持续改进、顾客满意”的质量
方针，严格按设计规范和现设计图纸进行优化设计，严格执行施工规程、规范、 标准和设计要求，精心组织施工，工程质量达到合格等级。
2.2.6 安全目标 执行国家和地方的安全法规，教育全体员工遵守规程，加强安全防范意识，
杜绝发生重大的设备和人身伤亡事故。
2.2.7 文明施工目标
施工作业应尽量避免噪声挠民和防碍交通，严格遵守建设部 1999 第 15 号 令《建设工程施工现场规定》等相关文明施工规定。施工垃圾及边头角料堆放 到指定位置，定期清扫施工现场，设备、机械、成品、半成品构件、现场材料 要按指定位置存放，严禁违章指挥施工，争创优秀文明施工工地。
第三章
施工准备工作计划
3.1 技术准备
3.1.1 熟悉和审查施工图纸，在项目内部进行图纸自审，自审后分业主， 设计及监理单位共同进行图纸会审，并形成“图纸会审纪要”，经四方会签后， 形成分图纸或协商具有同等效力的施工文件。
3.1.2 主要工程材料由广西第一安装有限公司管理部负责采购，工厂加工 后再送至现场和供货商直接送货至现场。
3.1.3 其中各种材料及构件由生产部根据施工方案负责设计供应计划。
3.2 生产准备
3.2.1 钢结构生产车间按 6 个综合班同时施工布置，设备、机具调整适合 生产需要。
3.2.2 施工现场临时供水：临时用水引自市政给水管，管径φ80mm。
3.2.2.1 主要用水临建情况：施工现场主要用水、少量冲钢结构泥污用水、 消防用水及生活用水。
3.2.2.2 施工现场排水主要产生于工人生活废水及雨季降水，施工现场废 水。
（1）对生活、生产废水可直接引入市政管线。
水，排入市政雨水管线。
3.2.3 施工现场临时设施准备 现场的临电总电源由业主提供相应变压器或相当于提供满足施工用电量的
电缆。
3.2.3.1 施工现场临电设施如下表：
	序号
	设 备 名 称
	功率（KW
	） 数量（台）
	总计用电

	1
	太阳灯
	10
	4
	40

	2
	安装工程使用机具
	约 360
	37
	约 360

	3
	临时照明
	约 35
	
	约 35

	4
	其他
	约 30
	1 项
	约 30

	5
	合计
	
	
	约 465


3.2.3.2 施工现场临时设施下表
	序号
	名
称
	建筑面积（㎡）
	位
置
	结构形式

	1
	门卫
	20
	现场内
	竹架围盖石棉瓦

	2
	办公室
	60
	现场内
	砖混结构

	3
	五金材料仓库
	45
	现场内
	竹架围盖石棉瓦

	4
	机具仓库
	75
	现场内
	竹架围盖石棉瓦

	5
	钢筋加工车间
	30
	现场内
	钢管架石棉瓦屋盖

	6
	小型钢件加工场
	300
	现场内
	钢管架石棉瓦屋盖

	7
	职工宿舍
	800
	现场旁
	竹架围盖石棉瓦

	8
	职工食堂
	70
	现场旁
	竹架围盖石棉瓦

	9
	冲凉房
	70
	现场旁
	砖混结构


	
	10
	卫生间
	40
	现场旁
	砖混结构
	


3.3 人员培训
为了保证施工的顺利进行，使参与该工程施工和管理人员及操作人员明确 项目的施工管理情况，保证步调一致，目标明确，项目根据以往工程施工的经 验和取得的效果，将对人员进行培训工作。
3.3.1 管理人员培训计划 现场管理人员均是经上岗培训具备一定施工经验的人员，培训内容包括有
关钢结构施工规范，钢结构施工作业指导书，及各种施工工艺作业上指导书。
3.3.2 施工人员培训计划 现场施工人员基本配备齐全后进行上岗培训。工作培训内容包括：入场的
安全教育、岗前培训、以及我司颁发的各施工工艺质量控制作业指导书，施工 安全操作规程等。
3.4 施工前进场物料管理准备工作
3.4.1 基础螺栓：
3.4.1.1 基础螺栓检查：
（1） 核对材质（必要时抽样送检作机械性能试验及化学分析），规格是否符 合规范及设计要求；
（2） 螺纹尺寸、螺栓直径、配套螺母及垫片质量是否符合标准要求，数量 是否与设计图纸相符。
3.4.1.2 基础螺栓保管： 基础螺栓螺纹需涂上防锈油以防生锈,并包塑料布绑扎防护，成批堆放在料
架上，且保持干燥、贴上标签，注明规格、材质、数量；
3.4.2 高强螺栓：
3.4.2.1 高强螺栓检查：
（1）核对品名、规格、批号应与质保书相同，并符合设计要求；
（2）高强螺栓连接副预拉力试验及高强螺栓连接抗滑系数试验送国家检 测机关检测；
3.4.2.2 高强螺检保管：
（1）分类放置，装高强螺栓的像木桶不能堆置过高，以防将其压裂；
（2）未用完的高强螺栓应及时装入同规格的高强螺栓桶内，以防雨水浸入， 导致高强螺栓生锈。
（3）已用过的高强螺栓要分开放置并标记，避免误用。
3.4.3 镀锌螺栓：
3.4.3.1 检查规格、数量（镀锌螺栓组、螺杆、螺母、垫片）是否符合设 计地求。
3.4.3.2 未使用完的镀锌螺栓、自攻螺丝应及时收回，以主遗失。
3.4.4 涂装材料（包括油漆和防火涂料）：
3.4.4.1 涂装材料应与设计图的要求相符或业主指定的油漆。
3.4.4.2 涂料检查：
（1）核对品名、批号、数量与质保书相同，并在保质期内；
（2）核对检验项目是否符合规定值；
（3）涂料抽验依公司进料检验规范进行；
3.4.4.3 涂料保管：
（1）涂料桶放置在板上，不得与地面接触；
（2）涂料桶放置阴凉通风处，避免日照；
（3）涂料使用时采用先进先出原则，遵守使用期限。
3.4.5 玻璃棉：
（1）检查规格、数量是否符合设计图纸的要求；
（2）玻璃棉应放置于栈板或料架上，栈板或料架离地面和墙面距离 300mm， 保持干燥通风，慎防潮湿。
3.4.6 钢构：
3.4.6.1 钢构应根据工地现场需要决定具体进场顺序，出货顺序与进场顺 序相符，即满足区域的安装。
3.4.6.2 构件进场时检查构件编号，构件外观尺寸是否与设计图相符。
3.4.6.3 构件以卸在施工现场为主，由吊装方案及吊装路线确定构件分区 及分类放置，原则上堆放位置尽量靠近安装位置，且留拼装空间以减少二次搬 运。
3.4.6.4 构件堆放时，底部应垫枕木，堆放层数不得超过三层，做好预防 倒塌措施，并实施防护。
3.4.7 屋面彩板 本工程屋面板长度较长，无法装车运输，定现场配置足够长的架子与扎机
配套，为现场压制成型。
3.4.7.1 彩板（钢卷）检查：
（1） 检查成型彩板及钢卷类型、数量、长度是否符合设计图样；
（2） 检查彩板（钢卷）量否有裂纹、刮漆现象，若有此类现象应及作出 补救措施。
3.4.7.2 彩板（钢卷）保管：
（1） 若为地面成型时，成型彩板叠放不超过 20 片，下垫枕木，枕木间 距 3m，高度 6 ㎝，并用塑料膜包好，若工地相关工种交叉作业时，应做好防护
措施以防坠物砸伤彩板和焊花烧坏漆膜。
（3） 屋面成型安装前，叠板应搁置在屋面大梁处，由大梁设计荷载确定 叠放片数并作加固措施，以防大风将彩板吹落。
3.4.8 以上物料若发现材质规格、外观、品质有不合规定的立即退货，限 期厂家送货至工地现场，确保工程进度。
第四章
钢结构工程施工方案
4.1 钢结构制作施工方案 所有钢结构制作工序和过程均按公司《钢结构系列作业指导书》进行。
4.1.1 H 型钢制作工艺流程
施工准备    放样号料    切割（多头切割机）    H 型钢组立（H 型 钢组立机）    H 型钢焊接（H 型钢自动焊机）    H 型钢校正（H 型钢自动 矫正机）    检验     法兰及零件组装     焊接（制孔）   磨擦面处理 喷砂除锈     喷涂底漆    标识编号     入库待运。
4.1.2 主要工序的施工方法
本项目厂房以焊接 H 型轻钢为主的框架厂房结构，节点联结方式为焊接和 螺栓连接，主要工作是放、号料、和焊接及除锈和喷漆，工序是焊接过程。
4.1.2.1 钢结构制作放样、号料、切割
（1）放样：施工员应认真学习图纸，反复核实安装尺寸，在钢平台上，以
1：1 的比例，放出构件及节点的大样图（应考虑焊接变形和规范规定的加工余 量等），经质检人员检查无误后，制出号料样板。
（2）号料：在检验合格并清理干净的材料表面用样板尺（标准尺）划线， 打样冲和标识，首件划线要经施工员、检查员核实。
（3）切割：钢材的切割采用气割和剪切，长直条板用 DG1-3000A 多头直线 机切割；δ=12 ㎜以下短件剪切下料；不规则件用仿形切割。
注：机加工件按计划提前下料，交下道工序施工。
4.1.2.2 矫正和边缘加工
矫正工作采用专用设备机械矫正和火焰矫正的方法。
（1）冷矫正工件表面划痕和凹面深度不宜大于 0.5 ㎜；
（2）热矫正时，温度不得超过 900°C，低于 500°C 时，应停止加工。因 材料为 Q345B 低合金钢，不得淋水急冷。
（3）气割或机械剪切的零件，需要进行边缘加工时，其刨削量为 2.0m；
（4）焊缝坡口尺寸：对接焊缝和要求焊透的丁字缝，分别开双边 30°和
500 单边坡口，背面清根。
4.1.2.3 组立 H 型钢
（1）H 型钢的组立在 H 型钢组立机或专门的工装上进行，点焊与施焊采用 相同的焊材。
（2）首件出来后进行形状和尺寸检验，合格后再进行批量组装并按作业指 导书进行标识（打钢印编号）。
4.1.2.4
H 型钢的焊接
（1）H 型钢焊接采用埋弧自动焊，焊材选用：Q345B 用 H10Mn2A 焊丝，焊 剂 H431，焊条为 E5015；Q235 用 H08A 焊丝，焊条为 E4303；
（2）所使用的焊接材料应有质量证明书，并经检验合格，焊接材料应保持 干燥，使用前必须进行烘干处理。E5015（E5016）焊条和焊剂在 350°C 下烘
1-2 小时，然后放入保温内，使用时随用随取，E4303 焊条进行 100°C-150°C

烘干；
（3）由持有效合格证的焊工按评定合格的焊接工艺参数施焊；
（4）H 型钢焊接应设置起弧板和收弧板，焊后用气割切除，不得锤击打落。
（5）焊缝表面不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、气孔、未熔性飞溅物 等缺陷，咬边不得超过规范的允许值，焊脚高度达到设计和规范要求。
（6） 焊缝出现裂纹需要返修时，焊工不得自行处理，应及时报告技术负 责人，查明原因后按返修方案处理。
4.1.2.5H 型钢的校正 焊接工字钢校正在专用的校正机上进行，局部变形可采用火焰加热矫正。
4.1.2.6 连接法兰及脚板与柱、梁组焊
（1）连接法兰及脚板与钢柱、梁组装在专门的工装夹具一进行；
（2）组装前要核对柱、梁编号、法兰编号及方向，无误后方可拼装点焊；
（3）法兰与梁、柱连接要求焊透，所以在柱、梁一侧开双边 50°坡口；
（4）焊接方法：采用 CO2 气体保护焊。
4．1．2．7 焊接检验
（1）钢构焊缝全数进行外观检验，分自检、互检、专检进行；
（2）对接焊缝和法兰连接焊缝进行 20%超声探伤，Ⅱ级合格。
4.1.2.8 钢结构预组装
第一组门型构件完成后，应在工装平台按 1：1 大样进行预组装，经技术 负责人、施工员、质检员联合检查合格后，方能按各构件定制装配模具，在模 具上批量组装连接法兰。
4.1.2.9 钢结构表面处理及油漆
工艺流程：机械抛丸除锈
底防锈漆
面漆（现场安装好后）。 钢结构制作完成后，进行质量检查，检查结果符合施工图要求才能进入表 面处理及油漆工序。表面处理采用机械抛丸除锈办法（质量等级 Sa2 级）；油漆
采用压力喷涂法进行。 底漆喷两遍，在钢结构制作验收合格后进行；面层在安装完成并固定好后
进行。
质量要求：底漆厚度不低于 80mm；涂完面漆后，漆膜厚度应不小于 125μm。 要求涂漆均匀，颜色一致，附着力强，无流泪、气泡、剥落、漏涂等现象。
注意事项：
（1）漆空机压力要稳定，施工地点的温度应在 5-38°C 之间为宜，相对湿 度应大于 85%，当遇有大雾，雨天或构件表面有结露时，不应作业。抛丸除锈 后的工件 24 小时以内应喷刷完第一道防锈漆，以免再度生锈。
(2)喷刷完后 4 小时以内应严防雨淋。
(3)需要现场焊接的部位,应留出 30～50mm 宽的范围暂不油漆,待安装完后 才补上。
4.1.2.10 磨擦面采用喷砂处理，以提高其磨擦系数。
4.1.2.11 编号存放 钢结构制作完厉后进行统一编号，对钢结构进行分类堆放，入库保管代运
输。
4.1.2.12 边接法兰加工 本工程法兰连接为高强螺栓，对孔的预制要求高。所以法兰应迭钻，或使
用标准模板钻，以确保连接对准。划线、钻孔的允差控制在标准规定的范围内。
4.2 钢结构安装施工方案
4.2.1 钢结构安装的工艺流程
施工准备


基础放线验收

立柱吊装就位

立柱校正
梁 就位组装
屋架吊装
 支撑系统安装
校正固定（柱、梁及支撑等） 檩条安装
 中间验收
喷面漆


瓦面及隔热层安装
护围支撑等 墙板安装

防雷及门窗安装
防火涂料放涂
预检交工。
4.2.2 施工作业流程图（图 4-1）
图 4-1
基础复测
螺纹清理
钢构进场
钢构验收就位
地面组装
钢柱吊装
钢梁吊装
校
正
高强度螺栓拧固
次构件安装
整
改
整改验收
竣工验收
4.2.3 基础地脚螺栓复测
4.2.3.1 复测放样使用工具有：经纬仪、水准仪、水平尺、30m 卷尺、5m
卷尺各一把、角尺、吊锤等。复测结果应符合表 4-1 和表 4-2 规定:

支承面、支座和基础螺栓的允许偏差(GB502054-95)
表 4-1
	项次
	项
目
	允许误差（㎜）

	1
	支承面：
（1） 标高：无吊车梁的柱基 有吊车梁的柱基
（2） 不水平度：无吊车梁的柱基 有吊车梁的柱基
	±3 ㎜
±2 ㎜
1/750
1/1000

	2
	支座表面：
（1） 标高
（2） 不水平度
	±1.5 ㎜
1/1000

	3
	基础螺栓（任意）：
（1） 在支座范围内
（2） 在支座范围内外
	±1.5 ㎜
1/1000

	4
	基础螺栓伸出支承面的长度
	±20.0 ㎜

	5
	基础的螺纹长度
	只允许加长


地脚螺栓精度的允许误差
表 4-2
	项次
	项
目
	允许误差（㎜）

	1
	螺栓中心到基础中心距离
	±3

	2
	螺栓中心线间距（横向、纵向）
	±5

	3
	螺栓顶标高
	+20

	4
	螺栓垂直度
	L/20

	5
	螺纹长度
	+20、+50


4.2.4 高强螺栓施工及质量要求:
4.2.4.1 作业流程（图 4-2）
构件的检查
螺栓穿位
初拧
终拧
检测记录
图 4-2
4.2.4.2 施工要求
（1） 作业前应得到高强度螺栓及组件检验合格的报告，并检查无误。
（2） 对连接构件的孔位进行检查，螺栓孔的毛边要用研磨机研磨；
（3） 板材接触面应平整，不得有飞边，毛刺氧化皮，焊接飞溅物、焊疤、 油垢和油漆等，以确保其摩擦系数；
（4） 板材接触面的表面粗糙度应在 45～50μm 范围内；
（5） 连接部位的组合保持密合；
（6） 下雨时如无遮蔽的处置时，绝不能做螺栓锁紧作业；
（7） 经过锁紧后再取下的螺栓，禁止再次使用。
4.2.4.3 施工注意事项
（1） 高强螺栓紧固质量:分初拧和终拧,初拧扭矩为终拧扭矩的 50%,施拧 时只准在螺母上施加扭矩。终拧扭矩 T 根据试验和计算结果确定，初拧、终拧 时严格按从中心向外顺序进行。采用专用扭矩板手施拧。
（2） 高强螺栓的安装应顺畅穿入孔内，严禁强行敲打，如不能自由穿入时， 应用铰刀修整，修整后的最大孔径应小于 1.2 倍螺栓直径，铰孔前应将周边的 螺栓全部拧紧，使钢板密贴后再进行，不得用气割扩孔；
（3） 高强度螺栓禁止乱投及随意置放；
（4） 不得在雨中安装高强度螺栓；
（5） 焊接高强度螺栓，当设计无要求时，应按先栓后焊原则施工；
（6） 高强度螺栓检测的扭矩扳手，在检测前后进行校正，对误差大天 5%
的扭扳手更换，重新标定；
（7） 扭矩检查应终拧 1h 后进行，应在 24h 内检测完成；
（8） 经检查合格的高强度螺栓节点，应及时用原涂料或腻子封闭，对于接 触腐蚀介质的接头应用防腐腻子封闭。
4.2.5 钢构件安装及调整作业
安装调整及矫正作业流程:
作业准备
屋架组拼
屋架安装

调整校正

连接与固定
检查验收
除锈刷涂料
图 4-3
4.2.5．1 安装准备
（1）清理现场，确保安装位置平整、通道畅通；在得到基础复验报告后， 放出标高控制线和屋架轴线的吊装辅助线。
（2）检查吊装机械及吊具，按施工组织设计的要求搭设脚手架或操作平台。
4.2.5．2 构件吊装
当基础砼保养达到 70%强度时，基础经处理验收合格，即可进行吊装施工。 吊装工作采用两台 25T、两台 16T 汽车超重机同时配合作业。
4.2.5．3 钢柱吊装
装固定前后作复查平面标高基准用；
（2） 钢柱安装属于竖向垂直吊装，为使吊起的柱子保持下垂，便于就位， 绑扎点设在柱子全长 2/3 以上位置处, 绑扎要牢固可靠；
（3） 为避免吊起的柱子自由摆动，在柱底上部用麻绳绑好，作为调整方向 用；
（4） 准备就绪后，首先进行试吊，吊起一端高度为 100-200 ㎜时应停吊， 检查索具牢固和吊车稳定性，确保无误后正式起吊,当柱底距离基础位置 40-100

㎜时，停止起吊,调整柱脚对准与基础基准线，然后吊车下降就位，拧紧全部基 础螺栓螺母，临时将柱子加固，达到安全方可摘除吊勾；
（5） 按此做法吊装其它钢柱；
4.2.5．4 钢梁吊装
（1） 大梁腹杆设计为拉杆，但吊装时由于吊点位置使其受力发生改变为压 杆时，为防止构件变形失稳，必要时应采取加固措施；
（2） 屋架安装吊点必须设在屋架三汇交点上，屋架起吊时离地 50 ㎝时暂 停，检查无误后继续起吊；
（3） 安装第一榀屋梁时，在松开吊勾前初步校正屋架中心线，调整屋架垂 直，并检查屋架侧向弯曲，将屋架临时固定；
（4） 第二、三榀屋架用同样方法吊装就位好后不要松，用杉篙或方木临时 与第一榀屋架固定，跟着安装支撑及部分檩条并校正固定，使三榀屋架形成一 个具有空间稳定的整体；
（5） 从第四榀屋架开始在屋脊点及上弦中点装上檩条即可将屋架固定，同 时将屋架校正好；
（6） 待所有屋架安装完后，按顺序逐依将次构件安装完好并调整.
4.2.6 钢构件安装注意事项
4.2.6.1 构件安装采用焊接或螺栓连接的节点，需检查连接点合格后方能 进行焊接或紧固；
4.2.6.2 安装螺栓孔不允许用气割扩大孔，永久性螺栓不得垫两个以上的 垫圈，螺栓外露螺牙长度不少于 2-3 牙；
4.2.6.3 安装焊缝全数外观检查，要求焊透的焊缝应按设计要求用起声波 探伤检查内在质量，上述检查均需做出记录；
4.2.6.4 焊接及高强度螺栓连接操作工艺详见施工作业指导书；
4.2.6.5 屋架支座支撑系统的构造做法需认真必须符合设计要求，零配件 不得遗漏；
4.2.6.6 屋架安装后首先检查现场连接部位的质量；
4.2.6.7 屋架安装质量主要检查屋架跨中对两支座中心竖向面的垂直度， 屋架受压弦杆对屋架竖向面的侧面弯曲，必须保证上述偏差不超过允许偏差， 以保证屋架符合设计受力状态及整体稳定要求；
4.2.6.9 连接处焊缝无焊渣、油污，除锈合格后方可涂刷油漆,漆膜在 125

μm 以上；
4.2.6.10 装钢构损坏的涂层处得重新打磨，上底漆面漆，以保证钢构防腐 工程和品质。
4.2.7 钢构件安装精度及误差管理要领：
4.2.7.1 保证项目
（1） 钢结构安装的质量检验评定，应在该工程焊接或螺栓连接经质量检验 评定符合标准后进行；
件，由于运输、堆放和吊装造成的构件变形及油漆脱落应及时补刷油漆；
（3） 支座位置应正确接触平稳牢固。
4.2.7.2 基本项目
（1） 构件有标记、中心线和标高基准点完备清楚；
（2） 结构表面干燥，无焊疤油污和泥沙；
4.2.7.3 允许偏差项目见表
	序号
	项
目
	允 许 偏 差
	检 验 方 法

	1
	屋面梁相邻节点直度
	1/1000 且不在于 5
	用拉线钢尺检查

	2
	檩条间距
	±5
	用钢尺检查

	3
	垂直度
	H/250 且不大于 15
	用经纬仪或吊
线和钢尺检查

	4
	侧向弯曲
	L/1000 且不大于 10
	用拉线和钢尺检查


注；H 为屋面梁高度，L 为梁长度 。
4.2.8 屋面板和隔热层施工
施工顺序:底板
隔热层
面板
(1)、底板铺设：檩条和屋面支撑安装完成后，补刷防锈漆和面漆即可安 装，底板采用反装（即不露檩条），同时面朝下，用螺钉与檩条固定。底板的搭 接为 2 波，要保证底板平整、美观、牢固、不透光、不漏雨，螺钉不得松动， 歪斜或偏离檩条。
（2）隔热层施工：
A、热材料一般由屋脊向檐口方向铺设，若单坡面隔热材料长度不足时则 需搭接，同时扣紧隔热材使内隔热材表面平整；
B、屋脊处尖交隔热材瓣毂屋脊，在屋面 L/D 板安装就位后再切除多余部 分。
屋面板以山墙边作起点由左向右（或由右向左）依顺序铺设。
A、 一片钢板安置完妥后沿板下缘拉准线每片准按随时检查，不使发生偏 离；
B、铺设面以自攻螺丝沿每一板肋中心固定于檩条上；
C、 在铺设过程中应每隔一跨，复核一次钢板屋脊与檐口是否平行；
（4）安装作业的安全性 在离地面只有几米的高度工作都是非常危险的，故在成型或安装屋面钢板
时，应特别警惕危险的地方。
A． 层面板在搭接相互完全接合及固定好后，才可安全走其表面；
B． 未被固定的钢板可能会顺着框架方向滑动，不可在未被固定于檩条上 的单长屋面板颧几张叠放的钢板上行走；
C． 装屋面板时，应使用踏板，同时在屋面上工作时需穿平底工作鞋，并 采用完整的保护措施；
4．2．7 屋顶风机安装 风机安装在屋（瓦）顶上，主要解决下列问题：
（1） 支承问题：风机重量约 300 ㎏，单靠屋面无法承受。所以必须采取加 固，即与风机相邻的两条檩条由 C 型钢加封板焊成方钢，同时檩条之间加连接 支撑使之形成整体；
（2） 开孔防漏问题：风机接口开孔φ700（几乎整个瓦宽），需要密封面积 大，在压型瓦上直接密封较难实现，同时上部长期积水易漏。解决办法是：在 压型瓦上加装一块平钢瓦（宽约 1m），上端接到屋脊，下端超过开孔边缘 0．5m， 两侧弯折与压型瓦吻合。风机接口法兰装在平钢瓦上，中间夹橡胶板，通过螺
钉与檩条连接，螺钉头及法兰口用耐老化胶液加强密封。
4.2.8 墙板施工
4.2.8.1 护围壁板安装应壁面平整、板身横平、竖直、且牢不透光、不漏 雨，美观大方，色泽一致，外形观感符合有关规范规定。
4.2.8.2 操作要点要求
（1） 按图纸布置要求，将檩条形和支撑系统、门窗框、雨篷等安装完成并 补刷防锈底面漆；
（2）在护围壁钢结构上安装檩条，然后按设计要求对外壁进行编排，弹出 水平线和垂直线，校正尺寸；
（3）由下而上将墙板用螺栓固定在护围檩条上，墙板按顺序搭接一个波， 固定螺栓不得松动和歪斜或离开檩条。
4.2.9 钢架面漆施工及质量要求 钢架面漆应在屋架安装完成,屋面板安装前，中间验收合格后进行。采用喷
漆方法。 喷漆总的要求是：表面光润平滑，颜色一致，不流不坠，隐蔽部位无漏刷，
金属表面不允许脱皮、漏和反锈，无大面积底流坠和皱皮。不允许有大面积的 襄愣分色线存在（不超过 2 ㎜），不露刷纹。
操作要点:

（1）基层表面除净锈斑、毛刺、油渍、脂红、灰泥等杂物；
（2）漆料应按配合比进行试配，种类颜色、质量、时效符合设计规定及验 收规范要求；
（3）喷漆环境温度应在 3-38℃之间，相对湿度应不大于 85%，雨天或大雾 不宜作业；
（4）喷漆后 4 小时内严禁淋雨；
4.2.10 钢架防火涂料的施工
4.2.10.1 防火涂料的涂装应在钢架表面涂漆验收合格后进行，并应符合国 家现行规范《钢结构防火涂料应用技术规程》（CECS24）的规定和要求（达 到二级耐火等级）。
4.2.10.2 钢结构防火涂料的涂装应符合设计要求：
(1) 防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求及国家现行的技术标准的 规定，并检验合格方能使用；
（2） 喷涂之前，必须清除基层的油污、灰尘和泥垢；
（3） 钢结构防火涂料的放涂工序应遵守涂料工艺流程的规定；
（4） 防火涂料涂膜厚度应符合设计要求，薄涂型防火涂料膜表面裂纹宽度 不应大于 0．5 ㎜。
（5） 对钢结构放涂的防火涂料，要求附着力强，严防脱层、空鼓、误涂和 漏涂，涂膜应平整和粘结牢固。
第五章
施工进度计划及保证措施
5.1 施工进度计划 本项目施工进度计划见进度计划表（图 5-1）。
5.2 施工进度保证措施
5.2.1 组织落实 从公司中选派思想作风好，技术过硬，责任心强，有丰富施工管理经验的
同志建项目经理部，采用项目法施工，在人、财、物方面进行优化组合，高效 率地对本工程的施工生产、质量安全、工作进度进行全面管理，确保施工合同 的全面履行。
5.2.2 计划落实 施工前组织有关人员根据本工程的情况和要求将施工进度表进行细楷并网
络化，编制详细的施工作业计划，直接指导施工，并将作业计划落实到施工队 组，确保计划期内的工程项目和实物工程量按期完成。
5.2.3 技术方案落实 组织我公司有关钢结构专业设计人员对原设计图纸进行优化设计，进一步
优化和完善原设计的要求，以保证本工程的如期开工的最基本条件。按各分项 工程编制专项施工方案，制订科学的流水作业方案，合理安排流水段、步距和 流水节拍。进行详细的施工技术交底、安全交底和工期交底。
5.2.4 将项目专业以书面形式落实到相应班组上，落实经济责任制，并组 织班组进行技术安全交底，熟悉有关图纸、学习施工规范、规程。
5.2.5 机具、材料、人员落实
施工使用的机具按计划进场就位，使用过程中做好机具的保养工作，保证 机具设备的正常工作；提前做好材料计划，联系合格供应商，按计划采购；按 各专业分项项目组织各专业施工人员，并提前做施工人员的培训交底工作，特 殊工种持证上岗。
5.2.6 加强综合平衡高调度工作 运用网络计划技术，综合平衡调度人财、物，用科学方法组织施工，合理
安排各个交叉施工工序作业，简称流水作业，加快施工进度。
序
投 入

施 工 进 度 计 划 表
表 5-1
2003 年 1 月
2003 年 2 月
2003 年 3 月
号
分项工程名称

备
注
（天） 上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
1
轻钢结构制造
45
1 月 5 日～2 月 20 日
2
配合基础预埋
8
2 月 17 日～2 月 24 日
3
基础复测划线
3
1 月 28 日～1 月 30 日
4
钢架安装
25
2 月 1 日～2 月 25 日
5
屋檩条及次构件安装
22
2 月 6 日～2 月 28 日
6
屋面彩板及风机安装
23
2 月 18 日～3 月 10 日
7
墙架安装
20
2 月 25 日～3 月 15 日
8
天沟水槽安装
9
3 月 8 日～3 月 16 日
9
墙面安装
16
3 月 19 日～3 月 25 日
10
门、窗安装
16
3 月 13 日～3 月 28 日
11
防腐、防火涂层施工
53
1 月 25 日～3 月 18 日
12
交工验收
3
3 月 28 日～3 月 30 日
广西建工集团第一安装有限公司


-26-


信守合同  精心施工  持续改进  顾客满意
第六章
主要资源进场计划
6.1 主要劳动力进场计划
6.1.1 钢构工厂制作投入人数(元月 1 日～2 月 20 日):151 人。 其中：铆工
90 人
焊工     30 人 电工      2 人 钻工      4 人 探伤工   3 人 油漆工   6 人 混合工  10 人 管理人员 6 人
6.1.2 现场安装投入人数（2 月-3 月）：130 人。 其中：钳工
60 人
焊工     10 人 起重工   8 人 电工      4 人 搭架工   4 人 防腐工  10 人 混合工  18 人 管理人员 8 人
6.2 主要机具设备进场计划
6.2.1 安装工程机具设备进场计划
	编号
	设 备 名 称
	单位
	数 量
	用
途
	备
注

	1
	桥式起重机 20/5T
	台
	1
	构件预制
	加工车间用

	2
	桥式起重机 10T
	台
	1
	构件预制
	加工车间用

	3
	桥式起重机 5T
	台
	1
	构件预制
	加工车间用

	4
	多头直条火焰切割机 CG-3000A
	台
	1
	钢板剪切
	

	5
	剪板机 S-12F
	台
	1
	钢板剪切
	

	6
	半自动切割机 CG2-30A
	台
	5
	钢板剪切
	

	7
	碳弧刨
	台
	6
	
	

	8
	H 型钢组立机 Z12
	台
	1
	
	

	9
	H 型钢进弧自动焊机 MZ-1-1000
	台
	1
	
	

	10
	汽车式起重机 QY-25T
	台
	1
	构件吊装
	现场用

	11
	汽车式起重机 QY-16T
	台
	1
	构件吊装
	现场用

	12
	载重汽车 5-10T
	台
	3
	构件运输
	

	13
	逆变直流焊机 ZX7-400ST
	台
	8
	构件焊接
	

	14
	交流电焊机 BX-300（500）-2
	台
	18
	构件焊接
	

	15
	CO2 气体焊机 YD-350KR1
	台
	4
	构件焊接
	

	16
	埋弧自动焊机 MZ-1250
	台
	2
	梁、柱焊接
	加工车间用

	17
	烘干机 15 ㎏×500°C
	台
	2
	焊条烘干
	

	18
	钻床 E50
	台
	3
	构件钻孔
	

	19
	台钻φ25
	台
	2
	构件钻孔
	

	20
	J600H 型构件矫正翼缘机
	台
	1
	构件矫正
	

	21
	HP6012 型 H 型钢抛丸除锈机
	台
	1
	除锈
	

	22
	喷漆机
	台
	4
	
	

	23
	空压机
	台
	4
	
	

	24
	经纬仪 J2
	台
	2
	钢架安装
	

	25
	水准仪 S-3
	台
	2
	钢架安装
	


第七章
施工管理措施
7.1 施工组织及管理体系保证措施
7.1.1 组织机构
7.1.1.1 本工程将全面实行项目法施工，工程项目管理是以高效率地实现 项目目标的目的，以项目经理负责制为核心，以项目合同和成本核算制为主要 内容，并对工程项目进行全过程、全方位的计划、组织、协调、控制的管理制 度。按照公司确定：“总部服务控制，项目授权管理，专业施工保障，社会协力 合作”的管理模式进行项目的协调和管理。工程实施中推行全面质量管理，严 格按 ISO9001 标准体系运作。
7.1.1.2 项目经理部将依据业主要求和公司对项目的规划入决策，具体制 定和实施总体方针目标，包括工期、质量、安全等，项目经理部将接受广西第 一安装有限公司的目标考核。
7.1.1.3 按照公司项目管理组织条例，本项目经理部署将在公司总部的控 制和协调下进行本工程的施工管理。
7.1.1.4 项目经理部组织机构（项目经理部组织机构图附后）。
7.1.2 项目管理体系：运行公司通过认证的 ISO9001 质量管理体系。
7.1.3 项目管理方法：运用目标管理，全面质量管理。
7.1.4 管理职能的界定：实行管理职能的决策层、监控层、执行层三权分 离，分工协作互相监督各负其责的管理方法。
7.1.5 项目工作安排的原则：对外业主优先，对内施工现场优先。
7.1.6 施工管理原则：
质量为本，安全第一，质量保进度，安全保生产，主动管理，严格执行。 全面控制，信息反馈及时，资料齐全有效；
7.1.7 技术管理原则：技术为龙头，预控预防；细致实用，指导监督，优 化创新，追求精品。
7.1.8 安全管理原则：分级控制，统一管理，预防为主。
7.1.9 质量管理原则：以人的工作质量控制工程质量，分级控制；分段监督， 统一申报。
7.2 质量保证措施
7.2.1 质量目标 本工程按照国家标准《钢结构工程质量检验评定标准》（GB）的要求进行
质量检查评定，精心组织施工，工程质量达到优良等级。
7.2.2 组织保证体系 建立由项目经理领导，项目技术负责人全面监控，质检员基层检查的三级管理 系统，形成一个横向从土建到钢构、彩板的制作安装，纵向从项目经理到生产 班组的质量管理网络。
质
检
站
甲方、监理
项 目 经 理
项目技术负责人
钢构施工队

彩板施工队

基础螺栓施工队
组长、专职质检员

组长、专职质检员

组长、专职质检员
生产班组

生产班组

生产班组
图 7-1
7.2.3 质量管理
7.2.3.1 质量管理程序：（图 7-2）
人员


基本要素质量 材料
原材、半成品检验 操作

按工艺标准要求 机具
检测合格方可使用 方案

经审批方可实施

执行岗位责任制
技术资料保证 熟悉图纸 周检维修保养 实施中优化总结


人员素质保证
产 原材原料保证
品 质
操作过程保证
量 保
机具保证
证
方案保证
7.2.3.2 施工质量预控
（1）钢构工程质量过程控制（图 7-3）
钢 构 质 量 过 程 控 制 表
学习图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准


施工准备

构件出厂合格证
吊装设备准备
书面交底
操作人员



技术交底



吊装设备准备
构件就位
超重设备就位



现场安装

吊装记录
形成空间刚度
与彩板组交接验收
自检
监理验收不合格返工
构件合格证



质量评定
清理现场、文明施工
质量评定记录

资料整理
施工记录
事故处理记录
图 7-3
（6）彩板工程质量过程控制（图 7-4）
彩 板 安 装 质 量 过 程 控 制 表
学习图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准
书面交底 操作人员参加


施工准备
技术交底

彩板现场成型
吊装就位 与吊装组工序交接
与吊装工序交按检查
铺
设 材料清点、检查

过程自检互检
抽
检
执行验收标准 不合格返工处理


质量评定

监理验收
与门窗组作业交接
自检记录


清理现场、文明施工
质量评定记录

资料整理
施工记录
图 7-4
（3）加强工程用料质量检验及控制。工程用料包括各种原材料、半成品及建 筑设备，必须由我公司先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据、材料样 品、实地试验结果等各项技术指导送项目技术负责人进行审核。材料在使用前 的复检严格执行国家有关规定。
（4）编制针对工程施工实际情况的作业指导书，并严格遵照执行。其内容包 括：施工进度、劳动组织、工艺标准、施工准备、质量标准、成品保护以及应 注意的质量问题，并以此为依据对钢构吊装、彩板铺设、门窗等分项工程的施 工进行控制。
（5）制定标准工序流程制度。本工程各专业各工种之间的交叉施工，尤其是 土建、钢构与彩板的施工交叉对工程质量影响极大。因此，须根据土建、钢构 和彩板工程的内容，详见施工工序流程。
（6）加强交叉施工的成品保护制度。在各工种交接时，双方对上道工序的成 品和设备须进行检查并办理书面移交手续。同时制定成品保护措施。
（7）在施工过程项目将着重加强施工现场的管理与协调工作，保证生产各要 素的协调有效。
7.2.4 加强验收过程控制： 分项工程质量验收程序严格按照“三检制”+“三检制”+监理验收的程序执行 控制。首先由单位内部做自检、互检、交接检“三检”。其次由质量员检查，检 查结果达到项目要求且资料齐全、符合要求后，报项目技术负责人检查，通过 后，由其报项目成控、质检组检查，这是第二个“三检”。最后由项目成控质检 组统一报监理验收。
7.2.5 创优措施
7.2.5.1 质量控制措施
（1） 工程质量是项目各职能部门、各项工作质量的综合反映，项目经理部 坚持“质量保进度”的方针，把加强施工质量的控制作为各项工作的基础来抓， 对影响工程质量的多种因素加以全面控制，主要抓信材料供应，材质检验、技 术管理、文明施工、质量控制，成品保护六个环节，贯彻“预防为主”的方针，
加强施工全过程的质量控制与管理。
（2）
原材料的质量控制
A、 材料质量是保证工程质量的基础，项目制订以上控制措施来加强原材 料的质量控制；
B、 本工程所选用的各种材料均需提供样品，报经业主审批后方可进行批 量采购，凡进入现场物资必须按有关规范进行检验和试验，合格后方可使用。
（3）施工过程中的质量控制
A、 施工过程中的质量控制是质量管理的一项实质性的工作。项目技术负 责人根据项目《施工方案》工艺要求组织和监督施工，明确各自所负责区域的 质量管理点与管理措施，指导并监督作业班组执行“三过程”管理，上道工序 以本道工序负责，本道工序对下道工序负责，层层把关，对施工过程中的各工 序进行有效控制。
B、 作业班组操作实行挂牌制度，明确责任，对施工过程中的工程质量问 题向总包负责，对施工中发生的质量事故负直接责任。
C、
对特殊工序要编制内容详细的作业指导书，并严格遵照执行。 D、
工程质量保证资料的管理 工程质量保证资料是反映工程施工过程中，各个环节工程质量的基本依据
和原始记录，是评价工程质量的客观依据和管理有效性的重要证据。因此，项 目经理部设专职数据管理员，负责技术资料的收集、整理、标识、编目、归档、 传文规范化、标准化。
7.3 安全管理
7.3.1 安全组织：本公司的工地安全管理组织为线性方式如下图所示：
经理
生
产
安全主任
安
安全员
全
指
带班班长
令
操作人员
图 7-6
7.3.2 安全主管（项目负责人）：综合管理工地安全卫生管理工作。
7.3.3 安全管理的项目 材料进出的管制，车辆进出的管制，人员进出的管制，防火的管制，危险
物的管制，电的管制，模具维护及使用的管理，工人生活管理。
7.3.4 工地安全标识的设置：应在醒目及适当之处张贴如下安全标识。
7.3.4.1 进入工地请戴安全帽（张贴于入口）。
7.3.4.2 非工作人员清勿进入，谢谢合作（张贴于出口）。
7.3.4.3 施工期间， 诸多不便，敬请原谅（张贴于工地围篱上）。
7.3.4.4 工作台危险，请勿靠近（张贴于工地围篱上）。
7.3.4.5 施工车辆出入口请勿停车，谢谢合作（张贴标识牌于车辆出入口两 侧）。
7.3.4.6 夜间警示灯（以红色施工区显眼位置）。
7.3.4.7 安全须知(置于施工区显眼位置)

7.3.5 安全管理主要内容
7.3.5. 1 安全着装
（1）进入工地须戴好安全帽并扣好帽带。
（2）穿着制式服装并扣好衣扣，高空作业人员须束紧裤管。
（3）穿着工作鞋，并绑好鞋带。
7.3.5.2 吊装安全
（1）起吊前 吊装前须检查吊装索及吊钩，不得提升超过吊臂所能吊起的规定重量，检
查吊车外支架立面是否具备足够强度。
（2）起吊中
A、 钢索与钢构接触面须垫橡胶垫，以免损伤钢构；
B、 所有吊装工作必须用牵引线；
C、 吊装时，严禁人员立于起吊物下方；
D、 彩板吊装须手持吊带，以免造成烤漆刮伤。
7.3.5.3 屋面安全
（1）施工人员施工时应小心行走，避免滑倒；
（2）在未铺彩板的屋面上行走及作业，须在屋面绑安全索，并将安全带勾 悬挂于安全索上；
（3）彩板铺设时，须绑安全网；
（4）施工人员禁止自高处掷物品；
（5）下雨天禁止高空作业，以免滑倒；
（6）禁止将尖锐物直接放置彩板上，以免刮漆；
（7）施工人员下班后，须将屋面未铺彩板及收边用尼龙绳绑扎好；
（8）施工人员在铺设完毕的屋面施工时，须在作业区放垫布，以免铁屑掉 在彩板上生锈。
7.3.5.4 工地用电安全
（1）电器连接工作必须收受过专业训练的合格电器技工来担当；
（2）临时搭接电线使用前必须加以检视，检查是否有绝缘，接触不良或表 皮破损等发生；
（3）电器设备使用完毕一定要随手关闭电源；
（4）禁止使用零件有故障的电器用品，所有电器必须有漏电保护装置。
7.3.5.5 焊工安全
（1）焊工人员须持上岗证；
（2）焊接人员施工时，应戴好焊接面罩，戴电焊手套，穿焊工服；
（3）焊接时应检查是否有着火源，以防火灾的发生；
（4）焊接时禁止在火花喷射范围内放置易燃物品；
（5）焊接场地须放置灭火器。
7.4 施工现场卫生管理
7.4.1 放置于地面的钢构和彩板、收边等禁止踩踏。
7.4.2 起吊安装前应将构件上的污迹清扫干净。
7.4.3 工地垃圾定点堆放，并于每日下班前统一收集、整理。
7.4.4 养成每人有随时拾捡地面杂物的良好习惯。
7.4.5 屋面彩板、气楼、收边铺设过程中，施工人员应于每日下班前对屋面 进行清扫。
7.4.6 办公场所应保持整洁、干净，禁止乱放物品。
7.4.7 施工进出入车辆需清理干净，派人清扫施工车辆落在附近道路上的泥
土及其他杂物，保持沿线道路的清洁和畅通。
7.4.8 保持所有的走道、阶梯、工作台通行阻，勿乱放物品。
7.4.9 视人员之需要设置临时厕所，以防止随地大小便，并应及时清洗。
7.4.10 设垃圾收集箱数个，并劝导勿乱丢烟头、垃圾。
7.4.11 工地严禁酗酒赌博。
7.5 事故通报与处理
7.5.1 工地紧急及意外事故依情节轻重分一般及重大事先两个等级，内容如 下：
（1） 因擅自闯入，恶意破坏或偷窃造成轻微或财务损失，金额人民币伍仟 元以下；
（2） 因任何事件，造成轻微财务损失，金额人民币伍仟元以下；
（3） 人员轻微受伤，医治无大碍者；
（4） 安全设施或机械设备遭受天灾等外力破坏，经检验后可安全使用者；
7.5.1.2 重大事故
（1）发生人员伤亡时；
（2）设备或财务发生重大损失时。
7.5.2 事故的通报：
7.5.2.1 一般事故应立即实施必要的急救与抢救措施，并于 24 小时内通报， 安全卫生类服务主管、业主代表及公司有关人员。
7.5.2.2 重大事故除立即实施必要急救措施外，须保持现场完整，等待有关 人员调查，并立即通报安全主管、业主代表及公司有关人员。
7.5.3 事故的处理：
7.5.3.1 采取必要的急救与抢救措施。
7.5.3.2 收集相关资料及照片存证，重大事故保持现场完整，等待调查。
7.5.3.3 调查事故原因，采取对策，消除不安全因素并完成事故报告。
7.6 文明施工
7.6.1 文明施工：工程管理各方面建立融洽关系。
7.6.1.1 与业主：尽可能站在业主的角度，充分理解业主对于工程工程建设 的愿望和意图，实现施工单位权限范围内的合同履约，体现文胆、高素质的施 工企业形象，条件允许的情况下，在施工管理的各个环节上与建设单位建立良 好的信任与理解关系，保证工程的安全，优质、文明、高速施工，最终达到建 设单位的要求。
7.6.1.2 与监理：以严肃的施工管理程序，达到工程所要求的各项技术、质 量、经济指标，以减少建立在工程监督过程中的管理难度。
7.6.1.3 与地方政府部门：进入不同的管理区域后，施工单位的项目经理部 各负责人，应及时与相关政府部门进行接洽，尽快了解不同区域政府部门的不 同施工要求，为及时有效贯彻当地政府部门的各项政策、法规等并做好充分准 备，使施工单位在施工过程中树立良好的社会形象。
7.6.1.4 与合作单位：严格各方面管理，使协作公司与总包一道实现文明、 高素质施工的企业形象。
第八章
施工平面布置图
8.1 施工平面布置图（见图 8-1）





















































