
第一章 编制依据及编制说明

第一节 编制依据

1.1广东省广州市琶州香格里拉大酒店综合机电系统供应及安装专业分包工程议标文件及修订版、议标疑问回复；

1.2甲方提供的琶州香格里拉大酒店综合机电系统机电及安装工程设计图纸；

1.3 以往同类工程的施工和管理经验
1.4 现行相关的国家标准、规范

1.4.1 管道部分

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》   GBJ50242-2002

《自动喷水灭火系统施工验收规范》   GB50261-96

《给水排水管道工程施工及验收规范》   GB50268-97

《高层民用建筑设计防火规范》GBJ50045-95

1.4.2 电气部分

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91

《电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92

《电气装置安装工程接地工程施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96

《建筑电气安装工程质量验收规范》 GBJ50303-2002
《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

1.4.3 检验标准

《建筑安装工程质量检验评定标准》   GBJ300-88

《采暖卫生与燃气工程质量检验评定标准》   GBJ302-88

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

《建筑施工安全检查标准》                 JGJ59-99

1.4.4 安全标准

建筑安装工人安全技术操作规程CJJ

劳动防护用品选用规则GB11651-89

机械加工设备一般安全要求GB12266-90

建筑工程施工现场供用电安全规程GB50194-93

施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-88

建筑施工安全检查标准JGJ59-99

起重机械安全规程GB6067-85

焊接与切割安全GB9448-99

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

手持式电动工具的管理、使用、检查维修安全技术规程GB3787-93

1.5 材料选用标准及有关国外规范

英国标准BS

美国材料试验学会ASTM

美国机械工程师协会标准ASME

电气工程师协会线路工程规范（英国）

美国防火协会有关标准NFPA

英国电气工程协会规程IEE

CIBSE交工试运行规定

日本工艺标准JIS

1.6 政府部门相关文件

第二节  编制说明

根据议标文件的要求，结合本工程的特点，从施工组织及部署的科学性、施工工序安排的合理性、施工方法选用的技术性、经济性和实现的可能性进行了科学的论断和详细的阐述。针对一些技术难点提出了解决问题的方法。对工期、质量、安全及文明施工管理提出了工作目标，并制定了相应的管理措施。从业主利益及工程顺利进行的角度上考虑制定了与业主等其他合作单位的配合措施。对档案管理提出了具体的管理措施，确保文件管理的科学性及文件传达的及时性。

第三节 施工的指导思想

我单位施工的指导思想是：根据我公司质量、职业健康安全、环境三位一体管理体系文件的要求(《质量管理体系  要求》GB/T19001-2000、《职业健康安全管理体系 规范》GB/T28001-2001、《环境管理体系 规范及使用指南》GB/T24001-1996)（简称：QSE管理体系），分别建立质量保证体系、职业健康安全保证体系、环境保证体系。选派具有高素质的有同类工程施工经验的工程技术管理人员组建项目经理部，根据项目法实施项目管理，在总包的管理下，精心组织、科学管理、协同施工，全面实现工程工期、质量、安全、环保等各项目标。

第二章 工程概况
第一节 工程概述-

琶州香格里拉大酒店位于广东省广州市，是一座集餐饮、住宿、健身、娱乐为一体的星级标准酒店，由主楼、副楼组成，总建筑面积122692m2。其中主楼建筑面积60365m2，副楼建筑面积62327 m2，分地下一、二层、地上38层，一至五层为公共层，6至37层为标准层：其中22层与38层为设备层，建筑总高度137m。地下二层为停车库，建筑面积为13570m2；地下一层为制冷机房、锅炉房、洗衣房、员工办公室、生活住房、食品仓库及部分为停车库，建筑面积21521 m2；一层主要有大堂、大宴会厅、风味餐厅、咖啡厅、美食厅、休息厅、污水处理，建筑面积11098 m2；二层有大堂、中餐厅、风味餐厅、商店，建筑面积11098 m2；三层有宴会厅、小宴会厅12个、会议厅、商务中心，建筑面积5206 m2；四层为健身中心、游泳池，建筑面积5206 m2；五层为设备层与两个避难间，建筑面积1343m2；六至三十七层为标准层，其中：客房层共31层，建筑面积53103m2，第二十二层为避难层，；顶层为设备层：电梯机房、风机房、水泵房等，建筑面积547m2。

我司承担的施工合约为综合机电系统供应及安装，主要包括给排水系统、消防系统及电气系统，其中电气系统的防雷接地部分不包含在本合约施工范围。

第二节 工程特点

琶州香格里拉大酒店为一座星级标准大酒店，其机电安装标准具有以下几个鲜明特点：

2.1系统众多，功能齐全

消防：消火栓、自动喷洒、水喷雾、自动报警等系统。

给排水：冷水、热水、污水、雨水等四个系统。

强电：动力、正常照明、事故照明、自备电等系统，还有油供应、燃气供应、蒸汽等辅助系统。

2.2 大部分设备需从国外进口，而国内相应的配套材料及配件则需根据制造商要求在国内特别加工定制。施工中，诸如管道连接、安装、试水及电气、调试皆有超出国家规范及标准之要求，因而，对施工管理人员的经验、管理素质及施工人员的技术水平有较高的要求。

2.3 体量大，施工管理难度大

香格里拉酒店建筑面积约122692平方米，在这样大的建筑内施工，对施工现场的管理要做到井井有条，保证施工各个班组、每道工序有计划、有步骤进行，这就取决于对设计图纸是否充分消化吸收，施工进度计划安排是否合理，对现场劳动力、施工机具设备的配置是否合理，对土建、装饰、空调、弱电等其它单位的进展是否了解，因而对项目的综合组织及协调能力要求高。

2.4 材料体量大、批次多

由于该工程体量大，设备材料种类多，因此关于设备材料的采购、运输、保管，既要注意仓储量并妥善保管，保证经济效益，又要有效衔接施工节点，有利于施工，对管理提出很高要求。

2.5 设计施工要求高，室内装饰等级高，明露安装部件施工要求高

香格里拉酒店是五星级标准，设计标准高，施工要求高。喷头、灯具等的安装与装饰面配合要求严密、牢固、美观，因此，如何与装饰工程做好配合，是保证装饰美观性、合理性的关键。为确保灯具、喷头等的搭配美观，各专业间要进行图纸内部会签，在征得设计、监理和业主的认可后，进行统筹考虑，合理布局。

2.6 现场多方管理、多头控制是本工程的又一显著特点

琶州香格里拉大酒店工程，现场管理者除了业主外，尚有总承包商、工程监理两者，为切实做好本项工程需特别加强管理，针对该项特点，几方协商制定出严格的现场工作流程，采取科学的施工配合措施，以避免管理混乱现象。

第三节 施工技术关键

3.1 做好施工前图纸深化设计工作

综合协调各专业设备图纸、设备与土建、装修的综合图，做好施工详图以保证施工顺利进行。我公司将配备强有力的专业技术人员参与深化设计图纸，做好施工前图纸深化工作，避免在施工后才发现专业交叉，造成返工，从而影响工期，增加成本。

做好深化设计的各项工作，包括：熟悉消化施工图和设计文件，对图纸中的疑问进行整理，并内部自审，参加图纸会审。了解管线的走向布局、设备的位置、外观尺寸。进行现场测量，进行各专业管线的综合平衡，管线平衡过程中注意遵循的原则、设备路线的优先次序，确定各种管线的布局、安装高度、水平坐标，绘制实测图，据此绘制施工详图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图，综合管线平衡图须经业主审核批准后方可实施。

3.2 噪音的控制

由于本工程为五星级酒店，对系统噪音的控制要求比较高。系统噪音主要包括设备电机产生的噪音、设备震动产生的噪音等。为减少噪音的产生，在安装过程中必须注意对设备的安装质量进行控制，对产生噪音的来源及噪音的传播途径进行有效的控制，对设备安装减低声浪的减震垫、吸收震动的缓冲垫、弹簧吊架等，以削减设备运转产生的振动与噪音。 

3.3 系统的调试

给排水系统、动力照明系统等的调试能否达到设计及使用要求，将直接影响整个酒店功能的有效发挥及酒店的档次。而消防系统的调试成功与否，将直接影响酒店能否通过消防局验收、能否投入使用。因此，本公司将组织精干的调试队伍，确保系统达到设计及使用要求。

第四节 工程管理目标

琶州香格里拉大酒店具有安装工程量大、专业种类多，设计标准高、技术难度大、施工投入大等特点。根据我们同类工程施工的经验，机电安装工程在整个工程中占有举足轻重的地位，成功、合理地完成机电安装工程，将对整个工程的质量起着决定性的作用。因此我司将本工程列为重点工程，建立高效精干的项目组织机构，对项目所需的人力、物力、技术、资金等资源优先配置、重点保证，发挥我们技术精、管理严、作风硬的优良传统，科学管理，严密组织，精心施工，优质快速地建好本项目，向业主提交一个精品工程。

5.1 工期目标

根据总承包单位提供的总进度计划表（Rev.1第一次调整），土建于2004年11月1日开工，主楼结构封顶时间于2005年8月12日封顶，副楼结构封顶时间2005年3月26日，装饰工程进场时间为2005年5月4日，机电需配合土建预埋，配合精装修收口，并于2006年8月28日前全部完成。

5.2 质量目标

确保工程质量标准达到优良，配合总承包单位达到其质量目标。

5.3 安全和文明施工目标

安全目标：杜绝重大安全事故发生，轻伤负伤率控制在1.5‰之内。

工地管理：创建广州市“样板工地”。

5.4 环境管理

环境管理做到“五化”即“美化、亮化、净化、硬化、绿化”。   

第三章  施工组织及管理

第一节 概述

项目部根据施工进度计划优化配置人力、机械、材料、资金、技术等生产要

素，并根据施工阶段性要求，保证各生产要素及时进退场，实现项目对施工资源的动态管理，特别是劳动力的动态管理。

本工程我们将实行管理层和劳务层完全分离的管理体制，项目部对所承担工

程的工期、质量、安全、环境负全部责任，项目部行使在我公司内部劳务市场的用工选择权以及对劳务班组的考核、奖罚、撤换权。劳务班组的组织机构按照优化组合、竞争上岗的原则，实行施工队队长负责制。

项目部在综合考虑施工现场实际情况，如土建及装饰施工进度、安装工程具

体特点等之后，细化机电安装工程进度计划，根据该计划编排出各生产要素进退场计划表。对生产要素，项目部将配备业务熟练的人员、装备性能良好的机械、采购优质材料、采用四新技术等。在施工生产过程中，项目部将根据工程的具体情况进行总体部署和协调。

第二节 组织机构

本工程已经被我公司、中建八局列为一号工程项目。为创建香格里拉机电安装精品工程，确保本工程的进度最快、质量最优、安全、环保、经济投资最佳等各项目标的实现，我们将组成一个管理经验丰富、组织协调能力强、技术水平高的项目管理班子进驻现场。

我们选派曾多次组织指挥过类似工程施工，具有丰富的施工管理经验的高级工程师冯明炜同志担任本工程项目经理。配备多次参加过类似工程施工的项目管理人员组成项目经理部。

项目经理部管理机构设置如下：

设项目经理一名，项目施工经理一名，项目质量经理一名，项目商务经理一名，项目总工程师一名，下设六个部门：设计室、工程技术科、物资供应科、质量安全科、经营科、综合办公室。

各部门人员编制如下：

设计室：设计负责人1名，各专业设计人员1名。

工程技术科：技术负责人1人，消防工程师1人，给排水工程师1人，强电工程师2人，资料员1人，设备管理员1人，总图管理员1人；

物资供应科：科长1人，采购员2人，计划员1人，保管员2人；

质量安全科：科长1人，质量监督工程师1人，安全监督工程师1人，环境监控员1人；

经营科：科长1人，合同预算员3人，合同管理员1人，统计员1人，

成本员1人；

综合办公室：主任1人，调度员1人，资料员1 人，接待员1人。

2.1  组织机构图
项目组织机构图见附录一。

第三节 技术组织

3.1 编制施工技术文件 

3.1.1  在项目经理的组织下勘察施工现场、了解周边环境，以便更合理的组织施工。

3.1.2 在项目总工的组织下，认真做好施工图纸的深化工作、深刻理解设计意图及设计要求，检查设计图纸和资料内容是否符合有关施工规范；设计图纸是否齐全，图纸本身及相互之间有无矛盾和错误、图纸与设计说明是否一致，并及时进行深化图纸的报审工作。

3.1.3 按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、操作规程、验评标准等。

3.1.4 编制详细的质量计划；通过施工图纸深化以及对施工技术的掌握、理解、核定，在项目总工的组织下积极编制实施性的施工组织设计；及时编制专业施工方案及专题方案。

3.1.5 编制机具配备和进场计划，优化配置好各种施工机具设备和检验、测量、试验设备。

3.1.6 各专业技术员在项目总工的组织下，对进场工人进行技术交底，让工人明白设计意图、施工要求、质量目标、安全事项、进度要求、文明施工要求等。

3.2 施工图深化设计

由于本工程建筑面积大、各专业工种多，施工图往往不能适应现场的施工要求，因此，公司将在本项目配置设计部门，由设计人员根据原施工图的设计功能要求，对施工图进行深化设计。

3.2.1 施工图深化设计准备

1）设计工程师认真熟悉消化施工图和设计文件，了解各系统工艺流程，各种管线的走向布局及各种设备设施的位置、外观尺寸。

2）各专业在熟悉消化图纸的过程中，对一些局部设计不完善、管线位置不明确、图纸标识不清楚的问题，逐一详细记录。

3）由项目总工程师组织各专业工程师，对图纸中有疑问的问题进行整理，并内部自审。

4）自审完毕后，由业主组织设计单位、监理、总包单位共同进行图纸会审，并进行设计交底，经设计确认后，将作为我们配合设计进行图纸深化的依据。

5）图纸审核的过程中，结合本公司的优势及本人的知识，提出合理化的新技术、新材料、新工艺、新设备等的建议。

3.2.2 深化设计措施

1） 根据设计图纸及深化图，由项目总工程师组织专业工程师进行现场测量，绘制实测图，测量的内容包括：

（1） 梁的高度。梁的高度对管线的安装有着直接的影响，直接限制着管线安装空间。

（2） 预留孔洞的尺寸、位置与设计的符合程度。

  2） 根据现场实测的结构尺寸、距离、进行各专业管线的综合平衡，确定各种管线的布局、安装高度、水平坐标。

管线平衡应遵循以下原则：

（1） 不改变原设计原理。

（2） 不改变工程的使用功能。

（3） 符合相关的国家规范及广州市地方标准。

（4） 符合工程使用后的检修要求。

（5） 满足工程的房间、公用走廊等的空间要求。

（6） 为将来保养提供适当的空间。

3）根据各专业的平衡过程结果，绘制综合管线平衡图，综合管线平衡图须经业主、设计、总包、监理审核批准后方可实施。

4）深化设计过程中应注意以下几点：

（1） 设备路线的优先次序为：建筑结构、建筑细部、机械和设备、管道、管件、电缆和导管。

（2） 机电专业的优先次序为：先设备后管道；先无压管道（如排水管道）后压力管道。

（3） 桥架、电管、水管分层设置或水平布置时，相互之间的距离应满足操作、检修及规范的要求，且桥架不能平行敷设在水管下方。

5）所有深化设计图均用计算机绘图。

6）所有机电综合服务图纸和土建预留孔及土建要求项目的综合图纸，在工程开工前交付工程师及有关部门审核批准。

第四节 劳动力组织

4.1 劳动力供应计划

我公司属国家一级施工企业，施工人员多，实行管理和劳务两层分离的管理模式，建立了双向选择机制。结合施工总进度计划及各阶段施工总体安排，根据本工程工作量大及各专业具体情况，我们在全公司范围内，优先选择曾参加过类似工程施工的技术过硬的工人，配备足够的劳动力，计划高峰时人数将达460人。根据施工进度安排，采取“紧密配合，动态管理，合理穿插”的劳动力组织形式，在项目劳动力配置上，坚持“计划管理，定向输入，双向选择，统一调配，合理流动”的原则，以劳务承包合同和任务书管理为纽带，确保进场施工人员的积极性，最大限度地发挥其主观能动性，组织优质高速的施工，确保每一项计划的完成。

根据本工程具体情况，结合施工总进度计划及各阶段施工总体安排，我公司将按照优化配置的原则，选派一批技术素质高的专业化的施工队伍进行本工程的施工，分6 个专业队，具体为：

设备安装队（40人）：负责本工程所有给排水等设备安装

管道安装队（90人）：负责本工程所有给排水管道安装

强电安装队（130人）：负责本工程强电工程安装

消防安装队（150人）：负责本工程消防管道、消防弱电等工程安装

防腐保温队（20人）：负责本工程防腐保温工作

调试检测队（30人）：负责本工程调试检测工作

各工种人员具体数量详见附录劳动力配备一览表。

4.2 劳动力管理措施

为了保证进场工人做到人尽其才提高劳动生产力,在劳动力管理上,我们采取岗前、岗中、岗后三位管理相结合的原则。

4.2.1 进场前，对工人进行各种必要的培训，关键的岗位如电焊工、电工、起重工必须持有效的上岗证书才能上岗。

4.2.2 对施工班组进行优化组合，竞争上岗，调动工人的责任心和上进心。

4.2.3 加强对工人的质量、安全、环境等方面的教育。

4.2.4 认真做好班前交底，让工人了解施工方法、质量标准、安全注意事项、环境要求等。

4.2.5 按劳动力定额组织生产，同时结合实际情况对现场人员进行劳动定员，使工人岗位明确，职责明确，防止人浮于事、发生窝工等消极现象。

4.2.6 推行经济承包责任制，使员工的劳动与效益挂钩。

4.2.7 加强劳动纪律管理，施工过程中如有违纪屡教不改者、工作不称职者将撤职并调离工地，立即组织同等级技工进场，进行人员补充。

4.2.8 建立激励机制，奖罚分明，及时兑现，充分调动工人的积极性。

总之，通过科学有效的劳动力管理措施，将本项目的工作目标通过工人的劳动得以实现。

第五节 施工机械供应计划及管理

5.1 施工机械的供应

根据总体进度计划的安排，结合各专业工程特点和实际情况，由各个专业工程师编制施工机具设备需用计划，在既满足整体施工需要，又保证机械设备利用率的前提下，汇总编制了施工机械设备总需用量计划。我们将按该计划进行配置，并做好各专业之间的协调工作。具体见施工机械设备配备及进场计划表。

施工机械设备配备
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	汽车式起重机
	50t
	辆
	1
	

	2
	客货汽车
	8t
	辆
	1
	

	3
	客货汽车
	BJ1046L
	辆
	1
	

	4
	叉 车
	CPCD6
	辆
	1
	

	5
	逆变式弧焊机
	ZX7-400ST2
	台
	10
	21kVA

	6
	氩弧焊机
	ZX7-200ST3
	台
	2
	11kVA

	7
	砂轮切割机
	GJ3-400
	台
	10
	2.2kW

	8
	自动切割机
	CG2—11
	台
	1
	0.76kW

	9
	金刚石钻机
	ZIZ-220
	台
	1
	2.2kW

	10
	角向磨光机
	4″~6″
	台
	8
	0.66kW

	11
	电动套丝机
	CN-150B
	台
	1
	1.6kW

	12
	电动套丝机
	CN-100B
	台
	1
	1.6kW

	13
	电动套丝机
	CN-60A
	台
	2
	1.6kW

	14
	快速进刀切管器
	152-P
	台
	4
	

	15
	快速进刀切管器
	154-P
	台
	2
	

	16
	快速进刀切管器
	156-P
	台
	1
	

	17
	胀 管 器
	455型
	台
	2
	

	18
	弯 管 器
	312型
	台
	2
	

	19
	管 虎 钳
	460型
	台
	2
	

	20
	电动卷扬机
	JM-3A
	台
	2
	7.6kW

	21
	电动试压泵
	SY-360
	台
	2
	4kW

	22
	手动试压泵
	
	台
	1
	

	23
	阀门试压机
	DN16-100
	台
	1
	2.2kW

	24
	阀门试压机
	DN100-300
	台
	1
	4kW

	25
	阀门试压机
	DN300-600
	台
	1
	4kW

	26
	潜水泵
	φ60mm
	台
	2
	1.6kW

	27
	液压弯管机
	WY10-27

-76-108
	台
	2
	1.6kW

	28
	线槽电锯
	
	台
	2
	

	29
	电动空压机
	VF-6/7
	台
	1
	37kW

	30
	台  钻
	φ22mm
	台
	2
	1.6kW

	31
	液压千斤顶
	QW200t
	台
	3
	

	32
	电锤
	φ22mm
	台
	18
	0.76kW

	33
	液压升降车
	STY0.6-7.2
	台
	1
	1.6kW

	34
	焊条烘干箱
	YZH-X100
	台
	1
	4kW


5.2  施工机具的管理

5.2.1 由项目施工经理和工程技术科，根据施工机具的配置计划合理安排进退场时间，并呈报公司工程管理部。以便公司落实性能良好、满足施工要求的机械设备和工具，按时进场，使用完毕后由工程技术科组织及时退场。

5.2.2 工程技术科全面负责现场机械设备检查维护、保养、管理。

5.2.3 工程技术科设设备管理员。其负责编制各类机械设备的安全操作规程，并做好各类设备的技术交底工作，确保设备的安全操作、正常使用和环境保护。

5.2.4 对每台进场设备建立设备台帐，落实专人进行保管，各保管人员在项目设备管理员的领导下定期对设备进行日常的安全检查、盘点、维护保养工作，掌握现场使用设备的完好情况，保证不因设备原因影响工程施工。

5.2.5 为避免用电荷载过于集中，造成用电分布不均衡，施工机械的布置尽量做到均匀。同时为便于对加工场地施工机具的管理，加工场地布置相对集中，但是其用电负荷必须小于设计负荷。

5.2.6 配备的机械操作人员技术水平必须与其担任的工作相适应，且须严格遵守持证操作的规定，做到定人定机定岗位。

5.2.7 操作人员必须对机械设备进行日常保养，保养的基本内容为“十字操作法”：清洁、润滑、紧固、调整、防腐，保证设备性能正常。

5.2.8 工程技术科每周对机械设备进行检查，公司工程管理部每月组织一次设备检查，发现问题及时处理。项目部对机械设备进行挂牌标况，确保机械设备完好。

第六节 检验、试验及测量设备组织

6.1 检验、试验及测量设备的供应

工程技术科根据施工进度总体计划安排，结合该工程的特点、施工规范、质量评定标准和各专业的工艺施工要求，编制测量仪器及调试设备配置计划。对于该工程，我们将配备许多进口及专用的高精度测量仪器、焊缝检验、电气仪表调校方面的先进仪器设备。检验、试验、测量仪器设备的配置情况详见下表：

检验、试验、测量仪器设备配置计划表

	序号
	器具、设备名称
	型号规格及准确度
	单位
	数量

	1
	交流钳式电流表
	0~1000A  2.6级
	块
	4

	2
	游标卡尺
	200mm  0.02mm
	只
	2

	3
	游标卡尺
	300mm  0.02mm
	只
	2

	4
	钢卷尺
	30m  5m  3m
	把
	50

	5
	钢板尺
	0.6m  1m  2m
	把
	12

	6
	压力表
	100kPa~2.5MPa
	套
	15

	7
	直流数字式电压表
	PZ134-6
	台
	2

	8
	标准电压、电流

信号发生器
	YJ-87
	台
	2

	9
	多功能信号发生器
	GW
	台
	2

	10
	综合校验仪
	VD3002
	台
	2

	11
	数字信号校验仪
	1080
	台
	1

	12
	过程信号校验仪
	1046-02
	台
	1

	13
	多用RTD信号仪
	1074-02
	台
	1

	14
	交直流电压表
	T24-V
	台
	2

	15
	数字电秒表
	DS-89
	台
	2

	16
	毫安、毫伏表
	C41-mA
	台
	2

	17
	交直流电流表
	D26-A
	台
	2

	18
	交直流毫安表
	D26-mA
	台
	2

	19
	多功能校准仪
	SB-868
	台
	2

	20
	接地电阻测试仪
	ZC-1000
	台
	2

	21
	便携式电阻测试仪
	SDB
	台
	2

	22
	电流电压表
	T32-VA
	台
	2

	23
	兆欧表
	ZC-700.600V
	台
	2

	24
	继电器保护测试仪
	JBC-3
	台
	1

	25
	高压开关动态特性测试仪
	GKC-A12
	台
	1

	26
	智能避雷器特性测试仪
	GCBL-2
	台
	1

	27
	计算数字万用表
	7161.0.01-0.06
	只
	1

	28
	水平尺
	660mm  2mm/m
	只
	12

	29
	水平尺
	300mm  2mm/m
	只
	10

	30
	千分尺
	0-600mm
	套
	2

	31
	压力表
	1.6MPa
	只
	8

	32
	压力表
	1.0MPa
	只
	4

	33
	转速表
	0-6000r/min
	只
	2

	34
	数字式声级计
	SL
	只
	2

	35
	塞尺
	0.02-1.00mm
	只
	2

	36
	指针式指标仪表
	Dwyer2000
	只
	2

	37
	磁力线坠
	
	只
	8

	38
	经纬仪
	0-360°
	台
	2

	39
	水准仪
	NA2
	台
	1

	40
	焊缝检验尺
	0-60mm
	把
	10

	41
	台秤
	0-500kg
	台
	1

	42
	示波器
	V-212
	台
	2

	43
	笔记本电脑
	联想
	台
	1


6.2  检验、试验及测量设备的管理

6.2.1 由项目设备管理员根据施工进度计划，按测量仪器及调试设备配置计划，编制测量仪器及调试设备进退场计划，呈报工程技术科，落实A类、B类测量仪器及调试设备的进退场时间，及C类计量器具的购置计划，以满足施工现场计量、检测的需要。

6.2.2 由设备管理员对进入现场的测量仪器及调试设备实施控制管理和标识，建立现场测量仪器及调试设备台帐，确保进入现场的所有测量仪器及调试设备都合格有效，严禁“黑”器具进入施工现场。

第七节 材料供应及管理

材料管理就是在工程施工整个过程中，做好施工材料供应、保管和使用等工作，确保工程质量和降低工程成本。

7.1 物资采购部根据技术人员编制的材料计划，积极进行市场调研，货比三家及早订货。

7.2 对厂家提供的样品由项目专业工程师进行自审，对重要材料在自审合格的基础上提供样品给监理审查，征得业主同意，并在样品确认单上签字认可，并做记录，按供应计划的要求及时组织材料进场。

7.3 材料的运输、入库、保管、出库过程中，实施严格的控制措施，每道程序均有交接制度。

7.4 材料在进场时按设计要求核对其材质、型号、规格、数量，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，做好设备、材料的使用说明书、质保书等资料收集、保管工作，技术人员要求提供时，给以复印件。

7.5 必须送样检验的材料或验收时有问题的材料要及时送样检验，在取得试验报告前不能动用材料。对数量上有缺方少吨或品种、规格不符合要求的材料不准动用，待处理后方可使用。

7.6 如设备材料在安装后进行系统试验或调试时，发现材料不合格或设备运行有异样，则及时通知供货厂家进行调换或派人处理，并重新进行调试至正常。

7.7材料的入库后堆放分门别类，堆放整齐，标志清楚，同时采取防止变形，防止受潮霉变等措施。对于露天堆放的设备、材料采取遮盖、搭棚等保护措施。

7.8为保证项目有一套完整、及时、准确的原始数据和资料，项目部将设置如下的材料台帐的报表：

大宗材料收、耗（拨）、存台帐。

仓库材料收、耗（拨）、存台帐。

周转设备材料收、发、存台帐。

项目材料资金总帐。

项目材料统计台帐。

材料收发存月报表。

7.9 材料出库办理领用手续，发放材料时，核对规格、型号、品牌等。出库后在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠。如材料堆放的场地可能产生积水，在下面必须垫上枕木，室外堆放的材料必须用塑料布遮挡严实，避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。

7.10材料使用前进行严格检查包括外观检查，附着物的清除。

7.11一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时，将其与合格材料相隔离，在自检过程中如发现质量问题及时处理。

7.12 提前编制材料进场计划

第八节 资金供应管理  

本工程的资金供应管理由项目经营财务科在部门经理的领导下有原则、有计划地进行，保证本项目的资金更好地服务于项目，确保工程施工高速、高效地正常运行。

经营财务科经理负责项目财务管理，充分与业主对接，了解施工现场状况，参与重大材料采购合同的制订，负责编制、审核月度资金使用计划，监督资金使用情况，并及时将财务情况向项目经理汇报，由项目经理及时进行资金等各方面资源的调配，确保项目资金的循环与畅通；成本员根据工程、经营需要，编报月度成本开支计划，控制一切不必要的开支，减少资源浪费；出纳员负责对资金的流入、流出控制，严格按照国家法律、法规，建立健全资金使用制度落实资金使用计划。

8.1 在资金管理上，总体上是以专款专用为原则，以计划为龙头。如果计划中项目部资金出现紧缺和流通不畅，经营财务科经理应及时向项目经理汇报，项目经理根据项目的实际情况，必要时实行内部调配，以保证工程施工的顺利进行。

8.2 资金使用计划方面，总体原则是通过有计划的使用资金，保证工程项目资金能够及时到位，为工程施工提供资金保障。具体我们将通过三个步骤进行：首先，经营财务科部编制出整个工程的资金预算，全面反映工程各个阶段的资金需求量状况报项目经理批准，由项目经理通过合理安排、调度资金，为工程施工提供强有力的资金保障；其次，对于工程预付款，项目经营财务科根据施工总进度计划制定详细的预付款使用计划，确定如何将预付款适当地分期、分批投入到工程施工中，以达到专款专用的目的；第三，对于工程进度款，项目经营财务科，在总预算的基础上，根据施工进度的具体情况，每月制定出详细的资金使用计划，经项目经理批准后有计划地实施材料采购、机械支出、人工投入等。

8.3 在资金使用方面，项目部将建立资金管理制度，始终贯穿项目资金专款专用这一原则，不允许有任何挪用项目资金现象发生。项目资金的使用将有严格的审批制度，项目财务管理人员将按制度按计划、有步骤地使用资金。对不合法的款项和超计划、超预算、超标准的，违反专款专用原则的，项目部经营财务科坚持原则，有权拒付。公司对项目部的资金使用状况进行监督、检查，以保证资金高效率的使用，使每一分钱都用在工程上。

8.4在成本控制方面，将以项目部为成本责任中心，进行独立核算，通过项目承包责任制、成本核算制等制度的建立，严格控制项目成本开支，节约资金，保证施工正常进行。

第九节 施工管理

工程施工是一种综合性很强的管理工作，关键在于它的协调和组织作用，也包含其他专业的管理内容，其主要内容如下：

（1）施工的进度管理

施工进度管理决定作整个施工期间施工人员组织、设备的供应，以及弱电工程与土建工程、装修工程的配合时机，通常必须通过建立工程进度表的方式来进行检查和管理。施工进度表的建立是在施工顺序的基础上，其施工顺序主要包括以下几个阶段，即施工安装图设计（深化二次设计）、管线施工、设备（进货）验收、设备安装、调试、初开通和验收。

（2）施工界面管理

施工界面管理的中心内容是系统工程施工、机电设备安装工程施工和装修工程施工在其施工内容界面上的划分和协调，应及时解决各个工程在施工过程中的各种矛盾，调节施工中各个薄弱环节。一般通过每旬或每月的工程协调会的方式来进行管理，建立文件报告制度，以书面方式进行记录、修改以及协调措施的实施等。

（3）施工的组织管理

合理安排整个施工期间的工程管理人员、技术人员、安装工人和调试工程师的人数和这些人员进场时间，避免造成不必要的劳动力浪费，增加工人成本。这种管理需要与施工进度管理密切结合，分阶段组织强有力的施工队伍，保质保量地按时完成这个阶段的施工任务。

第四章 工地布置及说明

第1节 现场规划原则

1.1 总则
本工程安装工程量大，拟投入的人力、物力、机械较多，为保证工程安全、文明施工、场内交通顺畅、减少现场材料、机具的二次搬运以及避免环境污染，必须对现场生产、生活办公区域平面进行科学、合理的布置。
1.1.1 布置原则

1) 最大限度地减少场内运输，特别是减少场内二次搬运。

2) 在平面交通上，尽量避免与土建，装饰等单位相互干扰。

3) 符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

1.1.2 布置依据

1) 议标文件有关要求及广州市建设工程文明施工相关规定

2) 安全文明施工及环境保护的要求

3) 总进度计划及施工资源供应计划

4) 总体部署和主要施工方案

根据安装工程规模、施工特点、工期要求以及现场实际情况，本着有利于生产、便于管理的原则，进行安装工程总平面规划。

第二节 现场布置具体安排

本工程安装工期较紧，针对这种情况，我们将在现场设立办公室（租用总包）、仓库、材料堆场、材料预制场。
第三节 现场临时设施规划
3.1 临时设施布置

鉴于我司已在琶洲村租有足够数量的房屋供管理人员及作业人员食宿之用，故在现场不搭建临设，只向总承包租借办公室及仓库。

3.1.1 施工道路

施工期间的施工主干道利用业主、总包提供的临时性道路。进场后按施工总平面规划，修筑与施工干道相连的施工通道以及生活区内各种辅助便道，同时对加工区及生活区的场区进行地面硬化。

3.1.2 办公设施

本工程采取集中办公的形式（租用总包统一搭建的办公室），以便于施工协调。其主要设施有：项目部会议室、项目部办公室、通信及电脑机房等。
3.2 临时水电布置

临时用水量、用电负荷及水管管径、电缆截面的计算。

3.2.1 临时用电布置

本工程临时用电引自业主或土建总承包单位指定的供电点，供电点就近提供，供电点可一处或多处，与提供方签订用电协议，并计量收费。我方届时将根据提供的供电点位置、数量、容量等情况，进行临时用电专题设计，各分支电缆及各配电箱的选用将在开工前编制的临时用电专题施工方案中明确，提交《施工临时用电施工方案》经业主或土建总承包单位审批后实施。采用三相五线制供配电系统，而且保证接地系统安全可靠，接地电阻值必须小于10Ω。

施工现场从业主或土建总承包单位指定地点，采用五芯电缆接入（总配电箱）、分配电箱、现场开关箱，接至生产、生活场地。动力、照明用电从分配电箱开始分开设置。生产、生活场地内的电缆采用电杆架设三相五线电缆接到用电设备。施工用电必须由专业电工进行操作、管理。

3.2.2临时用水布置

本工地的用水由业主或总承包单位规划提供，用水需根据需用量和现场平面布置从业主或总承包单位指定位置（考虑现场整体布局，应为多处或一处）引出，并按照其要求进行规划，计量交费使用。现场用水主要包括消防用水、施工用水和试验用水。长距离固定临时水管的铺设采用暗敷的方法（深度大于700mm），短距离临时性用水采用DN65消防水龙带或DN25橡胶水管，与业主提供的各区供水管相接；办公区及生活区选择DN65mm的供水管即满足使用要求。

1)加工区用水

采用DN50、DN32、DN25等管径的镀锌管从主水管（总包单位提供）上接出支管，接至加工区处。

2)施工现场用水

视具体情况采用相应管径的镀锌管或消除水龙带从主供水管（总包单位提供）上接出，分别接至用水点。

3.3.3 临时消防安全布置

1) 生产预制加工场的消防布置

每个预制加工场设置消防点，每点设置5kg干粉灭火器6个、消防桶6个、消防锹6把、消防沙5立方米。动火作业区域必设。

2) 办公区的消防布置

办公区设置1处消防点，该点设置2kg干粉灭火器5个。

3) 施工现场的消防布置

施工现场按每100米设置一处消防点，每点设置5kg的干粉灭火器6个，消防桶6个，消防锹6个。焊机处设2个5kg的干粉灭火器。

3.4 现场废弃物的管理

3.4.1 现场废弃物的管理

在施工班组作业过程中，派专人对现场卫生进行巡视，发现垃圾随时收集、清理，并将现场的施工垃圾倒放至指定的部位，严禁从楼上随意抛撒。

3.5 施工平面布置管理

3.5.1平面管理总原则

根据施工总平面设计，以充分保障各阶段的施工重点，保证进度计划的顺利实施为目的。在工程施工前，工程技术科会同物资供应科制订详细的机具使用及进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划。同时制订以上计划的具体实施方案，严格执行，奖罚分明，实施施工平面的科学、文明管理。

3.5.2 平面管理体系

由工程技术科总图管理员负责我方总平面的使用管理，参加由总包方组织的总平面使用调度会，同时建立内部总平面使用调度会制度，根据工程进度及施工需要对局部平面的使用进行协调与调整。
3. 5.3 平面管理计划的制定

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划，在工程进度网络计划基础上形成主材、机械、劳动力的进退场计划，以确保工程进度，充分、均衡地利用平面为目标，制订出符合实际情况的平面管理实施计划，进行动态调控管理。

3.5.4 平面管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表、责任人，计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调，研究后发布计划调整书，确保平面管理计划实施。

3.5.5 平面管理措施

根据施工现场及工程施工进度计划，将采取以下措施进行现场总平面的管理和控制：

1) 根据不同施工阶段、施工内容及施工特点，合理布置，各专业的预制场，减少二次搬运。

2) 抓好已领主材和已到设备的堆放。按主材、设备使用对象对各施工队进行包干清理。

3) 对工程废料进行及时清理，统一堆放。

4) 实行评分考核的方式，每周进行一次场地管理检查，以评分方式进行现场管理评审，促进各施工队的管理意识。
第五章 施工进度计划

第1节 工程施工进度计划

1.1 施工进度具体安排
根据总承包单位提供的总进度计划表（Rev.1第一次调整），土建于2004年11月1日开工，主楼结构封顶时间于2005年8月12日封顶，副楼结构封顶时间2005年3月26日，装饰工程进场时间为2005年5月4日，机电需配合土建预埋，配合精装修收口，并于2006年8月28日前全部完成。

1.2 主要进度控制点设置

 为了有效控制施工进度，确保进度按总体目标完成，安装工作设立如下控制点：

第一控制点：2004年9月19日，工程开工，开始施工准备；

第二控制点: 2005年05月01日，板层施工完毕并通过验收；

第四控制点： 2006年01月左右，吊顶内全部施工内容完成，进入系统调试阶段；

第五控制点：2006年01月30日，变电所受电。 

第六控制点：2006年05月10日，机电调试完毕，工程竣工，开始交工验收。

1.3工程施工进度计划(附录二)

第2节 工期保证措施
2.1工期保证组织体系

为有效保证工程顺利进行和工期目标顺利实现，我们将在本项目部设置工期保证体系，由项目经理负责推动整个体系有效运转，并通过有效的控制方法和资源协调，保证各项工作全面展开，优质高效地完成本工程建设。

2.1.1体系图
[image: image1.png]SRSk

BN B LT




2.1.2 体系中各部门的职责

1) 项目经理

项目经理是本项目部工期保证体系的责任人和监督实施者，负责本工程的总进度计划和各区域总进度计划的实施。根据工程实际情况，对保证工程进度的施工要素进行合理调配。

2) 项目施工经理

根据工程实际情况，我们将工程设一名项目施工经理专门负责施工生产，在保证各工期控制节点实现的前提下，对该工程的月进度计划进行分析、调整，并对生产资源按工程进度要求进行合理协调，

3) 综合办公室

负责对本工程的施工总进度计划进行分解、分析，统计分析月、周进度计划的执行情况，供项目经理、施工经理决策。及时协调解决各职能部门、施工队之间由于进度计划和资源供应而出现的问题、矛盾，并按既定的计划及安排协调项目部的各级资源。

4) 工程技术科

负责对工程进度计划的实施予以技术支持；负责优化各种专业施工方案和调试方案，及时解决施工中的技术问题，积极推广新技术、新材料、新工艺、新设备等，努力提高员工的劳动生产率，有效缩短各工序的周期，并向施工班组作好技术交底。

负责临时水、电设施的管理；保证本工程投入的机械设备和各种设施运转完好，努力提高本工程生产中员工的设备装备率，为工程顺利进行提供保证。

5) 质量安全科

负责本工程的质量、安全生产管理，对工程进行质量检查控制、安全防护措施的实施、检查验收等；负责现场的文明施工和消防卫生活动；通过质量、安全的管理，从而避免工程因质量问题造成返工，以及因安全事故造成的人员伤亡和劳动生产率降低，保证工程工期的实现。

6) 物资供应科

负责本工程中各类设备材料的确认和采购，认真分析各工序材料的需用量，做好各种乙供材料采购计划；做好甲供材料领用计划，并报业主备案，以保证各种材料设备按工程要求进场，保证各工序按计划顺利实施。

7) 经营财务科

负责工程资金的计划调配，满足工程进度的要求，运用经济手段保证工程施工需要。

8) 设计室

负责本项目施工图的深化设计，满足工程进度的要求，运用设计手段保证工程质量。

2.2 实行多级计划控制

本工程具有工程量大、施工配合工作面广的特点，施工过程中在保证施工质量、安全和文明施工的前提下，如何保证主要进度控制节点的实现，如期完成安装任务是施工项目管理的关键所在，为此我们将实行多级计划控制，并制定相关配套措施，以确保进度计划得以实现。

2.2.1 总进度计划的控制

根据各阶段控制目标按专业工种进行目标分解，按照总体进度目标，分解进度目标，建立进度控制检查制度，落实进度控制、检查调整方式方法。定期举行进度协调会议，对进度的各方面的因素进行分析和预测。

建立以项目施工经理、综合办公室、项目专业工程师、作业队长、施工班组为基础的多级计划执行体系，使施工计划的每一个节点，每一个线路，层层有人管，事事有人问。通过计划落实、检查，以制订、分析、总结的标准化工作方法，使工程进度符合实际要求而不失控。

1) 检查各层次的计划，形成严密的计划保证体系。琶州大酒店安装工程规模庞大，只有将控制点细化到各分区的分项工程中去，才能保证控制点落实的实效性。施工中将有多种施工计划：总进度计划、月进度计划、周进度计划等等。这些计划均是围绕一个总的任务而编制的，在坚持总工期不变的前提下，检查各项计划编排是否合理、衔接是否紧密、计划实施是否具备条件、同时适当考虑计划的超前性。经过严密而充分细致的讨论和分析，然后以计划任务书、施工任务书的形式逐级下达实施。

2) 制定项目责任制、签订责任状。从项目施工经理、专业工程师到作业班组分别制定各自的责任制，签订责任状，定期按计划目标进行考核，奖优罚劣。

3) 计划全面交底、安排施工人员全面实施。本工程进度计划的实施是全体工作人员共同目标，通过项目调度会和各级生产会进行目标交底，使管理层和作业层协调一致，将计划变成全体员工的自觉行动，充分发挥各级管理人员主观能动性和全体施工人员的积极性、创造性。层层有计划、人人有目标、事事有人管。

进度计划控制循环图：
[image: image2.wmf]胶垫（25mm)�

硬木

软铁底板

混凝土

保温

软铁

焊接

槽

水管


2.2.2月进度计划、周进度计划的控制

1) 采取多种形式的施工计划

采取行之有效的分步作业计划，分步作业计划是确保总计划实施的重要方法，根据土建施工，材料、设备供应等情况，我们将安装工程总进度计划分解为月、周、日分步作业计划，实行月计划、周实施、日落实的计划管理体系。

2) 三周滚动计划

本工程施工过程中存在着许多动态的因素，需不断地进行调整解决。我们将实行检查上周、实施本周、计划下周的三周滚动计划管理办法，本办法将计划的实施、检查、调度集于一体，使管理工作具体化、细量化，以业主、监理、总包召开的工程协调会的工程进度布置为目标，项目内部协调会检查实施情况为依据，通过严密的分析讨论，制定下周的工作计划。同时进行严格的组织管理，以确保总计划的顺利实现。

3) 日检查工作制

专业责任工程师是施工技术、进度、质量的主要责任人，责任工程师每日进行现场检查，并将检查的结果以书面的形式报给项目综合办公室，综合办公室收集、汇总、分析后报给项目经理、项目施工经理，使其及时了解施工动态，监督和督促各专业工程师及施工班组按计划完成工作，或者进行必要的调整。

4) 周汇报工作制

配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目施工经理主持，项目经理、项目总工、项目调度和各级主管人员参加，检查落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报给总包、监理单位、业主备份并存档。若有因外部原因影响工程进度的，在汇报中提出建议及要求，在业主主持的协调会上提出解决。

5) 月分析调整制度

项目部按月对总进度计划进行分析、总结。并对进度的个别节点进行调整，并在内部协调会上进行必要的生产要素调整。由项目经理主持、施工经理、总工程师及有关人员参加，并将分析调整的结果书面汇报业主、监理单位、总包备份。

6) 施工日记

施工日记是项目施工中每一天所发生有关事宜的真实记录，也是项目日常管理的工作要点，由专业工程师对每日所发生的事宜及工程进展情况按施工日记的要求真实填写，书面报送项目施工经理，并由项目施工经理签字认可后送资料室存档。

7) 加强计划的严肃性

在计划确定后加强计划的严肃性是非常关键的，各级施工进度计划是完成该工程的基础工作，必须在日常工作中提到首位，以计划管理带动施工各要素管理。这就要求施工中各级管理人员必须有严谨的工作作风，做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环完成每一节点计划，使工程向着纵深的方向发展。

2.2.3 有效协调各种资源要素

对本工程而言，影响工程进度的主要施工资源要素集中表现为人力、工机具、材料和技术协调。其中人力包括技术管理人员、生产工人素质、技术资源、协调能力和工作状态；生产要素的优化配置就是按照优化组合的原则，安排生产要素在时间上和空间上的合理配置，使得人力、财力、物力等适应施工生产进度的需要。在数量上、比例上合理，在保证工程进度的前提下，实现最佳的经济效益。做好项目生产要素的优化配置，一方面可以保证进度计划得以顺利实现，保证了投资人的投资效益；另一方面可以使各生产要素得到充分的发挥利用，大大降低成本。

1）配置素质高、数量充足的劳动力资源

根据本工程施工进度要求，我们将采取“协调配合，立体交叉，纵横施工”的劳动组织形式，确保每一项计划的切实完成。我单位属大中型企业，施工人员多，技术素质高。在本工程中将实行管理和劳务两层分离的管理办法，建立双向选择机制，提供充足的劳动力作为本项目的施工主体。

在项目劳动力的配置上，以“计划管理，定向输入，双向选择，统一调配，合理流动”为原则，以劳务承包合同和任务书管理为纽带来组织施工。由于该项目会有许多外部因素影响施工，诸如设计变更、材料供应、土建工期、装修施工等影响到安装的工期，我们绝不会因上述因素而拖延工期，我们将采取积极有效的措施，把非属我方因素造成延误的工期抢回来。为此公司在保证劳动力正常配备的条件下始终保证一定的后备力量，绝不因施工力量不足造成工期拖延。

2）配置性能好、数量足的施工设备

根据施工进度要求及我们的施工经验，在施工现场配置先进的施工机械设备，既有利于保证施工进度，又能保证施工质量。本工程中拟投入的机械设备详见本施工组织设计第三章施工组织及管理第五节。

3） 保证各种材料及时供应

加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。并经常与材料采购部门经常保持联系。督促材料设备按计划进场。物资供应部门将制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应应从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理、总包的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。

4）技术协调

(1) “四新”技术的应用

“科技是第一生产力”，先进的施工新技术、新材料、新工艺、新设备将为进度计划完成提供有力的保证。本工程中我们将针对工程的特点、难点实施合理的“四新”技术，提高施工速度，保证工程质量，缩短施工周期，从而保证合同工期的实现。

(2) 加强技术交底工作，采用图示或现场演示等方法，使施工人员掌握设计意图以及本工程中的特殊要求和技术关键，确保施工人员能正确有序地进行施工。把技术问题解决在施工之前，保证施工的连续性。 

(3) 如生产过程中发现施工技术方案与施工实际情况不符，要及时改进施工技术方案，绝不因措施不适用或不合理造成施工资源的浪费和工程返工。

5）加强内外部的协调工作

在施工过程中，影响生产的因素很多，我们将加强与公安、交通、市政、市容环保等单位的配合协调，并通过业主代表、监理、总包及专业分包商协调配合，使现场发生的技术问题、洽商变更、质量问题及施工报验能够及时解决，保证进度计划的顺利进行。

2.2.4 赶工措施

在通常的、可控制的进度保证措施下，按正常施工进度保质完成，一般不需要额外的抢工措施。只有在特殊情况下因某种原因造成进度计划节点的失控，从而影响整个工程不能如期完成时，才进行必要的抢工。为防止盲目抢工而造成的人员疲劳和劳动效率的低下，事先制定切实可行的抢工措施：

1）施工过程中根据实际情况合理调整施工计划，并按施工需要组织足够有经验的施工人员进入现场，根据工期的需要合理安排加班，如实行二班制或三班制，确保工程按期完工。

2）保证现场施工机具的投入，大量采用机械化施工方法，提高机具的使用效率。

3）根据工程特点及结构形式将施工劳务层划分为几个施工区域，在几个施工区域内保证各工种在各单位工程之间进行流水作业，加快施工进度。

4）采用成熟的建筑业新技术，向科学技术要速度、要质量，通过建筑业新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

5）根据业主要求及各工序必不可少的施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间的充分利用与紧凑搭接，缩短施工周期。

6）强化质量体系的运行，认真执行ISO9000标准，按程序文件办事；加强各施工人员的责任心，签订工期、创优责任状，保证施工一次成优，减少返工损失，保证工期目标的实现。

7）作好施工配合及各项施工准备工作，提前拟定施工准备计划，专人逐项落实，确保后勤保障工作的高质、高效，缩短施工周期。

8）尽一切可能加大预制深度，节约有效的时间，如管道预制、电气支吊架等的预制都提前。

只要我们严格按照进度计划的要求，合理安排组织施工，切实执行进度保证措施，加强对材料供应、设备供应、机具供应等环节的监督，使每天、每周、每旬施工进度都处于严格的控制之下，并满足总进度计划的要求，整个工程就能顺利地按期完成。

第六章 施工方案说明书

本章主要叙述给排水、消防、电气的施工方案。

本工程施工的总体原则为：先地下后地上、先大后小、先繁后简。先重点部位、后次要部位；管线敷设依次先高后低、先主干后分支；配管遵循先水管、再电气配管；先无压后有压。
第一节 给排水安装工程

1.1 工程概况

本工程给水系统共分六个区，具体如下：

顶层至33层（加压水泵供水）

十二层至十八层（由天面水池利用重力送水）

十九层至二十六层（由天面水池利用重力送水）

二十七层至三十二层（由天面水池利用重力送水）

地下二层至五层（由21R层水池利用重力送水）

六层至十一层（由21R层水池利用重力送水）

因本工程为五星级酒店酒店，故DN250进水干管先接至地下一层至生活用水池处理后，再用一组水泵提升至二十二层生活用水池，用另一组水泵再由二十二层提升生活用水至顶层天面水池，供应酒店个部分分区之用水。由于空调水塔用水不需要处理，所以在一层设独立转运水泵提升至三层水塔贮水箱，热水供应由贮水式热水器供应，热水系统采有水泵定时机械循环，客房、厨房、洗衣房热水供应点水温均为60℃。五层设五台贮水式热交换器两台供五层至地下二层，一台供洗衣房及两台供应六至十一层客房。二十二层设六台贮水式交换器，两台供十二层到十八层，两台供十九至二十六层，另两台供二十七层至三十二层。顶层设两台贮水式热交换器供应顶层三十三层三十七层。

管道所采用的材质及接口见下表

	管道系统
	管材
	适用范围
	接口

	雨水管道
	热镀锌管道
	DN≤65
	丝接

	污废水及通气管道
	铸铁管
	DN≥50
	柔性接头

	潜水泵管道
	热镀锌管道
	DN≤65
	丝接

	给水管道
	铸铁管道
	DN≥200
	柔性接头

	
	铜管
	DN65~DN150
	焊接

	
	PPR
	DN20~DN50
	热溶焊接

	热水管道
	铜管
	DN65~DN150
	焊接

	
	PPR
	DN20~DN50
	热溶焊接

	雨水管道（室外埋地）
	铸铁管
	DN100~DN900
	石棉水泥接口


1.2 主要施工程序

      施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→管井立管、干管安装→管道试验→楼层支干管安装→楼层支干管试验→设备间配管→管道系统试验冲洗→防腐保温、系统调试→工程竣工验收。

1.3 主要施工方法及技术要求

1.3.1 材料检验

所选设备厂商必须最少具有5年生产本产品的历史，材料进场经业主、监理及我方人员共同检查合格后方能使用。

各种管材配件必须具有生产厂家说明书各样本、材质证明书、产品合格证及当地质检部门所要求的证明资料。

使用前按设计要求核对材料规格、材质、型号，对材料进行外观检查。镀锌钢管表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。

阀门、法兰的螺纹、密封面良好，无损伤，对于主干管、泵房中的阀门应逐个进行强度和严密性试验，其它阀门应从每批同规格、型号中抽检10%进行强度和严密性试验，如有不合格者则再抽检20%，再有不合格者要逐个试验。

材料进入现场经自检合格后，及时填写材质报检单，向业主经业主检查认可后，方可使用。

进场的材料堆放整齐，规格、型号要分清，每一种型号必须挂牌，注明规格、名称、材质并建立台帐，做到帐物相符，且收发手续完整。

1.3.2 配合预留预埋

Ⅰ期工程管道预留预埋已经完成，安装前应对所有预留洞及预埋件情况进行核对、检查，检查土建预留孔洞的坐标、标高、管径等是否符合设计要求，当预留孔洞不能适应工程需要时，应告知土建须进行机械或手工打孔。

Ⅱ期工程应与土建密切配合，安装模具、预埋铁件要准确、牢固、无遗漏，在浇注混凝土过程中派专人配合校对，看管模具、埋件，以免移位、变形。

预制墙板、楼板需要剔凿孔洞及剔管槽时必须在装修或抹灰前进行，若因其它原因需在其后进行，必须预先征得土建技术人员同意，采取相应补救措施后方可进行。

套管安装：管道穿墙和楼板时设钢套管，管道穿地下室外墙处埋设刚性防水套管，水泵吸水管穿水池壁处埋设柔性防水套管。

一般套管内径要比管道外径大10mm，防水套管内径要比管道外径大20～40mm左右.穿楼板套管下端与楼面平齐，上端高出建筑地面20mm ,(厕所间高出50mm).热水穿楼板套管高出地面对50—100mm.穿墙套管两端与墙面平齐。

钢套管内外均涂刷防锈漆一道，在管道安装时及时套入，待管道校正无误后调整位置固定。套管与管道间的空隙用油麻填实，并用沥青灌平。

1.3.3 管道焊接

1）焊接前准备工作

（1）管件焊接前把管子的二端磨倾斜，除非另有要求，焊接接头应按照美国国家标准协会B.31.1条的规定熔焊。在管道配件处用焊接配件，用管道分支管进行分支管和连接。

（2）工地水准和车间水准与认可标准应一致，并用机械方法或火焰切割法完成，焊接前应去除表面氧化层。

（3）焊接之前，应将待焊接的管件准直，以使最终定位时在焊口上没有应力。任何管件壁的准直偏差不可超过管壁厚度的20%。法兰的支管应正确设置，在焊接操作时保持准直状态。

（4）修理有缺陷的焊接时，不许在缺陷上加焊料或用锤子敲击。

（5）电焊条应存放在干燥的地方，并防止在技工操作时受潮湿空气的影响，没有外涂层的电焊条一律不得使用。

（6）所有对头缝焊采用下述焊接间距

	额定管件壁厚（mm）
	间距（mm）
	倾斜度（度）

	≤6.35
	3.2
	37.5

	>6.35
	4.8
	37.5


2) 焊接工作

任何焊接前,可按需要用刮削，铲除和抹擦等方法除去焊接表面的腐蚀物及其他外界材料。

（1） 焊接工艺：用手持防护工具的金属弧焊工艺或用自动弧焊工艺只用直流电，所有管道的焊接应遵守美国国家标准协会ANSI规范中第四章“管道接头焊接”中关于特别焊接工艺的最新规定，提交所建议的焊接工艺规范以保留审批。

（2） 焊接操作

1 焊条尺寸、电压、电流、焊缝、焊缝的厚度和数量均应符合规定，焊后用金属刷和研磨法清理每层焊缝上的金属以除去一切焊渣和鳞屑，然后在需要的地方刨削以备第二层的恰当淀积，焊接后的焊缝加厚部位高于被焊部位正常表面不小于1.6毫米，也不应大于3.18毫米。焊缝加厚部应中间隆起，且在所焊接的表面二侧沉降，焊缝暴露表面外观平滑，并且被焊件的下表面不应有凹陷。

2 焊接部分的焊接金属与本底金属应彻底熔融，焊接的穿透性应包括不倾斜部分并延伸到管子的内壁。

3 钢管系统的接头应符合英国标准B.S.1077和B.S.1724。焊接前应将钢管的外部和连接的配件内部进行清洗处理，焊接前不应使管件及配件过热，在银焊前，拆掉焊接型阀门的阀杆，并用湿布保持阀体冷却。

1.3.4室外埋地管线的施工

1)  室外埋地管线分给水管和排水管,室外给水管、消防管采用球墨铸铁管，机械或法兰连接；室外排水管采用钢筋混凝土管,水池沙浆抹带接口。

2) 所有挖掘及割石应根据图纸所指示尺,水平及斜度应在工程师指示下施工。开挖管沟应避免在雨天进行，开挖后就清除淤泥、石块、树根等杂物，挖掘后的地沟或地孔应用每层不厚于225毫米的泥土回填，并且压实，所有在地沟中的安装应得到工程师或有关部门的批准才可以回填。 

3)在土建结构末完成之前，应用木料作临时结构，以支撑松承松散的泥土。

4) 将预制好的管段徐徐放入管沟内，封闭堵严总出水口，做好临时支撑，按图纸的坐标、标高，找好位置和坡度，以及各排水井的方向和中心线，将管道承插口相连。
5)埋地管线连接完后，应按设计要求进行通水试验，待试水合格后，进行分段回填，回填前应对回填土中的大块及尖硬物质清除，回填土含水量不得超过35%，回填后的管沟近期应防止载重车辆通过，必要时铺设临时桥板。
1.3.5铜管安装     
1） 室内生活水管全部采用铜管；铜管采用焊接。铜管进场后，应对管件进行认真检验，表面纵向应无明显划痕，管端平整无毛刺、裂缝、结疤、气孔。管件、材质、规格型号应与要求一致，并与其它金属材料分开堆放，防止其表面被砂石或其它金属等硬物划伤。
2） 铜管的调直应用木榔头轻轻敲击，逐段调直。调直的平台或工作台，不宜用金属平板作垫板，以防管壁在调直过程中，使管子表面产生粗糙痕迹。
3）管道切割应用砂轮切割机切割，Φ50mm以下的铜管可用手锯以及管子割刀切割,切割后用锉刀将管口内的杂物和毛刺清理干净.夹持铜管时,两侧应用木板衬垫,以免夹伤管壁。铜管不得用气割进行切割和坡口，铜管的弯制宜用冷弯。
  4）铜管安装前将铜管切成所需之长度，注意断面必须与管子轴线垂直，并用锉将端面毛刺锉平和修光。
6）与铜管管道连接的铜法兰，宜采用承口铜法兰，其焊接方法与管道焊接一致。铜法兰之间的密封垫片一般采用石棉橡胶板 或铜垫片，但也可以根据输送介质温度和压力选择其它材质的垫片。
1.3.6镀锌钢管安装

1)施工前,必须对管材进行认真检验。安装时一般从总进入口开始操作，总进口端头加好临时丝堵以备试压用。安装前，清扫管膛，采用机械套丝，接头填料为铅油和聚四氟乙烯生料带，用管钳按编号依次上紧，丝扣外露2-3扣为宜，安装完后找直找正，复核甩口的位置，方向及变径无误，清理麻头，所有管口要加好临时丝堵。
2)镀锌管在任何情况下不允许用气割，要用砂轮切割机和手锯切割，切割后用半圆锉清理管口毛刺，后套丝组对。
3) 采用焊接和法兰连接的管道，管材和法兰根据设计压力选用，法兰与阀门之间应采用3mm厚石棉垫片，螺栓紧固外露3-4扣为宜。
4)将预制好的主管按编号分层排开，每层从上至下统一吊线安装卡件，顺序安装，校对预留甩口的高度，外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆并配合土建堵好楼板洞。
5)管道穿墙，楼板时，根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度，下料后套管内刷防锈漆一道，管道安装时，把预制好的套管穿好，套管上应当高出地面20mm，厨房及厕浴间套管应当高出地面50mm，下端与楼板面平，预埋上下层套管时，中心线需垂直，凡有管道煤气的房间，所有套管的缝隙均应按设计要求做填料严密性处理。
1.3.7 铸铁管的安装

1) 所有铸铁排水管须符合设计要求，管壁厚薄均匀，内外光滑清洁，无浮砂、包砂、粘砂，更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩，承插口的内外径及管件造型规矩，法兰接口平正光洁严密，地漏和水弯的扣距必须一致。
2) 排水管道的横管与横管，横管与主管的连接采用45(三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通，主管与排出管端部的连接，采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。
3) 铸铁管在安装搬运时轻拿轻放，如发现长度不合适，须用不同长度的管子调节，不得强行连接，通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，用45°三通和45°弯头连接，并在垂直管段顶部设清扫口，排水立管上检查口方向须便于检查。

    4) 污水横管清扫口起点与管道相垂直的墙面距离，不得小于200mm，若污水管起点设置堵头代替清扫口，与墙面距离不得小于400mm。

    5) 安装在设备间内的排水管根据设计要求做托、吊架，先将支、吊架按设计坡度裁好，量准吊杆尺寸，将预制好的管道支、吊架牢牢固定，管道安装完后，进行分段通水试验，并做好记录。
6) 排水管应严格按设计坡度进行安装，屋顶透气管不得与风道或烟道连接，高出屋面为2m，并不能靠近窗户。

1.3.8 PPR管道安装

     1）PPR管材与管件连接均应采用热熔连接方式，不允许在管材和管件上直接套丝。

     2）管材切断时，必须使用切管器垂直切断，切断后应将切头清除干净。

     3）熔接时，现在管道插入深度处做好记号，然后将管道和接头缓慢推进适配的热熔加热头进行加热，当加热时间完成后，把管道找准方向平稳而均匀地推入接头中，形成牢固的结合。注意在加热和插接过程中不能随意转动管材，允许在管道和接头焊接之后的几秒钟内轻微调节接头位置。正常熔接在结合面应有一均匀的熔接圈。熔接有关技术参数参见下表：

	管材外径

(mm)
	熔接深度

(mm)
	熔接时间

(秒)
	接插时间

(秒)
	冷却时间

(分)

	20
	14
	5
	4
	2

	25
	15
	7
	4
	2

	32
	16.5
	8
	6
	4

	40
	18
	12
	6
	4

	50
	20
	18
	6
	4

	63
	24
	24
	8
	6

	75
	26
	30
	8
	8

	90
	29
	40
	8
	8


1.3.9阀门安装

1）排水阀

排水阀应安装在管道系统中和适当位置，好让每一段管道的积水可以排走，所有排水阀应接软喉使积水可排至工程师批准的排水系统位置。

2）给水系统减压阀组

减压阀组应安装在容易接触的地方，并要符合下列要求：

（1）设置隔离旁通闸阀、减压阀。

（2）减压阀在制造厂内调校准确，运行时的减压比例与设计的减压比列误差不应超过百分之五。

（3）圆锥形的异径管，安装在高低压两旁的管道上。

（4）设有bar或kpa读数的压力表，安装在高低压力两旁的喉管上，而表的最高读数应为工作压力的两倍，安装连接铜管与截止阀，所有表应安装在一控制板上以便检查。

1.3.10卫生洁具安装

1) 卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求，外观规矩，造型周正，表面光滑、美观，无裂纹，边缘平滑，色调一致。
2) 将预留排水口周围清理干净，取下临时管堵检查管内有无杂物，将坐便器出水口对准预留排水口放平找正，并在两侧固定螺栓眼处画好印记后，将印记做好十字线。
3) 在十字线中心处剔Φ20×60mm的孔洞，把Φ10mm螺栓杆插入孔洞内用水泥栽牢，将坐便器上固定螺栓与坐便器吻合，并将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后将坐便器对准螺栓，放平，拧上螺栓并套好胶皮垫，眼圈上螺母应拧至松紧适度。
4) 对准坐便器尾部中心，在墙上画好垂直线，在距地面800cm高度画水平线，根据水箱背面固定孔眼的距离，在水平线上画好十字线，并在十字线中心处剔Φ30×70mm深的孔洞，把带有燕尾的镀锌螺栓(规格Φ20×100mm)插入孔洞内，用水泥栽牢。
    5) 将洗脸盆上冷、热水阀门上盖卸下，退下锁母，将阀门自下而上地插入脸盆冷、热水孔眼内，阀门锁母和胶圈套入四通横管，再将阀门上根母加油灰及1mm厚的胶垫，将根母拧紧与丝扣平，盖好阀门盖，拧紧阀门盖螺丝。
    6) 安装洗脸盆先量好尺寸，配好短管，将短管另一端丝扣处涂油、缠麻，拧在预留给水管口上，并将管道按尺寸断好，需煨弯者，把弯煨好，分别缠好油盘根绳或铅油麻线。
    7) 安装小便器先应对准给水管中心画一条垂线，由地平向上量出规定的高度画一水平线，根据产品规格尺寸，由中心向两侧固定孔眼的距离，在横线上画好十字线，再画好上下孔眼的位置。
    8) 将孔眼位置剔成Φ10×60mm的孔眼，栽入Φ6mm螺栓，托起小便器挂在螺栓上，把胶垫、眼圈套入螺栓，将螺母拧至松紧适度。
  9) 淋浴器安装由地面向上量出1150mm，画一条水平线，为阀门中心标高，再将冷、热阀门中主位置画出，测量尺寸，配管上零件，阀门上应有活接头。
  10) 根据组数预制短管按顺序组装，立管栽固定立管卡，将喷头卡住，立管应吊直，喷头找正，安装时，应注意浴室喷头的高度。
  11) 安装及搬运卫生器具轻拿轻放，切不可划出刻痕和污损，安装须一丝不苟，做到牢固、美观。安装完后，须保持清洁，并放水冲洗，试验。

1.3.11 管道附件安装

1）管道接头

管道接头之间距离不应大于5.8米，螺纹接头须符合英国标准B.S.21,管道接头的装配连接头的法兰须符合英国标准B.S.4504 PN16的各项要求.

2）管道支撑件

（1）管道支撑件包括吊架、支柱、导管和固定配件等，其设计应符合美国国家标准协会ANSI标准B-31.1中有关压力管道的应力规定，扩展和收缩限制。管道安装时应按图纸要求配备必要的管道支撑件，所有管道支撑件均应可调节高度，并且有防锈底漆和面漆，铁类管件应用铁类托架，铜类管件应用黄铜 托架，邻近阀门及其他系统配件的管道均应提供附加支撑，以防毗连管道过度变形，对泵类连接器亦应提供附加支撑，以防设备过度变形。

（2）管道支撑件应位于管道改变方向处，伸缩接头以及弯管处，以便吸收因管道系统伸缩和内部压力所致的应力。管道支撑件应能抵受管道的试验压力。

（3）所有管道支撑件的设计及详细技术数据应在安装前提交给工程师审批。

（4）除非另外规定，各支撑件之间距不应超过下表所定的中心距：

	管道材质
	直径（毫米）
	支撑中心距（米）垂直安装
	支撑中心距（米）水平安装

	I
	80
	3.5
	3.5

	
	100
	4.0
	4.0

	
	150
	4.5
	4.5

	
	200
	5.0
	5.0

	C、E、F、J、K、L
	15-40
	2.5
	1.8

	
	50-80
	3.5
	1.8

	
	65-100
	4.0
	3.6

	
	150
	4.5
	4.0

	
	200-250
	5.0
	4.5

	D、M、N
	15-20
	0.9
	0.6

	
	25-32
	1.1
	0.9

	
	40-48
	1.4
	1.2

	
	100
	1.9
	1.4

	
	150
	2.1
	1.5

	O、Q、G
	32-40
	1.2
	0.6

	
	50
	1.8
	0.9

	
	65-80
	1.8
	0.9

	
	100
	1.8
	1.2

	
	150
	1.8
	1.2

	
	225-375
	2.2
	1.5

	R
	80-525
	连续混凝土基础


3) 管道套管

(1) 在管道穿越墙壁和地板时均应设置套管，除防水墙用防水铸铁套管外，套管材料于管道相同，套管应有足够的管径，以保证穿过的道能自由移动。管道套管和管道隔热层之间的间距必须用软的，不沉降的防水树胶复合物完全填塞，以保证气密。

（2）管道套管不应作为支撑件。

（3）在管道穿过防火墙或地板时，应用形如6毫米厚法兰的金属防火板焊于该管子的周围，设于地板/墙厚度的两边，该法兰的直径应与管的外径相同。

（4）UPVC管道穿防火墙或地板处时无论图纸是否标明，要安装有防火测试合格证的特制防火套管或消防局批准的套管方法。

（5）穿过防火墙的管道设计安装，要得到时消防部门批准。所有预埋套管在就位之前，表面应涂沥青保护层。

4）波纹管伸缩接头

（1）所有管道通过建筑物伸缩缝处，均应提供波纹管伸缩接头。

（2）应按厂家建议，设置不锈钢波纹管型 伸缩接头的所有必需的附设装置，每个伸缩器在其整个长度内应保持与毗连管道有相同的横截面。

（3）在分段测试时，应保证所有伸缩接头都连接妥当，固定或移动，以避免波纹管损坏。

（4）的有伸缩接头均应为多波纹式。由AIAI 316或304不锈钢膜板，碳钢配件或其他改进型代用品制成。

5）引道管

（1）在雨水管，污/废水管的最低转弯位置等应装有引道管，同时并要达到有关部门的要求及标准。

（2）引道管应符合英国标准B.S.416有清洁口的直管部份，消洁口应有橡胶垫圈封密，同时并用最小雨口的青铜螺丝隐固地收紧。

5）过滤器

所有水池或水箱出水管应配有过滤器，额定压力应符合阀门规格的条款。格栅孔的总面积最少为管道横截面面积的三倍，格栅孔不应细过2毫米。

6）波纹管

泵的出入口应安装波纹管，生活用水泵的波纹管应为多层尼龙纤维和氯丁橡胶在液压成型机中模压成双球体型。所有波纹管都应能至少承受系统工作压力的1.5倍压力，但最少不能低于16bar。

所有波纹管都应按厂商推荐进行预先伸缩，配合工作要求。

7）雨水斗

所有雨水斗都应由经批准的厂商制作，其格栅净面积不小于所连接管道的横截面面积，并配有夹紧装置。

屋面雨水斗的格栅应为圆扛形和内嵌式出口。外漏于公众地方的雨水斗的其格栅均应为平头型，用铸铁制造，并用平头或埋头螺丝固定。

1.3.12 管道试压、试水

    1) 管道系统施工完毕，并符合设计要求和管道安装施工有关规定，支、吊架安装正确、牢固可靠，焊缝及其它应检查的部位，未经涂漆和保温，并具备试验条件后，进行管道水压试验。
2) 试验前，应将不能参与试验的系统，设备、仪表及管道附件等加以隔离。加置盲板的部位应有明显的标记和记录。水压试验应用清洁的水作介质，本工程管道分段试压，强度试验压力为工作压力的1.5倍且不少于1.6Mpa。

3) 管道系统注水时，应打开管道最高处的排气阀，将空气排尽。待水灌满后，关闭排气阀和进水阀，用电动试压泵加压。压力应逐渐升高，加压到试验压力的30%和60%时，应分别停下来对管道进行检查，无问题时再继续加压。当压力达到试验压力时停止加压。试压时间不小于6小时，试验结果以不泄露或产生少过2%的压力损失为满意。
    4) 排水和雨水管道安装完后，必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度。雨水管灌水高度必须到每根管最上部的雨水漏斗。灌水15分钟后，再灌满延续5分钟，液面不下降即为合格，并做好灌水试验记录。

5) 所有存水弯水封进行稳定性试验，在三次连续试验下，存水弯须保持25mm的水封。

1.3.13管道清洁

   管道施工时，应采取各种预防措施，以避免把外界物体如焊渣等污物引入管道系统中。所有管道在装配成系统之前，应用金属刷清除管内油污、油脂或污物。

   装配之后，所有150毫米或以下小的管件用大量清水洗直至彻底清除污物、油污和金属屑等为止。

20毫米或以上的管件清洗采用铜刷子，牵拉过每段管子的整段长度，随后用纤维刷子或抹布来抹，刷子或抹布应比清洗的管子内径稍大。

整个系统完成后，应做贯通清洗处理。清洗处理之后，各管段的末端应紧密地封闭，以防其他污物二次污染。

管道系统交付使用之前，还应将所有过滤器进行彻底清洗处理。

1.3.14管道保温

加热器、加热配水干管、机械循环水干管需保温，保温层的厚度最少不能少于50mm玻璃棉及在外加上不锈钢保护壳（在竖井内或吊顶内，则无须保护壳）。 

1.4 样板间施工法

我方将在收到建设单位指令在指定的时限内在建设单位指定的地方，与总承包人配合按合同图纸及规范承造及完成样板间，使内部各项尺寸与标准层相同，在此样板间内进行管道模拟安装。

1.5 竖井内管道安装

1.5.1  管道安装之前，必须完成所有管道支架的安装。竖井内管道进行分段倒装作业。每安装一段，立即进行固定，在固定好之前，倒链不能摘掉。

1.5.2 竖井内进行安装作业的安全注意事项

1 ) 各层铺设的跳板，必须牢靠，搭在楼板上长度应满足有关要求。

2 ) 作业层下面设安全网，施工人员系安全带等安全保证措施，以防止人员和作业工具坠落。

3 ) 在竖井内吊运管道、母线槽等材料，必须制定专门的吊装方案，且有专业起重工指挥。选用的吊索、倒链等必须经过验算。

4 ) 竖井内吊运作业，应配备无线步话机等通讯设备。

5 ) 立管的固定采用如下形式：

立管固定支架详图

第二节 消防安装工程

本工程消防系统包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动灭火系统、水喷雾灭火系统、七氟丙烷灭火系统、厨房灭火系统、防火卷帘装置等部分。根据消防规范要求，本建筑群除无可燃物的设备层外的各层均设置室内消火栓。酒店部分除电气用房等不能用水扑救的场所外，其它部分均设自动喷洒灭火系统；柴油发电机房及锅房设水喷雾灭火系统。

2.1 施工主要程序

施工准备→配合土建预留、预埋→支、吊架制安→消火栓、自动喷淋、气体灭火系统管路及附件安装→管道试压、冲洗、吹扫→系统管道刷漆防腐及涂色标注→储存容器安装→喷洒头安装→水泵接合器的安装→防火卷帘安装→移动式建筑灭火器的配置→系统调试→系统验收

2.2 主要施工方法及技术要求

2.2.1 施工准备
    1) 熟悉施工图纸、有关设计及施工验收规范，并做好图纸会审及技术、质量、安全交底工作。

    2) 由于酒店内部设施完备、质量要求高,故应选用性能优良的施工机械设备，另外配备一些由生产厂家安装喷头的专用工具及其它各种专用部件。

    3) 做好各种设备和材料选型采购工作，根据工程进度制定好设备和材料进场时间计划,各种设备和材料应符合国家有关消防标准，若为进口设备或材料，除须符合产地国消防标准，还应符合我国国家消防标准，设备和材料进场应按规范要求进行检验，合格后方可使用。

2.2.2 配合土建预留、预埋

   管道穿地下室外墙及水池壁，应做刚性防水套管。支、吊架生根采用膨胀螺栓，有预应力的地方设预埋件，其余预埋主要为穿水池、外墙的防水套管和穿梁套管，套管尺寸为Ф=D+50，严禁在管道安装时再补充钻孔，打洞。所有孔洞、套管应在混凝土浇灌前仔细核对，以免遗漏或尺寸不合。预留穿梁套管，洞口应在同一直线上，管线很长时，应考虑管线坡度的影响，预留套管规格按设计要求进行。

2.2.3 支、吊架制作安装

    1) 管道安装所采用支、吊架形式、间距要求按设计要求和施工验收规范进行，喷淋给水系统设置吊架的位置不能影响喷头的喷水效果，一般吊架距喷头的距离应大于0.3米，与末端喷头的距离不大于0.75米，立管在其始端与终端设承重防晃支架，安装距地面为1.5米，分支的干管不可做为支撑立管用，立管管卡采用可拆除式，管道在穿沉降缝位置按设计要求加装金属软管，软管两侧设支架。

支、吊架使管中心距墙、柱、梁、楼板的最小距离如下：

	公称直径(mm)
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	距离(mm)
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	125
	150
	200


    2) 喷淋支管每段管子至少设置一个支吊架，相邻喷头间应设一个，喷头与喷头间距小于1.8米时，可隔段设置，但吊架距离不宜大于3.6米。

    3) 在DN≥50mm每段配水干管或配水管上至少设置一个防晃支架，管线过长或改变方向时，必须增设防晃支架。

    4) 喷淋系统管道支、吊架间距设计有要求时按设计考虑，无要求时，参照施工规范。

    5) 气体灭火系统输送管道支吊架最大间距如下表:
	公称直径(mm)
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65

	最大间距(mm)
	1.5
	1.8
	2.1
	2.4
	2.7
	3.4
	3.5


2.2.4 消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统管道及附件安装

    1) 消火栓给水系统管道及附件安装

    （1）消火栓给水系统地上的水管采用内外镀锌的热镀锌钢管,管径大于等于100mm时采用法兰连接,法兰焊接后需二次镀锌。消火栓管、自动喷洒管等钢管在安装时都应考虑适应管道的热胀冷缩之需要，不管图中是否有表示，都应设置波纹伸缩节，管道安装可参照第二节给排水安装工程。

    （2）室内立管安装采用倒装法进行。水平管道考虑到每层面积较大,决定在每层设置几个分区，在分区内将配水干管进行预组合，组合后进行整体吊装焊接。

    （3）消火栓箱一般为暗装，但在钢盘混凝土柱、墙上暗装有困难时可明装。消火栓口径为Ф65，栓口安装朝外，其出水方向宜向下，或与墙成90°，阀门中心距地面1.1m，允许偏差20mm，距箱侧面为140mm，距箱后面为100 mm，允许偏差为5 mm。

    （4）装配好的消火栓，应保证阀杆升降平稳，不得有松动现象，另外按设计要求在消火栓箱内设置直接启动消防水泵的按钮，并采取保护措施。室内消防管道上阀门置于常开状态，标明启闭状态标志。

    （5）管道法兰连接时，选用橡胶石棉板作垫片，法兰采用平焊钢法兰，蝶阀法兰由生产厂家配套供应，法兰与法兰连接应平行，同轴，拧紧螺栓时，要对称或十字交叉拧紧，拧紧分2-3次，拧紧后，螺杆要突出螺母，但长度不大于螺杆直径的1/2。

2）自动喷淋给水系统管网及附件安装

    （1）自动喷淋系统管道采用镀锌钢管丝扣连接，管子切割采用机械切割，切割面不得有飞边及毛刺，螺纹密封材料采用油麻加白铅油，螺纹应一次拧紧，不得倒回，填料缠绕要适当，不得把填料挤入管内，若螺纹拆卸，重新安装时，应更换填料。安装喷头时，为防止污染吊顶，丝接填料采用聚四氟乙烯生料带，连接用管钳或链钳要选择适当，不允许在管钳或链钳的手柄上加套管来拧紧管子。

    （2）自动喷淋管网安装作业面较大，同样采用分区作业，在地面上将主干管道进行预组装，然后用倒链进行整体吊装，在吊装过程中，各倒链提升幅度要均匀一致，防止出现受力不均现象，损坏丝头的严密性，干管安装完后，进行支管安装，然后再进行喷头支管安装，管道安装中断时，应及时将管口封闭。安装完毕后，对各管口进行封闭，并设置少量防晃支架，然后进行管网试压,具体试压措施按以后编制的试压方案进行。试压合格后，调整管道的坡度，调好后再按规范要求增设防晃支架(以上工作均在龙骨安装之前进行)。管线穿墙及楼板处加装套管，穿楼板套管应高出楼板面50mm，穿墙套管长度两端与墙面齐平。

    （3）喷头支管安装，喷头支管虽然工作量很少，但涉及到装饰问题，直接影响到吊顶的美观，因此要做好与装饰的配合工作，合理确定喷头的位置及喷头支管的长度。支管末端采用DN25×15mm的异径管箍与喷头连接，支管末端弯头100 mm处加卡固定，防止喷头与吊顶接触不牢，支管安装完毕，应对支管管口进行封堵，然后进行系统综合试压及冲洗。

    （4）水流指示器的安装在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器竖直安装在水平管道上侧，其动作方向与水流方向一致，安装完后应保证浆片和膜片动作灵活。

    （5）信号蝶阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间距离为500 mm。排气阀的安装在试压合格后进行，安装在系统配水干管顶部或配水管末端，确保无渗漏。

    （6）末端试验阀安装在系统管网末端或分区管网末端，要能保证管网试验后有可靠的排水措施。

（7）湿式报警阀组安装顺序为先水源控制阀、报警阀，然后进行报警辅助管道附件的安装，水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应与水流方向一致，其安装位置按设计部位安装，距室内地面为1.2 m，两侧与墙的距离小于0.5 m，正面与墙的距离须小于1.2 m，湿式报警阀辨要启闭灵活,密封良好。控制阀要进行强度试验和严密性试验。湿式报警阀组安装应符合以下要求:

① 报警阀前后的管道应能顺利充满水，压力波动时水力警铃不应发生误报警。

② 报警水流通道管路上的过滤器应安装在延迟器前，而且便于排渣操作的位置,安装后延迟器内部不许有堵塞。

 (8) 水力警铃安装在公共通道上或值班室附近的外墙上，并安装检修测试用阀门，水力警铃和报警阀的连接采用DN15 mm的镀锌钢管时，其长度应在6 m以内，当采用DN20 mm的镀锌钢管时，长度应在20 m以内，水力警铃启动压力要大于0.05Mpa，警铃连接管路必须畅通，无锈蚀;水轮转动灵活，无卡滞现象。

 3) 气体灭火系统管道安装

(1) 气体灭火系统主要对进行保护，每一组合管路都分为集流管路、气体驱动管路、泄压管路和气体输送管路,系统管材采用冷拔精密无缝钢管。

( 2) 系统集流管安装采用焊接连接，焊缝应平整，光滑，无气孔，夹渣等缺陷，集流管焊接后，内外进行镀锌防腐处理。安装完后进行水压强度试验，试验压力为工作压力的1.5倍,保持6小时无明显泄漏为合格。

(3) 气动管路的外观应平整，光滑，管道横平竖直，平行或交叉管路之间间距保持一致，平行管道采用管夹固定，管夹之间的间距应小于0.6m，转弯处或有接头处，增设一个管夹，气动管路沿建筑构件，设备或固定支架处布置安装。

( 4) 灭火剂输送管道外观要求平整，光滑，禁止有机械损伤及加工缺陷，管子及管件外观打上保护工区的编号，坡度应符合设计要求,严禁产生倒坡。管道末端喷嘴处采用支架固定，喷嘴距支架距离在500mm以内。

(5) 喷嘴的安装位置和喷孔方向应与设计要求一致，喷嘴孔径应符合设计要求，吊顶下带装饰罩喷嘴，其装饰罩须紧贴吊顶，喷嘴与连接管之间密封填料采用聚四氟乙烯生料带或密封膏，不得将密封材料挤入管内或喷嘴内，影响灭火效果。

2.2.5 管道试压、冲洗及吹扫

1) 试压前将不能参与试压的设备、阀件、仪表拆除,用连通管代替，并用丝堵或法兰封闭各管口,同时根据试压方案配备齐试压用具。

2) 消火栓给水系统，自动喷淋给水系统试压

(1) 试压顺序为先主干管试压，后整体试压。

(2) 试压环境温度在5℃以上，由于本工程工期紧，如试压在冬季进行，应考虑加热措施，使环境温度达到试压要求，管网注水从最底部开始，测压点在最底部。

(3) 强度试压时，应缓慢升压，达到试验压力１.6Mpa后，稳压30 min，目测管道无泄漏，无变形，且压降不大于0.05 Mpa为合格。

(4) 严密性试验在强度试验合格后进行，将试验压力降至工作压力，稳压24小时，经全面检查，无泄漏为合格。

3) 气体灭火系统管道试压

 (1) 试压温度在5℃以上，水压强度试验压力为6.3Mpa，试验时采取有效的安全保护措施，试压用阀门必须符合压力要求，缓慢升压至试验压力，稳压5min，检查管网各连接处无明显滴漏，目测管网无变形为合格。

 (2) 管道严密性试验采用空气或氮气作为试验介质，试验压力为4.2Mpa，缓慢升至试验压力后，关闭试压气源，3min内压降不超过10%试验压力即0.42 Mpa，且用涂刷肥皂水的方法检查，防护区管道连接处无渗漏为合格。

4) 管网冲洗及吹扫

(1) 冲洗按先主管后支管，先地下后地上的顺序进行，将不允许参与冲洗的阀门等附件拆除，用短管连接，冲洗后及时复位。

(2) 水冲洗速度不小于3m/s，水冲洗应连续进行，冲洗方向与灭火时水流方向一致，水冲洗以出水处水的颜色透明度与入口处一致为合格。

(3) 气体灭火系统管道安装完毕后，进行气密性试验前，用0.5~0.7Mpa的氮气或压缩空气分段进行吹扫，吹扫流速应大于20m/s，在管道端末用白布或白漆靶板进行检查，在5min内无铁锈、尘土、水份及其它脏物为合格。

2.2.6 系统管道刷漆防腐及涂色标注

1）防腐：设备和管道防腐处理，刷漆要求：

	管材、设备名称
	刷漆要求

	热镀锌钢管
	面漆两道

	水泵
	灰色面漆两道

	管道支架
	樟丹两道，露明者再刷面漆两道


镀锌钢管焊有法兰盘时，在焊接处的内外各刷樟丹两道，理地管道应做特加强级防腐，刷油顺序如下：冷底子油→沥表涂层→加强保护层→封闭层→沥青涂层→加强包扎层→封闭层→沥青涂层→外包保护层。防腐层厚度不小于9mm。

2）管道防腐时应在安装前进行除锈，并刷樟丹漆一道，安装后再刷一道樟丹及面漆两道。面漆颜色按如下规定涂刷：

	序号
	管道名称
	涂色
	备注

	
	
	本色
	圈色
	

	1
	消火栓消防管
	红
	
	

	2
	自动喷洒灭火管
	红
	单白
	

	3
	水喷雾管
	红
	
	


3）色圈间距一般为3.0m，立管为每层一个，距地面2.0m。双圈或多圈的圈间距等于圈环宽。色圈宽度：d小于150，b等于100；d大于等150，b等于150，需辩别介质流向的管道，在管道可见部位用鲜明的颜色箭头标出介质流动方向。所有管道涂色工作必须在水压或密闭试验合格后进行。

2.2.7贮存容器安装

1) 贮存容器无明显碰撞变形，与贮存容器组装在一起的容器阀的外连接螺纹密封端面应无明显损伤或缺陷。

2) 检测贮存容器充装量是否符合设计要求。

3) 贮存容器安装位置按设计要求布置，容器底下安装固定支架，支架与建筑物间用地脚螺栓固定。

2.2.8 喷洒头安装 

1) 吊顶内的上喷头须在顶棚安装前安装，装修时应注意好喷头与墙、柱、梁等建筑物的距离，并做好成品保护，吊顶下喷头安装与装修配合进行，喷头安装应使用厂家提供的专用扳手,丝接填料用聚四氟乙烯生料带。

2) 下喷头采用装饰性喷头，安装完后的喷头纵横向须保持一致。

3) 喷头溅水盘与吊顶、楼板、柱、屋面板以及防火隔断的距离应符合设计要求和施工验收规范。
2.2.9水泵接合器的安装

1) 水泵接合器采用墙壁式，具有两个65mm接口，水泵接合器的组装按接口本体→连接管→止回阀→放空管→控制阀的安装顺序进行，止回阀安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统，采用灌水的方法进行检验。

2) 地下室水泵接合器的安装，其进水口与井盖底面的距离在0.4 m以内，且大于井盖的半径。

2.2.10防火卷帘门的安装 

1) 防火卷帘采用两面耐火极限均大于等于3小时的特级防火卷帘。所以应考虑其承重要求，在楼板下两柱子之间加工字钢梁，梁上设防火隔断,具体作法按结构专业图纸进行。

2) 防火卷帘门的座板与地面安装间隙不大于20mm，卷帘的不平直度采用钢卷尺、塞尺和水平仪检验，其不平直度应小于洞口高度的1/3000。

3) 帘板两端挡板与防窜机构要装配牢固，卷板窜动量应小于2 mm。

4) 导轨深度和宽度偏差为±2 mm，垂直度不大于5mm/m，全长不超过200mm，两导轨中心线平面度为10mm，检验方法采用吊线法。

2.2.11移动式建筑灭火器规格、数量、部位按设计要求配置,同时考虑装修后的效果。

2.2.12系统调试

系统调试包括:消防泵性能测试、消防水位监视、报警阀联动性能试验、排水装置试验、灭火模拟试验、报警与气体灭火联动试验。

1) 消防泵性能测试

(1) 以手动方式启动消防水泵，达到设计流量和压力时，其压力表指针应稳定，泵运转正常，各密封部位不得有泄漏。

(2) 消火栓给水泵只设有手动启停方式，消火栓泵启动后，稳压泵应能立即停止，稳压泵启泵压力为0.5Mpa，停泵压力为0.65 Mpa，稳压泵降至启动压力时，消火栓泵应能立即启动。喷淋系统稳压泵启泵压力为0.6 Mpa，停泵压力为0.75 Mpa，当喷淋气压罐上电接点压力降至0.4 Mpa时或任一报警阀压力开关动作时，应能立即启动喷淋给水泵，喷淋水泵启动后，稳压泵应能停止动作，当稳压泵或给水泵发生故障时，另一台泵应能在5秒钟内自动投入工作。

2) 消防水位监视

分别在两种报警水位下，检验报警装置能否以声光方式报警于消防现场和消防值班室，所有水泵状态分别显示于消防现场及消防控制室。

3) 报警阀联动性能试验

将末端试验阀连接到管路系统最远端或最不利点处，试验阀接好后，将试验阀关闭，打开末端泄水阀，使水流进管路，水力警铃应报警，压力开关、水流指示器动作，并能够启动消防泵，消防控制中心有部位显示，当消防水泵启动，关闭报警阀时，水力警铃应停止报警，压力开关停止动作，延迟器停止出水，压力表指针恢复正常。

4) 排水装置试验 

    将系统控制阀全部打开，全开主排水阀并保持到系统压力稳定为止，以系统所放出的水能及时进入排水系统，未出现水害为合格。

    5) 灭火模拟试验

    当消防部门认为有必要时或有条件进行灭火模拟试验时，即可进行，将个别区域或房间升温，使一个或数个喷头打开喷水，然后验证其保护面积、喷水强度、水力、电动报警装置的联动是否符合设计要求和规范。

    6) 报警与气体灭火试验

    在手动、自动或机械控制启动方式中的任何一种方式启动下，灭火系统接到启动信号后，即启动灭火程序，报警控制器立即给出声光报警信号，门窗自动关闭，防火阀应在20s内自动关闭，30s时给出气瓶启动信号，自动或手动控制启动方式下，关闭不超过30s的灭火程序，灭火系统动作应能终止。模拟喷气状态下， 报警装置应准确报警，指定防护区的启动装置及选择阀准确动作，试验用气体能立即喷射到指定保护区，气体输送管道中的气体无泄漏，喷射指示灯亮灯准确。

2.2.13、系统验收
1) 自动喷淋灭火系统验收包括水源、系统管网、喷头布置以及系统功能的验收。

2) 消火栓给水系统验收包括消火栓管网，水泵接合器，远距离启动消防泵，控制阀件的验收。 

3) 气体灭火系统验收包括集流管路、气体输送管路、气体输送管路、泄压管路，贮存容器的验收，模拟启动和喷射试验等。

2.3 消防水系统调试

系统施工完成后进行系统调试，调试前编制具体的调试方案，并经业主认可后进行。

系统调试主要包括下列内容：水源测试、消防水泵调试、报警阀调试、排水装置调试和联动调试。

2.3.1施工准备
1）认真审阅施工图纸，熟悉消火栓和消防喷淋及各类设备制造厂和消防设备供应商提供的有关技术资料。

2）认真检查管道安装质量，并核对管道连接及走向的准确性和可靠性。

3）与消防设备供应商积极配合，做好应有的配合调试工作。

2.3.2调试原则
1）消火栓与自动喷水灭火系统调试在系统施工完毕后进行。

2）消火栓与自动喷水灭火系统调试具备下列条件：

(1) 消防水箱已贮备有设计水量；

(2) 系统供电正常；消防给水设备单机试车已完毕并符合设计要求。

(3) 消火栓与喷水灭火系统管网内已充满水；压力符合设计要求；全部系统部件均无泄漏现象。与系统配套的火灾自动报警装置处于准工作状态。

2.3.3调试要求
1）水源测试

按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施。核实水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

2）消防水泵调试

以自动或手动方式启动消防水泵时，泵要在5min内投入正常运转；以备用电源切换后，泵要在90s内投入正常运行；

3）报警阀调试

在湿式报警阀试水装置处放水、报警阀及时动作，延时5-90s后，水力警铃发出响亮的报警声，水流指示器输出报警信号，压力开关接通电路报警并启动消防水泵；

4）排水装置试验要求：

(1) 全开排水装置的主排水阀，按系统最大设计喷水量作排水试验，并使压力达到稳定。

(2) 整个试验过程中，从系统放出的水，须全部从室内排水系统排走，不得造成任何水害。

5) 联动试验要求：

(1) 用专用测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟信号，火灾自动报警控制器要发出声、光报警信号，并启动系统；

(2) 启动一只喷头或以0.94 L/s~1.33L/s的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等要及时动作，并发出相应信号。

系统调试完毕后及时做好系统调试记录和系统联动试验记录，并经业主和监理签字认可。

第三节 燃气管道安装工程

3.1 安装工序

  高层建筑燃气工程的安装工序一般按照先室内，后室外；先地下，后地上的顺序进行。

3.2 主要施工方法及技术要求

1）燃气管道系统使用的管子、管件、管道附件、密封填料应符合国家现行有关标准；凡非标产品，均应参照相应的标准做性能试验。管子、管件、管道附件及其它材料应具有出厂合格证；无合格证时，应经检查试验，证明合格后，方准使用。

2）高层建筑燃气的引入管，为防止地震或地基下沉对燃气管道的损坏，管道穿过承重墙或基础处应预埋套管。套管与引入管之间用沥青油麻填塞，并用沥青封口。

3）竖井内的立管采用角钢固定管卡固定。具体形式参见标准图集S161.立管底部设置承重支撑。

4）凡参加燃气管焊接的焊工，必须经过考试合格，并取得劳动部门颁发的焊工合格证件；凡中断焊接工作六个月以上的焊工在正式复焊前，应重新参加焊工考试。

5）管段加工前，应逐根将管内泥土、杂物清除干净。

6）管道切割采用机械切割，管端切割后，应将边缘的毛刺、熔渣、氧化铁、油污等清除干净，表面应光洁平整；管端面应垂直于管中心，其允许偏差不得超过1.0mm。

7）管道坡口采用坡口机坡口，管子、管件的坡口尺寸见下表：

焊接坡口形式和尺寸图

	坡口名称
	坡口形式
	坡口尺寸
	MM

	I形坡口
	
	S
	＞2～3

	
	
	C
	0+1.0 

	V形坡口
	
	S
	≥３～９

	
	
	α
	70°±５

	
	
	C
	１±１

	
	
	P
	１±１


8）钢管组装应用外对口器或内对口器；用内对口器组装时，可不进行定位焊，在根焊道完成后才能撤出内对口器；用外对口器组对时，应进行定位焊。定位焊应均匀分布，定位焊总长度不得小于焊道总长度的50％，定位焊缝的厚度不得大于管壁厚度的2/3.组对错边量不得大于管壁厚度的10％ 。    

9）管道焊接

（1） 焊接前按照《油气管道焊接工艺评定方法》进行焊接工艺评定。

（2） 焊条、焊丝的选用符合焊接工艺评定的规定。

（3） 焊条使用前，按出厂说明书的规定进行烘烤、保温。现场使用时应将焊条装入保温筒，随用随取。

（4） 焊接前将坡口表面及坡口边缘内侧不小于20mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺等清除干净，坡口表面不得有裂痕、夹层等缺陷。

（5） 不同管壁厚度的焊接层数和焊条直径的选用，由焊接工艺评定确定，根焊道宜用氩弧焊打底。氩弧焊打底后，及时进行热焊道焊接。

（6） 采用多层焊接时，每层焊道起点位置应错开40—80mm;转动焊接时，相邻两层焊道的焊接方向应相反；每层施焊时，层间的熔渣清除干净，并进行外观检查，不得有裂纹夹渣等缺陷。合格后方可进行下一层的焊接。

（7） 焊缝焊完后，及时进行外观检查，外观质量不合格者，不得进行无损探伤。焊缝外观质量符合下列规定：

（8） 焊缝表面不得有裂纹、凹陷、气孔、夹渣及熔合性飞溅。咬边深度不得大于0.5mm，咬边的总长度应小于焊缝全长的10％，连续长度不得大于100mm。焊缝表面余高，上向焊应小于或等于0.10倍焊缝宽度加1.0mm.但局部不得大于3.0mm；长度不得大于30mm.下向焊的余高应为0—1.6mm，局部不得超过3.0mm长度不得大于50mm。焊缝宽度应每侧坡口边缘1.0—2.0mm。

（9） 燃气为易燃、易爆气体，根据规范要求，必须进行100％的X射线无损探伤。经探伤检查不合格的环焊缝应进行返修，返修后按原规定重新检查，焊缝返修次数不得超过两次。

（10） 为了保证管网安全正常运行，及检修、接管的需要，在管道的适当地点设置必要的阀门。阀门安装前应作气密性试验，不渗漏为合格，不合格者不得安装。安装阀门时，应注意阀体上标注的介质流向。

（11） 波形补偿器安装时，应按设计规定的补偿量进行预拉伸；波形补偿器内套有焊缝的一端，应安装在燃气出入端，并采取防止波形补偿器内积水的措施。波形补偿器常安装在阀门的下侧，利用其伸缩性能，方便阀门的拆卸与维修。

（12） 法兰连接：法兰螺栓孔应对正，螺孔与螺栓直径配套，螺栓长短一致，螺母应在同一侧，螺栓拧紧后宜伸出螺母1—3扣；平焊法兰与管道装配时，管道外径与法兰内孔间隙不得大于2mm;平焊法兰与管道焊接时，管子应插入法兰厚度的1/2---1/3,并在互为90°的两个方向进行垂直度检查。

（13） 管道施工完毕后，应用压缩空气进行吹扫：气体流速不低于20m/s;放吹口应设在开阔地段，并加固；吹扫应反复进行，当管内听不到机械杂质的碰撞声、水流声，放喷口无污物时，即为合格。

（14） 燃气管道采用自来水进行强度及严密性试验：强度试验压力为设计压力的1.5倍，稳压4h,无变形无渗漏为合格；严密性试验压力为工作压力，稳压8h，无渗漏为合格。

（15） 试验合格后，用空气进行整体严密性试验，稳压1h后无压降为合格。

（16） 地下燃气管道采用沥青玻璃布作加强级防腐绝缘处理。地上燃气管道外壁刷环氧树脂防锈漆进行防腐。面漆的颜色按有关规定进行刷涂。

第四节 电气工程

4.1概述 

琶州香格里拉大酒店机电工程电气安装工程包括高低压变配电及备用柴油发电机，整个大楼的电力、照明、给排水、空调等的供配电。

本工程为一类建筑，采用10KV市电进线，另设柴油发电机组作为备用电源。该工程的计量方式为高供高量。

该工程装修要求高，自动化控制程度高，交叉作业多，这就要求电气施工时做好施工进度安排，不影响装修施工进度，适当提前送电，为调试及试运行创造条件；施工具有远瞻性，根据施工经验，合理确定各用电设备的供电点，避免电源遗漏，同时尽量做到电气与装修溶为一体，提高装修效果。 

4.2主要施工程序

预留预埋→支架制安→线槽、桥架安装→封闭母线安装→动力、照明配电箱安装→配管、管内穿线、电缆敷设→设备基础安装→高压开关柜安装→低压出线柜、变压器安装→低压配电屏、电容器屏安装→用电设备的电气安装→各层照明、插座等的安装→变配电工程系统调试、验收、开通→动力系统单机试运行、验收、开通→照明系统调试、开通→竣工验收。

4.3变压器的安装

安装前作好准备工作，待各方面都符合安装条件后，进行安装。4台干式变压器，不属于超大容量变压器，因此变压器都可采取整体安装。变电站设备应提前到货，以便尽早提供调试、试车条件。

该工程中变压器拟采用50吨吊车吊到楼层平台上，然后水平拖运到变电所。施工注意事项：

1）变压器推进变电所时，使它的高压侧和低压侧方向与高、低压配电柜相一致。

2）变压器就位后，用止轮器将滚轮固定，并涂上防锈油。

3）装接高、低压线。高压侧用10KV的电缆连接变压器与高压柜，低压侧用铜母线连接变压器与低压柜。母线与变压器套管连接时，用两把扳手，一把扳手固定套管压紧螺母，另一把扳手旋转压紧母线的螺母，防止套管中的连接螺栓跟着转动。特别注意不能使套管的端部受到额外的应力。

4）把变压器的接地螺栓和中性点接入地线，连接线设计采用25×3mm2镀锌铜带。

5）进行绝缘电阻测试，对其高、低压侧线圈分别用2500V、500V摇表进行测量，绝缘电阻值要达到1KΩ/V的标准，低压侧线圈绝缘电阻值大于0.5MΩ，否则对变压器进行干燥等处理。

4.4成套配电柜、控制柜的安装
4.4.1开关柜安装序

定位放线→基础型钢安装→设备检查→立柜就位→内部清扫→检查接线→试验→送电试运行

4.4.2设备安装前土建应具备的条件

为便于设备的保管及施工进度的及时完成，编制设备进场计划，土建满足设备安装条件。具体有：屋顶、楼板施工完工；室内地面的基层施工完工，并在墙上标出地面标高；混凝土基础及构架达到允许的强度，焊接的构件质量符合设计要求；预埋件及预埋留孔符合设计要求；模板及施工设施拆除，场地清扫干净；具有足够的施工场地，道路通畅；门窗安装完毕，便于设备保管。

4.4.3基础制安

本工程中设备基础型钢为10#槽钢，安装前对土建施工提供的安装条件包括沟槽尺寸及预埋件的位置、标高等进行检查和验收，如果提供的安装条件未能符合设备安装条件时，协助土建单位作必要的修整。10#基础槽钢框架顶高出地坪2～3mm。

注意槽钢用-40*4镀锌扁钢与接地网相连。接地不少于两处，其中基础两端各一处。安装允许偏差应符合下列要求：

①不直度偏差每米不大于1mm，全长不大于5mm；

②水平度偏差每米不大于1mm，全长不大于5mm。

4.4.4设备的运输

1）设备运输过程中，避免有冲击或严重震动现象。需吊装时，吊装带系在框架的吊耳上，以防止损坏及内部结构变形。

2）设备倒运采用10吨叉车依次运到对应变配电室。

4.4.5立柜

立柜前首先按设计图纸在配电柜上做好标记，并按设计位置依次排好，然后在距柜顶和底各200毫米处，按规定位置拉两根基准线，将开关柜按图纸规定的顺序比照基准就位，安放好后，对成排安装的柜、箱，以中心单柜的垂直度、水平度为准，再分别向两侧拼装逐柜调整，少许误差可在框底部加钢垫片找平找正。使安装允许偏差符合下规定：

	项目
	允许偏差（mm）

	垂直度
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两柜或箱顶部
	＜2

	
	全部柜或箱顶部
	＜5

	盘面不平度
	相邻两柜或箱面
	＜1

	
	全部柜或箱面
	＜5

	柜或箱间接缝偏差
	＜2


配电柜的水平调整可用水平尺测量。垂直情况的调整，可在柜顶放一木棍，沿柜面悬挂一线锤，测量柜面上下端与吊线的距离，如果距离不等，可用薄铁片调整使其达到要求。柜体与柜体之间应用镀锌螺栓紧密固定，柜体与基础型钢间采用焊接。
在柜体上安装的支架必须采用螺栓连接，在柜内安装的电缆要固定牢靠。对手车式、抽屉式开关柜安装完毕后，还要根据要求进行检查并做出相应调整。所有开关柜必须有可靠的接地。

设备定位后，对内部紧固件再次紧固及检查，尤其是导体连接端头处。保持柜内清洁，标识设备位号，回路号。

高压手车式开关柜的安装除应符合一般开关柜安装要求外，还应符合下列要求：

① 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作可靠。

② 手车推拉应灵活轻便，无卡阻及碰撞现象，相同型号的手车应能互换。

③ 手车推入工作位置后，动触头顶部和静触底部的间隙应符合产品要求。

④ 手车和柜体间的二次回路连接插件接触良好。

⑤ 安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作。

⑥ 柜内控制电缆的位置不妨碍手车的进出，并且牢固。

⑦ 手车与柜体间的接地触头应接触严密，当手车推入柜内时，其接地触头先接触，拉出时接地触头应比主触头后断开。

⑧ 柜内照明齐全。

⑨ 高压配电间的地坪面层待高压柜基础型钢就位并调平后方可进行，使地坪面层与基础型钢上沿相齐平。

低压抽屉式开关柜的安装应符合下列要求：

① 抽屉推拉灵活轻便，无卡阻及碰撞现象，相同型号的抽屉应能互换。

② 抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作准确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开。

③ 动触头和静触头的中心线应一致，触头接触严密。

④ 抽屉与框体间的二次回路连接插件接触良好。

⑤ 抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地良好。

4.5 配电箱安装
4.5.1 施工程序
4.5.2 施工准备
配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全，同时完成配电箱安装技术交底。

4.5.3配电箱检查验收

配电箱安装前，要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号，并对照安装设计说明进行检查，满足设计规范要求。冷水机组启动控制柜、空调机组控制箱、防火卷帘控制箱以及潜水泵控制箱由设备供应商配套供应。各机电设备房内配电控制箱为明装。

4.5.4 配电箱安装
1）配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，底边距地1.0m，防火卷帘控制箱设于吊顶内安装高度不低于3m窗卷控制按钮安装高度为1.35m。在同一建筑物内，同类箱的高度应一致，允许偏差为10mm。

2）安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

3）配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

4）配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便于检修。

5）导线剥削处不应伤及线芯，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应搪锡后再压接，不得减少导线股数。

6）配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器（电源侧）。

7）接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。

8）零母线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。

9）配电箱上的母线应套上有黄（A相），绿（B相），红（C相），黑（D相）等颜色色带，双色线为保护地线（黄绿，也称PE线）。

10）配电箱上电器、仪表应牢固、平正、整洁，间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

4.5.5弹线定位

根据设计要求现场找出配电箱位置，并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位，可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。

1）明装配电箱

明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式，具体采用何种方式根据配电箱内随机文件确定。

（1）铁架固定配电箱

将角钢调直，量好尺寸，画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，焊接。煨弯时用方尺找正，再用电焊，将对口缝焊牢，并将埋注端做成燕尾，然后除锈，刷防锈漆。再找准标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固，埋入时要注意铁架的平直度和孔间距离，应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。

（2）金属膨胀螺栓固定配电箱

采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是根据弹线定位确定固定点位置，用电锤在固定位置钻孔，孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜，孔洞应垂直于墙面。

（3）明装配电箱的安装

① 在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时，采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将保护地线压在明显的地方，并将配电箱调整平直后进行固定。

② 在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时，应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设，并有暗接线盒时，要求盒口与墙面平齐，应对木制护板墙外侧做防火处理。可涂防火漆进行防护。其固定方式同（1）所述。

2）暗装配电箱的安装

先将箱体放在预留洞内，找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，门平正，螺丝垂直受力均匀。

3）落地配电箱的安装

落地配电箱基础槽钢都应在土建浇注砼时埋入。基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定，与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化，焊接后应进行复测，可采用水平仪测量，在基础槽钢上用电钻钻孔，将配电箱固定在基础槽钢上，然后将配电箱找正，使垂直度满足规范要求。

4.5.6 绝缘摇测

配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录，作为技术资料存档。

安装完毕后进行质量检查，检查器具的接地（接零）保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下：位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排（零线端子）连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

电气设备、器具和非金属部件的接地（接零）导线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选择正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，不污染设备和建筑物，线路走向合理，色标准确。

4.6柴油发电机组的安装

4.6.1柴油发电机组及其控制设备的安装内容包括：

柴油机组设备；交流发电机；发电机控制箱及保护设备；柴油机仪表；保护装置；柴油机过滤系统；电动起动系统；电池充电系统；发电机组底座架；燃油系统；起动系统；散热器；排气消音系统；发电机组电缆。

4.6.2柴油发电机组安装技术要求

1）柴油发电机组运输及吊装

柴油发电机卸车采用20吨吊车，水平运输采用托排及卷扬机牵引，设备的起吊考虑在征得甲方及设计院同意、机房承重梁允许的条件下，在承重梁上固定滑轮组，用卷扬机提升。

2）柴油发电机组安装技术要求

柴油发电机组安装符合生产厂家技术要求；

柴油发电机组的水平度不超过0.05/1000，机组连接螺栓拧紧后，柴油发电机组的水平度仍在0.05/1000的范围内。

安装时检查主轴承盖、连杆、气缸体、贯穿螺栓、气缸盖等的螺栓与螺母的坚固情况，不应松动。

柴油机与发电机用联轴连接时，其不同轴度参考下表的要求：

	联轴节类型
	联轴节外形最大直径

（mm）
	两轴的不同轴度不应超过

	
	
	径向位移（mm）
	倾斜

	弹性联轴节
	＜300
	0.05
	0.2/1000

	
	≥300
	0.10
	

	钢性联轴节
	
	0.03
	0.04/1000


（5）发电机、发电机的励磁系统、发电机控制箱的技术要求，除符合相应的技术要求外，尚应符合生产厂家的具体要求。

4.6.3柴油发电机组安装

1）柴油发电机组的安装工序

混凝土基础浇筑→柴油发电机组就位→调校机组水平位置→安装接地线路→安装机组附属设备→发电机组接线→柴油机加油→柴油发电机组检测→柴油发电机组盘车→柴油发电机组试运行

2）安装与调试工艺

（1）柴油发电机组的混凝土基础应符合其制造厂家要求，机组的地脚孔，采用二次灌浆。其孔距尺寸按机组外形安装图确定。

（2）柴油发电机组启动前，应进行复查、调整和准备工作。检查各线路是否连接正确，接头应牢固可靠，接地应正确良好，开关应灵活准确。

 （3）柴油发电机在安装调试阶段，因其运行噪声大、排烟量大，对周围环境影响较大，因此需采取必要的保护措施。发电机室应考虑采用吸音措施，机组运行时，门窗应紧闭，尽量减少对外界影响；烟气排放管应远离建筑；储油罐加油时，严禁抛洒滴漏，加完油后应将加油口擦拭干净。

 （4）柴油发电机安装完毕，经中间验收合格后，根据实际情况在正式验收前应进行试机检查。届时将单独编写作业指导书。

4.7 电缆桥架的安装
当桥架与风管交叉时，桥架从风管的下方通过，距离符合设计要求。本工程中电缆桥架、双格照明及小动力线槽、电话线槽、弱电线槽及电脑线槽多处并列敷设，施工中应严格按设计要求的顺序及间距排列。施工中可统一安装支吊架。吊顶内的桥架全部采用耐火型。

4.7.1 支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格，现场测量尺寸，然后依照测量尺寸制作支架，支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装，在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便，采用靠墙、柱支架安装或层桥架下弦构件安装。吊装采用在预埋铁上焊接，靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定，支架间距为1.25～1.5米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架，支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

4.7.2 桥架安装

1）电缆线槽须在工地上切割，切割后电缆线槽的尖锐边缘加以平整，以防电缆磨损，切割面涂上防腐蚀漆。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

2）桥架安装前，必须与各专业协调，避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

3）桥架与支架间采用螺栓固定，在转弯处需仔细校核尺寸，桥架宜与建筑物坡度一致，在圆弧形建筑物墙壁的桥架，其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采用半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求，确保一个系统的桥架连成一体。

4）跨越建筑物变形缝的桥架应按我们的《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理，钢制桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。具体方法报工程师批准。

5）桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过5mm/m。

6）桥架与桥架之间用16mm2软铜线进行跨接，再将桥架与接地线相连，形成电气通路。
4.7.3 多列桥架安装

分层桥架安装，先安装上层，后安装下层，上、下层之间距离要留有余量，有利于后期电缆敷设和检修。水平安装的桥架宜从里到外，水平相邻桥架净距不宜小于50mm，层间距离不小于30mm，与弱电电缆桥架不小于0.5m。

4.8电气配管及管内穿线

4.8.1施工程序

1）暗管敷设的施工程序为

施工准备 → 预制加工管煨弯 →  测定盒箱位置 → 固定盒、箱 → 管路连接 → 变形缝处理 → 地线跨接
2）明管敷设的施工程序为

施工准备 → 预制加工管煨弯、支架、吊架 → 确定盒、箱及固定点位置 →支架、吊架固定→盒箱固定 →管线敷设与连接 → 变形缝处理 → 地线跨接
3）管内穿线施工程序

施工准备 → 选择导线 → 穿带线 →  清扫管路 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口 → 导线连接 → 导线焊接 → 导线包扎 → 线路检查绝缘摇测
4.8.2主要施工方法和技术要求

1） 暗管敷设

（1）暗管敷设的基本要求为：敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理；电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距离不应小于15mm；埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。

（2）预制加工：

① 钢管煨弯：管径为20mm及以下时，用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时，使用液压煨弯器。每条管道弯管的内半径不少于管外部直径的2.5倍。

② 管子切断：用钢锯、割管器、砂轮机进行切管，将需要切断的管子量好尺寸，放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

③ 管子套丝：采用套丝板、套管机。采用套丝板时，应根据管外径选择相应板牙，套丝过程中，要均匀用力；采用套丝机时，应注意及时浇冷却液，丝扣不乱不过长，消除渣屑，丝扣干净清晰。

（3）测定盒、箱位置：根据设计要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

（4）固定盒、箱：先稳住盒、箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定；现浇混凝土楼板，将盒子堵好随底板钢筋固定牢，管路配好后，随土建浇灌混凝土施工同时完成。盒、箱安装要求如下表所示：

盒、箱安装要求一览表

	实测项目
	要求
	允许偏差（mm）

	盒、箱水平、垂直位置
	正确
	10（砖墙），30（大模板）

	盒箱1m内相邻标高
	一致
	2

	盒子固定
	垂直
	2

	箱子固定
	垂直
	3

	盒、箱口与墙面
	平齐
	最大凹进深度10mm


（5）管路连接

① 镀锌钢管，必须用管箍丝扣连接，连接面涂复合导电脂。套丝不得有乱扣现象，管口锉平光滑平整，管箍必须使用通丝管箍，接头应牢固紧密，外露丝应不多于2扣；管径25mm及其以上钢管，可采用管箍连接或套管焊接，套管长度应为连接管径的1.5-3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。

② 管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时45m；有一个弯时30m；有二个弯时20m；有三个弯时12m。

③ 管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔无毛刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，并应刷防锈漆。管口进入盒、箱应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。

（6）管暗敷设方式：

① 随墙（砌体）配管：配合土建工程砌墙立管时，该管应放在墙中心，管口向上者应封好，以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时，管上端应煨成900弯进入吊顶内，由顶板向下引管不宜过长，以达到开关盒上口为准，等砌好隔墙，先稳盒后接短管。

② 现浇混凝土楼板配管：先找准确位，根据房间四周墙的厚度，弹出十字线，将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时，要拉直线。管进入盒子的长度要适宜，管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。如果灯具超过3kg应焊好吊杆。

（7） 暗管敷设完毕后，在自检合格的基础上，应及时通知发包方及监理代表检查验收，并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

2）明管敷设：

明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法。

（1）管弯、支架、吊架预制加工：明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定，但不得小于以下规格：扁铁支架30×30mm；角钢支架25×25×3mm。

（2）测定盒、箱及固定点位置：根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置，然后按测出的位置，把管路的垂直、水平走向拉出直线，按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求，确定支架，吊架的具体位置。固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm；中间的管卡最大距离如下表：

钢管中间管卡最大距离一览表

	钢管名称
	钢管直径（mm）

	
	15-20
	25-30
	40-50
	65-100

	厚钢管
	1500
	2000
	2500
	3500

	薄钢管
	1000
	1500
	2000
	/


（3） 支、吊架的固定方法：根据本工程的结构特点，支吊架的固定主要采用胀管法（即在混凝土顶板打孔，用膨胀螺栓固定）和抱箍法（即在遇到钢结构梁柱时，用抱箍将支吊架固定）。

（4） 变形缝处理：穿越变形缝的钢管采用柔性连接。

（5）接地焊接：管路应作整体接地连接，穿过建筑物变形缝时，应有接地补偿装置。焊接钢管采用φ6圆钢作接地跨接，跨接地线两端焊接面长度不得小于圆钢的6倍，焊缝要均匀牢固，焊接处要清除药皮并刷防腐漆；镀锌钢管采用6mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。

所有管道系统在安装完毕均为电气与机械连续防水，须把螺丝旋入到螺纹连接管以组成接点，不能使用平面夹或夹具等。

3）管内穿线

（1）选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、零线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线，黄绿双色线作接地线，黑线作零线。

（2）穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端应留有10～15cm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好）。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

（3）清扫管路：配管完毕后，在穿线之前，必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为：将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

（4）放线及断线

① 放线：放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对，放线时导线应置于放线架或放线车上，不能将导线在地上随意拖拉，更不能野蛮使力，以防损坏绝缘层或拉断线芯。

② 断线：剪断导线时，导线的预留长度按以下情况予以考虑：接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm；配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2；出户导线的预留长度为1.5m，干线在分支处，可不剪断导线而直接作分支接头。

（5）导线与带线的绑扎：

 当导线根数较少时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固；当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。

（6）管内穿线

在穿线前，应检查钢管（电线管）各个管口的护口是否齐全，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项：

① 同一交流回路的导线必须穿在同一管内

② 不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

③ 导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线应留有一定的余量。

（7）导线连接

导线连接应满足以下要求：导线接头不能增加电阻值；受力导线不能降低原机械强度；不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求，在导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘。

（8）导线焊接

根据导线的线径及敷设场所不同，焊接的方法有以下两种：

① 电烙铁加焊，适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接较困难的场所（如吊顶内）。导线连接处加焊剂，用电烙铁进行锡焊。

② 喷灯加热法（或用电炉加热）：将焊锡放在锡勺内，然后用喷灯加热，焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度，以防出现温度过高涮锡不饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。

③ 焊接完毕后，必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。

（9）导线包扎

 首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带（一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕）。而后在绝缘层上缠绕1～2圈后进行回缠，最后用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度边压边进行缠绕。

（10）线路检查及绝缘摇测：

① 线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检；检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定，不符合规定的应立即纠正，检查无误后方可进行绝缘摇测。

② 绝缘摇测：导线线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0～500MΩ的兆欧表。测试时，一人摇表，一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。

4.8.3质量标准

1) 本工程的配管采用焊接钢管和镀锌电线管，其中镀锌电线管严禁熔焊连接。

2) 管路连接紧密，管口光滑无毛刺，护口齐全，明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15mm。

3) 盒、箱设置正确，固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5mm；用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

4) 穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠；加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

5) 电线保护管及支架接地（接零），电气设备器具和非带电金属部件的接地（接零）、支线敷设应符合以下规定：连接紧密牢固，接地（接零）线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

6) 允许偏差：电线管弯曲半径，明敷管安装允许偏差和检查方法应符合下表规定：

保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差一览表

	项次
	项             目
	弯曲半径或允许偏差
	检查方法

	1
	管子最小弯曲半径
	暗配管
	≥6D
	尺量检查
及检查安装记录

	
	
	明配管
	管子只有一个弯
	≥4D
	

	
	
	
	管子有两个弯及以上
	≥6D
	

	2
	管子弯曲处的弯扁度
	≤0.1D
	.尺量检查

	3
	明配管

固定点

间距
	管子

直径

（mm）
	15～20
	30mm
	尺量检查

	
	
	
	25～30
	40mm
	

	
	
	
	40～50
	50mm
	

	
	
	
	65～100
	60mm
	

	4
	明配管水平、垂直敷设任意2m段内
	平直度
	3mm
	拉线尺量检查

	
	
	垂直度
	3mm
	吊线尺量检查


7) 导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。

8) 照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

9) 盒、箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当余量。导线在管子内无接头，不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。

4.9 电缆敷设

4.9.1施工程序

4.9.2 施工准备

1）施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。

2）电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。本工程为1kV以下电缆，用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕，应将芯线对地放电。

3）电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

4）放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械安装在适当位置，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

5）临时联络指挥系统的设置

（1）线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

（2）高层建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机作为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。

6）在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方式画出来，以防电缆交叉和混乱。

7）电缆的搬运及支架架设

（1）电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松驰。

（2）电缆支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。如下图：


4.9.3 电缆敷设

1）水平敷设

（1）敷设方法可用人力或机械牵引。如下图：


（2）电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

（3）不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

（4）电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。

2）垂直敷设

（1）垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

（2）自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

（3）沿桥架或线槽敷设时，每层至少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

（4）电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

4.9.4 挂标志牌

1）标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。

2）标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

3）沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌，每2 米挂一标志牌，施工完毕做好成品保护。

4.9.5交工验收

设备部件和厂商数据的详细投标表；

电缆线路图，标明电缆的座标路线，电缆桥架的安排和电缆的固定方法；

电缆分支接头情况；

地建要求完工证书签发之日起一个月内交付资料如下：

安装图；

完整的测试和试运行他告。
4.10电气设备接线及试运转

4.10.1电气设备接线

1）接线前，应对电机进行绝缘测试，拆除电机接线盒内连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻。常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ，如不符合应进行干燥处理。

2）引入电机接线盒的导线应有金属挠性管的保护。配以同规格的挠性管接头，并应用专用接地夹头与配管接地螺栓用铜芯导线可靠连接。

3）引入导线色标应符合，A相－黄色，B相－绿色，C相－红色，PE线－黄/绿，N相兰色（浅兰）相间色的要求。导线与电动机接线柱连接应符合下列要求：

（1）截面2.5mm2以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连接。

（2）截面大于2.5mm2的多股铜芯线应采用与导线规格相一致的压接型或锡焊型线端子过渡连接。

（3）接线端子非接触面部分应作绝缘处理。接触面应涂以电力复合脂。

（4）仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法是否一致。依次将A、B、C三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线柱。

4.10.2电机试运转应具备的条件

1）建筑工程结束，现场清扫整理完毕；

2）现场照明、消防设施齐全、异地控制的电机试运转应配备通讯工具；

3）电机和设备安装完毕。质检合格、灌浆养护期已到。

4）与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格，且具备受电条件。

5）电机的保护、控制、测量，回路调试完毕，且经模拟动作正确无误。

6）电机的绝缘电阻测试符合规范要求。

4.10.3电机试运转步骤与要求

1）拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外）盘车应灵活，无阻卡现象。

2）有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求机械的电机必须采用测定手段，使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。

3）动力柜受电，合上电机回路电源，启动电机，测量电源电压不应低于额定电压的90％；启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。

4）试运转过程中应监视电机的温升不得超过电机绝缘等级所规定的限值。

5）电机空负荷试运转时间为2h，应记录电机的空负荷电流值。

6）空负荷试运转结束，应恢复联轴器的联接。

4.11照明灯具的安装

灯具安装必须和土建、装饰单位密切配合，预留灯具位置，同时和消防报警系统感烟探测器安装、通风空调系统风口安装统筹考虑，合理布置，并画出详细布置图，进行会签。

4.11.1 施工程序

  施工准备 → 检查灯具 → 灯具支吊架制作安装 → 灯具安装→ 通电试亮 → 清理接线盒 → 开关、插座接线 → 开关、插座安装

4.11.2施工准备

1）材料要求

（1）各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。

（2）安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。

2）施工机具配备齐全，已对各班组进行过技术交底。

4.11.3施工方法

1）灯具安装

（1）灯具检查

① 灯具的型号规格符合设计要求

② 各种标志灯的指示方向正确无误；应急灯必须灵敏可靠。

（2）嵌入式灯具安装

按照设计图纸，配合装饰工程的吊顶施工确定灯位。如为成排灯具，应先拉好灯位中心线、十字线定位。成排安装的灯具，中心线允许偏差为5mm。在吊顶板上开灯位孔洞时，应先在灯具中心点位置钻一小洞，再根据灯具边框尺寸，扩大吊顶板眼孔，使灯具边框能盖好吊顶孔洞。轻型灯具直接固定在吊顶龙骨上，超过3kg的灯具需要设置灯具吊杆，吊杆采用φ8的镀锌圆钢丝杆。

（3）吸顶式安装

根据设计图确定出灯具的位置，将灯具紧贴建筑物顶板表面，使灯体完全遮盖住灯头盒，并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套上塑料胶管以保护导线。如果灯具安装在吊顶上，则用自攻螺栓将灯体固定在龙骨上。

（4）钢构架上灯具安装

根据现场灯具安装位置的钢构架形式加工制作灯具支架，如钢构架为“工”字型或“[”型钢，则在型钢上打孔，采用螺栓固定灯具支架；如果钢构架为柱状，灯具支架的安装采用抱箍的形式固定。

（5）3kg以上的灯具，必须有专门的支吊架，且支吊架安装牢固可靠。导线进入照明器具的绝缘保护良好，不伤线芯，连接牢固紧密且留有适当余量。

（6）照明器具与管的连接

硬、软管与照明器具连为一体，如照明装置和电线管不匹配，则须现场加工。

（7）通电试亮

灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方能进行通电试亮工作，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序是否相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象，即可进行竣工验收。

4.12油漆与标签

4.12.1概述

内容为油漆的方法、油漆的标志及电线管和其它配件的标签。

施工中需呈交下列文件：

完整的材料说明书；

色彩的样本交工程师审批；

油漆前的表面处理及油漆程序的厂家说明书。

4.12.2油漆要求

1） 镀锌钢管、镀锌桥架、电线槽及支吊架等

（1） 首层

整份油颜料，如ICI DULUX A500-388或其它核准的同类产品。

（2） 底层和亚麻油ALKYD色调相近的颜料。如ICI DULUX A534-101或其它核准的同类产品。

（3） 外层

具有抗菌性能且光滑的长亚麻油ALKYD。

（4） 层数

一次首层，一次底层和两次外层。每层厚度符合厂家要求。

（5） 补漆

任何在运输、贮藏和安装过程受磨损的油漆将用原厂家的油漆去油刷，若工程师认为必要时，将负责对设备油漆一遍。若设备的生锈，承包商将负责所有磨损的零件和对整个设备再油漆一遍。具体步骤交工程师审核。

2） 油漆规则

不受水影响的部件油漆安上述内容执行；

在出厂前受浸过的生铁管必须先涂上两层沥青油，再涂上外层油漆；

所有受保护的表面必须先经过绝缘吹干和无尘后方可油漆。清洁处理之后必须立即涂上适合的首层油漆。

3） 颜色

厂家的设备标准外层颜色首行呈工程师确认，若颜色不被确认，则必须更换外层油漆。

没有的水泥保护的管子应涂上间距100mm宽的颜色带标志，具体颜色施工中另行确定。 

4） 标签

在合同里包括的所有设备和机器必须依其功用贴上中/英文标签，这些标签原则上是底面刻上黑底白字的夹层塑料或依工程师的指示。 

4.13电气调试方案

承包商施工调试部分必须根据设计进行包括动稳定及热稳定的校验，和继电器保护整定，设备的单体调校与整个供配电的调试以及电气设备的空载试运行。最终使整个电气系统安全、可靠的运行。

4.13.1主要内容

高压变配电系统的调试

低压供配电系统的调试

电气系统的空载试运行

4.13.2高压供配电系统的调试

调试前根据产品制造商的标准，提供一份工地现场试验程序表，并与安装完成前最少四星期提交工程师审阅在安装完成后进行测试及调校。具体内容有：

1）外观检测：设备外壳有无明显伤痕、掉漆，箱内空气开关，漏电开关，控制开关，保险器有无裂痕，手动分合闸动作情况是否良好，型号规格是否与图纸相符并应满足现场供电要求，线路布置是否合理，有无断线、掉线情况，外部进出线端子是否搪锡等。

2）真空炭弧室施加工频耐压检测。

3）主回路用2500伏电压测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不低于下列数据：

工作电压  10KV；交接时绝缘电阻值  1000欧姆；

运行时绝缘电阻值  300 兆欧姆。

4）控制回路及辅助回路，以2千伏工频耐压作1min试验。

5）测量分合闸平均速度和时间以证明符合制造商的要求。

6）用100A直流测量主回路接触电阻，证明符合制造商规定。

7）低压操作试验。

8）施加直流20KV作泄漏电流测试，绝缘件绝缘泄漏电流应＜100毫安。

4.13.3低压配电屏的检测与试验

安装后运行前的检查：

1）外观检查：动力配电箱、电控制箱外壳有无明显伤痕、掉漆，箱内空气开关，漏电开关，控制开关，保险器有无裂痕，手动分合闸动作情况是否良好，型号规格是否与图纸相符并应满足现场供电要求，线路布置是否合理，有无断线、掉线情况，外部进出线端子是否搪锡。

设备内单体设备的检测。

机械检测。

连续和介质测试。

功能检查。

实次和二次注入测试，重新校正所有测量、保护和控制电流及其附件包括电流互感器、电压互感器及继电器。

于正常运行前试运行的检验和测试：

在每个相线、中线和地线的任何两个联结处的电压测试。

测量每个出线的相序。

功能检验，尤其对控制装置

4.13.4电力电缆检查与试验

1）用500V兆欧表测量各电缆芯线对地及电缆各芯线间的绝缘电阻值，测量值应满足电气设备交接试验标准规范（GB50150—91）要求。电力电缆用500V兆欧表测量绝缘电阻时，应与有关的低压电子元件、变频控制器等不允许测试绝缘的设备断开，以免损坏元器件。

2）用万用表或校线器对主回路电缆进行校线，以保证电缆两端的相位一致且与供电电网的相位相符，对照控制原理图和接线图校对二次回路，确保二次回路接线准确。

4.13.5 交流电动机及回路的检测与试验

   交流电动机包括冷水机组、排水泵、潜水泵、离心式水泵、冷却塔风机、离心风机、新风机、排烟风机、送排风机、喷淋泵等，对以上各类电机单体及对应回路应做如下检查试验：

1）用500V兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻。常温下测得绝缘电阻不应低于0.5MΩ。

2）用直流双（单）臂电桥测量电动机各相绕组直流电阻，相互差别不应超过其最小值的2%，中性点未引出的电动机线间直流电阻，其相互差别不应超过最小值的1%，在测量时电动机转子应静止不动。

3）检查电动机定子绕组及其连接的正确性，采用直流感应法进行测试。

4）用1000V兆欧表对电动机绕组耐压1分钟，无击穿、绝缘降低等异常情况。

5）电流互感器的检测与试验：外观目测无损伤后，根据GB50150—91标准，用500V兆欧表进行一，二次对地及相间绝缘电阻检查，不低于1MΩ。用双电流表法测试一、二次变比误差，其误差小于铭牌规定要求，对一次线圈用1000V兆欧表进行1分钟的交流耐压试验，无击穿或绝缘降低等异常现象。

6）电流表试验：外观检查无损坏后，根据JTG124—93标准，加试验电流对电流表刻度值进行校验收，应小于铭牌误差范围。

7）交流接触器试验：用500V兆欧表进行相间、对地绝缘检查，满足电气设备交接试验标准（GB50150—91）。加电吸合检查上、下端接触是否良好，有无异常声音。

8）热继电器试验：加试验电流对热继器各刻度进行校验，热继电器保护动作正常。根据电动机的额定电流的1.15倍整定，加电流至整定值，热继电器在70~110秒之间动作。

9）模拟试运转：将联轴器脱开或将皮带拆下，通电试控制回路用万用表监视动作情况是否正常。

10）电动机空载转动检查和空载电流测量：起动前，先将与电动机联轴器脱开或将皮带拆下，对难以拆除的机械，要求尽量减小电动机的负载。用钳型电流表和盘柜上的电流表测量并记录电动机的启动电流和空载电流，钳型电流表上的显示值与盘柜上的显示值应一致，且三相电流应平衡，其相间误差不大于最小一相的2%。电动机起动后，应用硬木棍或螺丝刀靠在电机有关部位听电机内部声音，如有异常情况应立即停机。用转速表测量转速，在额定电压下测得的转速应与铭牌规定的转速相符。电动机空载运行一段时间后，用测温仪测试电动机轴承及定子绕组等部位的温度，检查电机温升是否正常。在电动机运行时，用测振仪测量电动机的振动，检查其是否符合要求。电动机空载运行时，应记录电动机起动电流、空载电流、振动、温升、噪音等有关数据 。若各种数据合格，运行2小时后，电动机无异常情况，即认为电动机系统运转合格。

4.13.6 照明配电箱及照明系统检测与试验

1）外观检测查：照明配电箱外壳有无明显伤痕、掉漆，箱内空气开关、漏电开关、保险器有无裂痕，手动分合闸动作情况是否良好，型号规格是否与图纸相符并应满足现场照明负荷要求，线路布置是否合理，有无断线、掉线情况，外部进、出线端子是否搪锡。

2）绝缘检查：用500V兆欧表检测各开关、线路、保险的相间绝缘及对地绝缘值，满足电气设备交接试验标准（GB50150—91）

3）模拟试验：用万用表校验回路，与图纸相符。加临时电源，检测各开关分合闸动作情况，在条件允许的情况下，对所有灯具应进行24小时试亮，并用照度计测量照度，检查照度是否满足设计要求。同时用验电器检查插座、接线及每间客房、工作间开关箱、漏电开关的可靠性，确保使用安全。

第五节 火灾自动报警及消防联动控制系统

本系统为地址编码式自动报警及消防专用通信系统，探测器并联在一起，探测器按设计编号安装，总线接至探测器的相应部位。
5.1安装工序


5.2主要施工方法

5.2.1探测器的安装定位、固定

探测器安装位置、方向、接线方式将直接影响到整个火灾报警系统的质量。探测器安装时，按照施工图的位置现场定位划线，吊顶上安装纵横成排对称，内部接线要紧密，固定要牢固美观。现场施工如遇到风管风口，管道或灯具等障碍时对探测器的位置作相应移动，如取消或移位已超出探测器的保护范围则与设计单位联系，进行设计修改变更。在安装探测器时，为了保证探测器的使用效果，必须注意以下几点：

在走道顶棚下安装探测器事宜居中布置，探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。

探测器离墙壁、梁边距离不小于0.5m。

探测器周围0.5m以内不应有风管、风口、灯具、梁、柱等遮挡物。

探测器至空调送风口边水平距离不小于0.5m。

探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，倾斜角不大于45°。

总划线探测器采用地址编码技术。安装时增加了地址编码母座,编码母座由接线板和底座组成。地址编码母座与探测器配套使用，无需另外使用底板和安装板，底注上设有2个接线端子, 注明2X，2X，接线时不分极性，分别任意与二总线联接，底注上设有拨码开关，底座在现场安装前依次编入地址码，安装时应特别注意其安装位置与探测器底座编码相对应。

探测器安装时先安装探测器底座。探测器底座一般由2个螺栓固定在灯头盒上。灯头盒的深度一般不应小于60mm。厚度0.5mm，表面镀锌。灯头盒随配线工程一并固定，固定要端正牢固。金属灯头盒与金属管做好跨接地线。在顶棚上安装探测器时，灯头盒安装在顶棚上面。根据探测器的安装位置，先在顶棚上钻小孔，根据孔的位置，将灯头盒固定在保护管上，配至小孔位置，将保护管固定在顶棚龙骨上。灯头盒应紧扣在顶棚上面，然后对顶棚上的小孔扩大，扩大面积不大于灯头盒面积。

底座安装完毕，应安装保护盖，以保护底座上的编码电路。待全部线路测试完毕 ，确认正确无误时，在系统调试之前装上探测器，


探测器并联接线图


探测器底注安装时注意以下几点：

探测器安装前，在底座焊片上，焊牢各个联机。

为防止底座焊片与灯头盒碰接造成短路，每个底座均附有绝缘片衬垫，勿忘放入。

底座安装完毕要进行检查，不能有错接、短接、虚焊。并注意确认灯方向对准主要处入口处或易于发现的一面。

5.2.2手动报警按钮、声光报警器、声报警器、光报警器安装

本系统手动报警按钮，安装于配套的86H60预埋于墙上的接线盒上，中心距地面高度1.5m处，表面有明显标志，消防电话插孔距本层地坪0.3米。

声光报警器、声报警器、光报警器安装于墙壁上，中心距地2.4m，声光报警器、声报警器是讯响设备，安装时固定螺丝要加弹簧垫片。光报警器安装于门上或其它明显部位，作为探测器报警时的重复显示。

5.2.3火灾报警控制器、联动控制台安装

火灾报警控制器、联动控制点安装于消防控制室内，落地式安装，安装程序为：基础型钢埋设，报警控制柜、联动控制台的搬运，检查就位、接线等。

①基础型钢埋设

火灾报警控制器等安装于型钢基础底座上。型钢的底座制作尺寸与报警控制器等相符。其直线度允许偏差为每米1mm。基础型钢是在土建浇注砼时，直接将基础型钢埋设好，埋设前先将型钢调直，除去铁绣，按设计的标高尺寸位置放置，并用水平尺调好水平，水平方向倾斜度允许偏差为每米1mm。

②火灾报警控制器的搬运

火灾报警属于精密电子设备，具有良好的包装。搬运时一定要绑扎牢固，包装应在安装现场拆除，拆除时轻搬轻放，并与设备清单，对设备附件，型号及设备盘面仔细检查。

③ 火灾报警控制器的就位

经检查确认无误后，可将火灾报警控制器就位。其就位安装要求同电气工程配电柜。报警控制器调整完毕后，用连接螺栓固定于基础型钢上。

④ 火灾报警控制器的接线

探测器、手动报警按钮等的电缆电线及设备联机汇总于报警控制器中，在火灾报警控制器中配线应根据接线端子的位置和其内元器件分布情况，确定合理的导线排列路线，引入报警控制器的电缆或电线应符合下列要求：

A、配线要整齐、清晰、美观、避免交叉，并固定牢固，端子板不受机械应力。

B、电缆芯线和所配导线的端部应标明编号，编号要清晰。

C、端子板的每个接线端子，接线不得超过2根，接线端子处装设标号牌。

D、电缆芯线和导线留有不小于200mm余量。

E、导线装入塑料线槽或捆扎成束。

F、屏蔽电缆屏蔽层接线一定要牢固可靠，剥除绝缘层时不应损坏屏蔽层。

G、报警控制器的供电电源引入线应直接与消防电源连接，供电电源有明显标志。

H、报警控制器接地应牢固，并有明显标志。

⑤ 报警控制器采用联合接地，接地电阻不大于1Ω。

5.2.4消防联动控制系统

本系统中火灾自动报警与自动喷水灭火系统，组成火灾自动报警与消防联动控制系统。

建筑物每层支管上安装有水流指示器，这些水流指示器独立地接至消防控制柜，当某层着火温度升高并达到一定温度时闭式喷头感温组件动作喷水，相应的水流指示器动作，其报警信号输送至控制柜，产生声光报器，随着水压下降湿式报警阀动作，给控制柜警告信号，控制柜在水流指示器作用下，自动启动喷水泵喷水灭火，喷淋泵还具有手动、启、停功能，建筑物的各层设有消火栓，每个消火栓设有启动消火栓按钮，这些控制信号都连至控制柜，当某层着火时启动消火栓进而启动消火栓主泵灭火，同样水喷雾泵及雨淋主泵能自动或手动启动灭火。

同时火灾报警系统与防火卷帘门、紧急广播、消防电话、电源消防联动控制。

5.3火灾自动报警系统调试方案

为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行，性能达到设计的技术要求，要进行一系列的调整试验工作。主要内容为线路测试，报警与灭火设备的单体功能试验，系统的接地测试和整个系统的联动开通调试。

火灾自动报警系统调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行。严格按照系统设计要求的功能进行调试。调试负责人由有丰富经验及资格的专业技术人员担任，所有参与调试的工作人员职责明确，并按照调试程序进行工作。

调试人员应在系统调试前，认真阅读消化系统原理图、平面图（施工布线图）。透彻理解设计意图，了解火警设备的性能及技术指标，对有关数据的整定值、调整技术标准做到心中有数，对本工程采用的系统模式所要求达到的报警及联动控制功能要求必须完全领会，方可进行调整试验工作。

5.3.1调试前准备：

1）按设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等，查验应用的仪表、仪器应经计量部门检验合格，并在有效期内。

2）查对各种记录的文件表格是否齐全;

3）检查系统线路是否有错线、开路、虚焊、短路等。

5.3.2调试过程
1）线路测试及外部检查

按图纸检查各种配线情况，首先是强电、弱电线是否到位，是否存在不同性质线缆共管的现象；其次是各种火警设备接线是否正确，接线排列是否合理，接线端子处标牌编号是否齐全，工作接地和保护接地是否接线正确。

2）线路校验

先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线、通信线是否短路或开路，采用兆欧表测试回路绝缘电阻，应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻进行分别测试并记录。

3）单体调试

所谓单体调试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。

（1）探测器的检查

在安装施工现场一般作定性试验。对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测。若无这类检查设备，可利用报警控制器代替，让报警控制器接出一个回路开通，接上探测器底座，然后利用报警控制器的自检、报警等功能，对探测器进行单体试验。

（2）报警控制器的试验

报警控制器单机开通前，首先不接报警点，使机器空载运行，确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带上探测器进行编码，并在平面图上作详细记录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查，如果是管线问题，则在排除线路故障后再开机测试；如果是探测器问题则更换探测器。

对带不上的报警点，首先到现场测量直流工作电压是否到位，若无电压则是线路问题，再检查回路电流的正确性。正常情况下，平均每个报警点的监视电流大约为0.2-1mA，量出电流值，如果与报警点总电流计算值（单个报警点监视电流值“×”报警点总数）相差不大（10mA以内），则说明回路各探测点工作状态正常。若相差较大，说明回路中有一个或几个报警点的工作状态不正常，则要检查是线路问题还是探测点已损坏，直至回路电流测量正常为止。如线路无问题，再查看探头与底座接触是否良好。

如果这两种可能性均已排除，则必须更换报警点或底座，注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。

对报警控制器要作如下功能检查：火灾报警自检功能，消音、复位功能，故障报警功能，火灾优先功能，报警记忆功能，电源自动转换及备用电源的自动充电功能，备用电源的欠压、过压报警功能等。

如果通用控制器到楼层显示器联调，所有楼层显示器都带不上或通用控制器报故障，则可能是通讯线极性接反。如果某台楼层显示器挂不上，则可能是楼层显示器程序的芯片未写入层显号或层显通讯口损坏，可将这台楼层显示器的程序芯片换在其他的楼层显示器上试验查出原因。

如果主、从控制器（集控――区控系统）联调，同样如此；所有从控（区控）都带不上或主控（集控）报故障，则可能是通讯线极性接反或通讯线路有问题。后者只能在通讯干线与区控的对接处逐次分段查找，直至确定有问题的区控的位置。如果某台区控挂不上，则可能是区控中未编入区控号或区控通讯口损坏。

（3）火灾探测器的现场检测

火灾报警系统联调结束后，应采用专用检测仪对探测器逐个检测，要求探测器动作准确无误。

对于感烟探测器可采用点型感烟探测器试验器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30s以内火灾确认灯亮，表示探测器工作，否则不正常。

对于感温探测器可使用点型感温探测器试验器进行测试。当温源对准待测探测器，打开电源开关，温源升温，10s内探测器确认灯亮，表示探测器工作正常，否则不正常。
（4）联动控制系统的调试开通

开通前，首先对线路作仔细检查，查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合，检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致，排除线路故障。

对所需联动设备要在现场模拟试验均无问题后，再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调。

调试完毕后，将调试记录、接线端子表整理齐全完善。最后，将消防中心总电源打开进行远地手动或自动联动试验。

4）整体调试开通

单体调试开通运行正常后，按系统调试程序进行系统功能检查，对各项分系统分别进行调试开通。

（1）消防对讲系统

检查消防中心至各对讲插件的电源线、音频线、信号线是否正确，排除线路故障。

检查各楼层的对讲插件编码值是否与原设计的接线端子表上的编码值一致，防止在安装过程中相互颠倒。

从消防对讲主机处逐个呼叫各对讲插件，检查话音质量，如果背景噪声较大，则可能是音频线在某段区域同强电线共管，或是对讲插件的音频线接线问题，需要分段测试确定具体部位并排除。

（2）消防应急广播系统

检查消防中心至各楼层的火灾应急广播音频线是否到位。

检查消防中心的双卡座录音机、功放的电源线及音频线是否正确连接。

打开双卡座及功放电源开关，对各楼层背景音乐作强切试验。
（3）防火卷帘门控制系统 

检查各楼层的卷帘门控制器主板编码值是否与原设计的接线端子表上的编码值一致，防止在安装过程中相互颠倒。

检查各台防火卷帘门的限位开关是否调试到位。

对各台卷帘门控制器进行现场手动操作试验，确定单台控制器工作是否正常。

检查消防中心至各卷帘门控制器的动作、回授线（多线控制时）或通讯总线（总线制控制时）是否短路或开路，排除线路故障。

从消防中心对各卷帘门控制器进行远地联动试验。

（4）在消防控制室应有以下控制、显示功能：

 ① 关闭上述有关部位的防火门，并接收其反馈信号。

 ② 发出控制信号，强制电梯全部迫降于首层，并接收其反馈信号。

 ③ 火灾报警后，消防控制设备应启动有关部位并接受其反馈信号。

（5）自动喷水灭火系统：

控制喷淋泵的启停显示报警阀、电动闸阀及水流指示器、压力开关的工作状态。显示消防水泵的工作、故障状态。

（6）室内消火栓系统:

① 显示控制消防水泵的启停；

② 显示消防水泵的工作故障状态；

③ 显示启泵按钮启泵的位置。

5.3.3系统验收

火灾报警系统调试以及与联动设备联动调试合格后，可在公安消防监督机构监督下，由建设单位主持，承包单位共同参加下按《火灾自动报警系统施工验收规范》（GB50166－92）等相关规范和要求进行系统验收。验收前48小时通知有关单位。
第七章 工程质量管理
第一节 工程质量目标

确保工程质量标准达到优良，配合总承包单位达到其质量目标。

第二节 质量管理流程图

对质量的控制我们将对工程质量实施全过程控制，把质量控制过程分为三个阶段：事前、事中、事后。

质量管理控制流程图

第三节 质量保证体系设置

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要因素。工程质量的优劣直接取决于项目班子质量管理的能力，项目质量体系的设置是否合理、完善，体系能否高效的运转，将直接关系到工程质量管理工作能否顺利地展开，最终达到对工程的质量进行有效的控制，确保质量目标的实现，是项目管理的关键。

依据本工程的情况，我们建立如下质量保证体系，进行项目内部工程质量的全面管理和控制，同时接受业主、监理单位及广州市质检站监督、检查和指导。

质量保证体系图


第四节 质量保证措施

4.1 认真贯彻“质量第一”的方针

利用各种机会大力宣传搞好工程质量的深远意义，强化职工的质量意识，使提高工程质量，成为全体职工的自觉行动。加强对施工人员的质量意识教育，提高全体职工质量意识水平，教育职工树立创精品，创名牌意识，努力形成项目部上下齐抓共管的良好环境。

4.2 资源、要素的保证

质量体系建立和完善后，如果没有资源、要素作为保证，体系的运行就无法得到保障，因此必须对施工过程的五大要素的保证措施进行明确和落实。

4.2.1 劳动力的保证

施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层，人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况，我们拟采取以下保证措施：

1） 做好宣传教育工作，使全体施工人员牢固树立起“百年大计，质量第一”的质量意识，确保工程质量创优目标的实现。

2） 选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子，实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组，配备先进的施工机具和检测设备，进场施工。

3） 选派技术精良的专业施工班组，进场施工。

4） 建立完善的质量负责制，使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任，使工作有的放矢。

4.2.2 施工机具、检测设备的保证

现代化的施工，机械设备的装备率越来越高，施工的速度及质量对施工机械的依赖性也越来越高，现场设备的装备情况、设备的先进性及设备的完好性，对工程施工的质量影响越来越大。

1） 建立施工机械管理制度、岗位责任制及各种机械操作规程，对现场的机械做到定人定机的管理，对每个人的职责进行明确，保证现场机械的管理处于受控状态。

2） 按照施工组织设计的要求，组织施工机械进场，对所有进场的机械进行检查，并进行全面的保养，掌握各机械的性能状态，建立现场机械台帐。现场内使用的特殊动力设备如卷扬机、叉车等需经政府劳动部门检验合格。

3） 施工期间，定期对施工机械进行检查，随时掌握现场机械的使用情况及机械的状态情况。确保机械处于最佳的运行状态，为施工生产服务，并使现场的机械得到充分的利用。

4） 对出现故障的机械，立即组织专业人员进行维修，如无法短时间内修复，满足不了施工的需要，应立即组织新的机械进场，以满足现场施工的需求。

4.2.3 材料的优质保证

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，材料将按照以下程序进行管理。

所有进场材料、设备质量应完全符合国家现行质量标准、符合设计要求、具有国家授权检测部门出具的型式试验报告、产品定型试验报告、国家授权部门的认证文件、广州市职能部门要求具有的其它证明文件和出厂试验合格证明文件并报业主和监理审查认可并办理报验手续后方可在工程中使用。在使用中业主和监理认为有必要时可对所使用的材料设备进行抽检、复检或送国家授权的专业检测机构或广州市质检部门检验试验。

1） 乙供材料在呈报业主、监理审批之前，先对厂家提供的样品由项目专业工程师进行自审，在自审合格的基础上再呈报。乙供材料采购程序见下图所示。


乙供材料采购程序图

2） 甲供材料质量控制措施

甲供材料在安装前进行验收，并对其进行外观、材质、规格等的检验，如不符合要求，应向业主、监理代表提出，在得到处理意见后方可使用。如甲供材料在安装后在进行系统试验或进行系统调试时，发现材料不合格时或设备运行有异样时，则及时通知业主、监理对材料进行调换或建议通知供货厂家派人对设备重新进行调试至正常。甲供材料采购程序如下图所示。


3） 材料进场后使用前质量保证措施
（1）材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

（2）材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理，同时防止变形，防止受潮霉变等措施，材料出库检验和办理领用手续。

（3）材料出库后,在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠，如材料堆放的场地可能产生积水，在下面必须垫上枕木，室外堆放的材料必须用塑料布遮挡严实，避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。

（4）材料使用前进行严格检查包括外观检查，附着物的清除。

（5）对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。

（6）对发出的材料要进行建档跟踪，重要材料的使用部位要处于可追溯的受控状态。

4.2.4 技术保证

在工程施工过程中，只有利用先进的施工方法、合理的施工流程，才能高质量的完成施工任务。

1） 建立以总工程师为首的技术管理体系，明确体系中各部门各岗位的职责，严格执行设计文件审核制、质量负责制、定期审查制、工前培训、技术交底制、测量复测制、隐蔽工程检查制、“三检制”、材料成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法。确保施工的全过程始终处于受控状态。

2）施工之前编制实施性的施工方案，在施工过程中，要不断的进行施工方案的优化，以求得施工方案的科学性和先进性，通过不断的优化施工方案，从而提高安装的施工水平。同时，要不断的完善施工工艺，使之更具合理性，加强施工工艺、质量技术数据的测量、监控力度。对现场每一道施工工序进行质量监控，对质量不合格品及时进行整改，杜绝不合格品进入下一道工序。

3）对本工程采用的“四新”技术及施工技术关键编制专题施工方案。在方案中，详细说明采用的施工方法、施工机具、质量标准、安全措施等。

4）作好技术交底工作。使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，作到心中有数，施工有序，检查有据。施工技术交底以书面形式进行，包括图表、文字说明。交底的资料必须详细、直观，具有针对性，同时要符合施工规范及设计要求。

5）作好施工测量工作。测量的原始记录资料必须真实、完整，并妥善保管。对测量的仪器必须按计量部门的规定，定期进行计量检定，并做好日常的保养工作，保证状态良好。

6）采用先进的管理手段。积极开展QC小组攻关活动，针对较难控制的质量问题，采用PDCA循环，找出产生问题的主要原因，提出对策，并落实、整改。

7）做好施工技术文件、资料的整理工作。施工技术文件作为今后工程质量评定的一项重要内容，在施工期间就必须注意资料的收集、汇总、整理与保管。施工技术文件包括施工图纸、图纸会审记录、设计变更及工程联络单等资料。

4.3 项目施工过程质量控制措施

项目施工过程质量控制流程图:

4.3.1 施工准备阶段的质量控制
1）项目经理部的组建

项目经理部的组建由公司人力资源部根据本工程规模、工程内容和特点，结合公司项目经理持证情况、类似工程经验及业主要求等选择项目经理、技术负责人、管理人员。 

项目管理人员必须按国家或当地政府的有关规定持证上岗；

项目部管理人员职责分工应有书面的规定。

2）作业过程策划的准备

（1）合同交底

为保证过程策划的针对性，项目经理应向项目部全体管理人员进行合同交底，合同交底的要求是：

项目经理要总体把握合同内容，理解、吃透合同的主要精神；
组织熟悉和学习合同条款，并就重要条款提出保证措施；
如对合同有疑问，可请求公司合同预算部或业主现场代表及时帮助解决。

（2） 施工图审核

①　施工图审核包括图纸自审和图纸会审。

图纸自审由项目技术负责人组织，项目部各专业技术人员参加。图纸自审的目的是使项目部的有关人员熟悉图纸，了解土建与安装、安装各专业之间的交叉与联系，掌握图纸设计环境保护措施和安全防护措施，必要时提出适应施工工艺能力的意向性变更，列出问题清单，为图纸会审做准备。

图纸会审由建设单位（监理单位）组织，设计单位、施工单位参加。图纸会审的目的是使项目部有有关人员了解工程特点、设计意图、工艺流程，以及关键部位的技术要求，最大程度的减少施工图的差错。

② 图纸会审要形成记录，记录会审中提出的问题及解决办法，参加图纸会审的各方在图纸会审记录签字确认。

③ 施工图纸如分期到达，图纸会审可分阶段进行。

④ 当建设单位没有组织图纸会审时，项目部应及时和设计单位联系，解决图纸自审中提出的问题，满足工程施工。
（3）施工工艺的确定

项目部应根据工程内容、类似工程经验确定工程的施工工艺。施工工艺要细化到分项工程，提出主要施工方法和技术要求。关键部位或特殊结构的施工工艺要详细说明。

对于焊接工艺应加强焊接工艺卡的控制。焊接人员应掌握已有的焊接工艺评定，对于焊接工艺评定不能覆盖的焊接作业应提前进行焊接工艺评定。

（4）检验和试验的策划

根据工程内容和工序组成情况，项目部要策划工程的检验和试验计划，包括进货物资检验计划、过程检验计划和最终检验计划。过程检验计划要细化到分项工程。检验和试验计划编入质量计划。

（5）作业指导书编制计划

项目部应根据工程施工工艺的难易、作业人员的熟练程度和环境因素和危险源控制的要求，策划作业指导书的编制数量和深度，包括专业/专题施工方案、技术措施和操作规程等，形成作业指导书编制计划。应急准备与响应(应急预案)。

作业指导书应包括关键过程、特殊过程、“四新”成果应用等指定要编制作业指导书的过程。

（6）物资需用量计划的编制

项目部应策划工程所需物资，确定物资的种类、规格和数量，编制物资需用量计划。物资需用量计划要编写说明，以明确覆盖的范围。物资需用量计划由项目专业技术人员编写，项目总工程师审核，项目经理批准；若物资由业主提供，则该计划还需向业主报审。

项目部专业技术人员要及时编写物资需用量计划，为计划的审批和物资采购预留时间，以免影响工程施工。

（7）施工技术交底

在分部、分项工程施工前，技术人员按专业编制施工方案，对施工班组进行技术交底，使每位施工人员都明确工程内容、施工方法、顺序、质量标准、安全要求等。

4.3.2 施工阶段的质量控制

此过程的质量控制直接影响了工程质量，因此，加强此过程的质量监控至关重要。

1） 加强施工工艺质量的控制，工艺流程对质量的要求，工艺加工对施工操作技术的要求，做到施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化。

2） 对影响工序质量的因素加强控制，在某些部位对工艺本身有特殊要求的，则设置质量控制点，通过对质量控制点的质量监控，确保工序质量。

本工程质量控制点的设置如下表：

	控制

阶段
	控制要点
	责任人
	主要控制内容
	工程依据
	工作见证


	
	1
	设计交底
	项目技术负责人
	了解设计意图、提出问题
	设计文件
	设计交底记录

	
	2
	图纸会审
	项目技术负责人
	对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审
	施工图
	图纸会审记录

	
	3
	施工组织设计(施工方案)
	项目技术负责人
	按规定组织编制报审
	图纸及国家技术标准、验收规范
	批准的施工组织设计或方案

	
	4
	作业指导书
	专业工程师
	按规定组织编制报审
	图纸及国家技术标准、验收规范
	批准的作业指导书

	
	5
	各专业提出需用计划
	项目技术负责人
	编制、审核、报批
	图纸、规范、定额
	物资需用量计划和机具计划

	
	6
	设备材料进场计划
	物资供应科经理
	编写物资平衡计划组织进货
	物资需用量计划
	物资购计划

	
	7
	设备开箱检验
	专业工程师
	核对规格、型号，查清备品备件是否齐全、随机文件是否齐全
	供货清单、产品说明书
	开箱记录

	
	8
	材料验收
	保管员和材料检验员
	审核质保书、清查数量、检查外观质量、检验和试验
	采购合同、物资需用量计划
	材料验收单

	
	9
	材料保管
	保管员
	分类存放、建账、立卡
	验收单
	进出料单

	
	10
	材料发放
	保管员
	核对名称、规格、型号、材质、合格证
	物资需用量计划
	领料单

	
	11
	机具配置进场
	项目设备管理员
	设备完好情况
	机具计划
	施工机械设备验收清单

	
	12
	特殊作业人员
	项目技术负责人
	审核操作证
	政府有关规范
	资格证书

	
	13
	工程开工
	项目经理
	确认具备开工条件
	施工准备工作计划
	批准的开工报告

	施

工

生

产

过

程
	14
	技术交底
	专业工程师
	设计意图、规范要求、技术关键
	图纸、施工方案、评定标准
	技术交底记录

	
	15
	基础验收
	项目技术人员
	复测尺寸
	图纸、规范
	复测记录

	
	16
	设计变更材料代用
	专业工程师
	办理、确认、下达、执行
	设计变更通知单
	竣工图

	
	17
	作业过程
	专业工程师
	按工艺文件要求进行施工，特殊过程进行进程能力鉴定
	图纸、规范、工艺文件
	各项过程施工记录

	
	18
	隐蔽工程
	专业工程师
	隐蔽内容、质量情况
	图纸、规范
	隐蔽工程记录

	
	19
	单体试车
	专业工程师
	制订单体试车方案上报审批，组织实施
	单体试车方案
	单体试车记录

	
	20
	最终检验和试验
	专业工程师
	按照最终检验和试验计划的规定进行
	最终检验试验计划
	单位工程质量评定表及有关记录

	交工验收阶段
	21
	交工验收资料整理
	交工领导小组
	予验收、工程收尾审核资料的准确性
	规范
	交工资料

	
	22
	办理交工
	交工领导小组
	组织工程交工、文件和资料归档
	图纸、规范、上级文件
	交工验收证书


3）过程检验和试验

每道工序完成后，班组作业人员先按照标准、规范进行自检。自检合格后通知质量检查员进行专检。专检合格后，质量检查员在检验和试验状态标识卡上签字，方能转入下道工序。
隐蔽工程等主要过程，在工程隐蔽前，质量检查员检查认可后，还应请业主代表、监理单位检查认可，并会签“隐蔽工程检查记录”。

4）不合格品的纠正和预防

施工过程中，项目质检员发现不合格品，立即发出限期整改通知，并采取纠正和预防措施。处理过的不合格品，检验人员应再次进行检验，合格后签字确认。

5）最终检验和试验

工程完工后，由项目部成立交工验收领导小组，组织各专业技术人员，会同业主代表、现场监理、广州市质检站对本工程进行最终检验和验收。

4.3.3 交工验收阶段的质量控制

1）加强工序验交手续，杜绝由于上道工序不合格而转入下道工序所造成的质量缺陷。

2）施工项目交工验收阶段的质量控制点要严格按质量标准进行，同时做好竣工资料整理。
4.3.4 建立激励机制保证工程一次成优

为提高广大施工人员的积极性，同时也为引起项目全体施工人员对工程质量工作的足够重视，项目部建立奖励机制，设立奖励基金。对质量工作做得好的个人、集体进行精神上及物质上的奖励，对施工管理混乱、质量问题不断的个人、集体进行处罚。

项目部同时鼓励施工人员进行技术革新、改进施工方法，鼓励开展QC小组攻关活动。活动计划上报项目部后，经项目部审核通过后提供活动的专项资金进行活动的开展。

项目部激励机制的建立，作为对项目质量管理工作的一个辅助环节，是作为一种手段而不是作为目的，仅是对质量管理的工作做一个补充，通过这种手段来调动施工人员的积极性，认真做好工程施工的质量工作，确保工程最终质量目标的实现。

第五节 控制质量通病的措施

在施工前，由工程质管理部门组织各专业工程师，针对本工程的内容和特点制定质量通病预防措施，对易出现质量问题的部位和环节采取预控措施。

在施工过程中，对易出现质量问题的部位和环节加强管理，对出现的质量问题及时纠正。

5.1 电气工程质量通病的控制

5.1.1 配电箱安装的偏差

配电箱的标高或垂直度超过允许偏差。

防治措施：

根据土建工程的标高线，准确测量定位。

5.1.2 电缆桥架（或线槽）安装问题

支架和吊架固定不牢，支吊架焊接处未作防腐处理；电缆桥架（线槽）在穿过建筑物的变形缝时未作处理。

防治措施：

在安装桥架支吊架时，应将金属膨胀螺栓的螺母拧紧，焊接部位务必焊牢，不能有虚焊现象，焊接处及时刷好防锈漆；桥架（线槽）穿过建筑物的变形缝时应加装伸缩节作为补偿措施。

5.1.3 电缆敷设易出现的问题

电缆沿桥架敷设时，排列不整齐，交叉严重；电缆头芯线与线鼻子压接不紧固。

防治措施：

电缆敷设前应将电缆事先排列好，划出排列图表，按图表施工，电缆敷设时应敷设一根整理一根，固定一根；电缆头压接时，线鼻子与芯线截面必须配套，压接模具与芯线规格一致，压接数量不得小于二道。

5.1.4 管内穿线易出现的质量问题

护口遗漏，破损及管径不符，导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊、夹渣等现象。

防治措施：

穿线前，应检查护口是否完好且与管径不符，如因操作不慎而使护口遗漏、破损或管径不符者应及时补齐，更换；在导线连接处焊锡时，温度要适当，涮锡要均匀。

5.1.5 灯具及开关、插座安装中易出现的问题

成排灯具的中心偏差超出允许范围；开关插座的面板不平整，与建筑物表面有间隔。

防治措施：

确定成排灯具的位置时，必须拉线，而且拉十字线；开关、插座安装时应调整好面板后再拧紧固定螺丝，使其紧贴建筑物表面。

5.1.6 防雷与接地安装

焊接面积不够，焊接处不饱满，焊口有夹渣，咬肉，裂纹、气孔等缺陷现象；药皮处理不干净，漏刷防锈漆。

防治措施：

所有焊接处严格按要求处理，将药皮敲净，刷好防锈漆。

5.2 管道工程质量通病的控制

5.2.1 管道螺纹接口渗漏

管道通入介质后，螺纹连接处有返潮、滴漏现象，严重影响使用。（本工程中DN小于等于65的热镀锌钢管采用丝接）

预防措施

1）螺纹加工时，无论是用套丝机、手工套丝板牙加工，将严格按标准进行。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等。管螺纹的主要尺寸应符合安装规定。

2）管螺纹加工后，先用手拧入2-3扣，再紧就需用管钳子紧了，最后螺纹留出距连接件处2-3扣。在进行管螺纹安装时，选用的钳子要合适，用大规格的钳子上小口径的管件，会因用力过大使管件损坏，反之会因用力不够上不紧。上配件时，不仅要求上紧，还需考虑配件的位置和方向，不允许因拧过头而用倒扣的方法进行找正。

3）管道安装完毕，严格按照施工验收规范的要求进行严密性试验和强度试验，认真检查管道和接头有无裂纹、砂眼等缺陷，丝头是否完好。

4）管道支吊架距离要符合设计规定，安装要牢固。

5）治理方法：一般情况下，从活接头处拆下，如螺纹有毛病应及时修理，如果是零件损坏应更换，然后擦干净，重新更换填料，用管钳上紧。

5.2.2 管道支架选用不当

管道投入使用后，由于支架选择不当，造成支架不起作用，使管道变形或损坏，严重影响使用。

预防措施

1）管道不允许有任何位移的部位，设置固定支架，固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。

2）在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方，可装设活动支架或刚性支架。活动支架的形式，根据对管道摩擦的不同程度来选择，对摩擦产生的作用力无严格的限制时，采用滑动支架；当要求减少管道轴向摩擦作用力时应用滚动支架。

3）在水平管道上，只允许在管道单向水平位移的部位或在铸铁阀件两侧、门型补偿器两侧适当的部位，装设导向支架。

4）在管道具有垂直位移的部位，应装设弹簧吊架。
5）经检查，如果不符合上述使用原则，应进行更换。

5.2.3 管道支架固定不牢、固定方法不对

管道支架安装后有松动现象，特别是管道输入介质后，由于重量增加或其他作用力的影响，支架变形或松脱，影响管道的使用。

预防措施

1）支架横梁应牢固地固定在墙、柱子或其它结构物上，横梁长度方向应水平，顶面应与管子中心线平行，不允许上翘下垂或扭斜。

2）无热位移的管道吊架的吊杆应垂直于管道，吊杆的长度要能调节。有热位移的管道，吊杆应在位移相反方向，按位移值的二分之一倾斜安装。

3）固定支架应使管子平稳地放在支架上，不能有悬空现象。管卡应紧卡在管道上。由于固定支架承受着管道内介质压力的反力及补偿器的反力，因此固定支架的位置必须严格安装在设计规定的位置上。

4）活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。其安装位置应从支承面中心向位移的反向偏移，偏移应为位移的一半。同时管道的保温层不得妨碍热位移。

5）当管道投入使用后，发现支架不符合规定或松动时，应重新安装加固。

5.2.4 阀门关闭不严或阀体渗漏

阀门安装后，经试验或投入运行后，阀门关闭不严，有时阀体有泄漏，影响使用。

预防措施

1）密封面磨损造成关闭不严时，应进行修理，一般需拆下进行研磨。密封面的缺陷（撞痕、刀痕、压伤、不平、凹痕等）深度小于0.05 毫米时，可用研磨消除；深度大于0.05毫米时，应先在车床上加工，然后再研磨，不允许用锉刀或砂纸打磨等方法修理；

2）属于操作关闭不当原因泄漏时可以缓缓反复启闭几次，直至关严为止；还不能解决问题，就应拆下进行调直修整或更换；

杂质堵住阀芯时，首先应将阀门开启，排出杂物，再缓缓关闭，必要可以轻轻敲打直至排出杂质；

3）属于阀体有裂纹或压盖开裂造成泄漏的原因，一是在安装前由于运输过程中受到碰撞形成裂纹，安装前又未仔细检查，造成安装后泄漏；另一种原因是阀门本身是好的，由于安装时操作不当，用力过猛或受力不均造成阀体裂纹或压盖损伤。

4）当管路系统的阀门有泄漏或关闭不严时，首先要仔细检查，分析原因，轻轻启闭几次仍不能解决时，应关闭上游的阀门，放出介质，拆下有泄漏的阀门解体检查。如经简单修理或研磨就能复原的就可以继续使用，属于本身裂纹或存在较大的缺陷的就更换新的，重新安装。

5.2.5 消防管道安装缺陷

消防管道埋入结构物中；消火栓口朝向不对，标高位置不准；水龙带不按规定摆放。

预防措施：

1）严格按规范中的有关规定安装，安装室内消火栓，栓口应朝外；阀门中心距离地面为1.2米，阀门距箱侧面为140毫米，距箱后内表面为100毫米。水龙带应根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钉或水龙带盘上。

2）重新拆下进行调理或安装，直至符合规范要求。

5.2.6 排水管道甩口不准

由于在施工主管时甩口不准，造成继续接管时，管道坐标或标高产生位移。

预防措施

1）管道安装后，底部要垫实，固定要稳固；

2）在编制施工方案时，要全面安排管道的安装位置，及时详细了解卫生器具的尺寸。

3）密切和土建施工联系，共同协商保护措施，以防造成位移；

4）对土建施工提出技术要求，并应了解土建工程情况，发现问题，共同协商解决。

5）若需修正管位，应拆除登高管段，调整和复检尺寸后重新安装固定。

5.2.7 室内管道施工缺陷

管道穿越基础、隔墙或楼板处未预留孔洞，造成施工重新开洞；或开洞过大，影响土建结构强度；不同用途的管道间距或与电气管线的距离不符合规定；没有坡度或倒坡；管道与管道、管道与结构间的距离不符合规定。

预防措施

1）管道施工时，要预先考虑与土建的配合，即在土建施工时，将管道穿越基础、隔墙和楼板的孔洞预留出来。一方面可防止损坏土建结构，另一方面也节省打洞开孔的劳力。

2）在一栋建筑物内，有各种管道和电气管线敷设，为了保证使用安全，各种管线的间距，在规范中都有具体规定，在进行管道安装时，必须严格执行。

3）管道的坡度，是保证管道正常使用的关键，有些管道必须有坡度，绝对不能反坡，否则就不能使用。管道安装时，必须预先明确图纸规定的管线坡度，根据坡度和管线长度计算出每一支架处的标高，然后在固定支架处放线，以保证坡度的正确。

4）按设计或施工验收规范规定，管道与管道、管道与建筑结构的距离都有具体数值要求以便管道使用和维修，在进行管道安装时应严格遵守。

5）室内管道敷设时，所规定的相互间的距离一般是指最小安全距离，如果安装后小于规定数值就必须拆除后重新按规定距离安装。

5.2.8 漆层厚度不匀、附着不牢

表面油漆薄厚不匀，过厚则浪费油漆，过薄达不到油漆标准要求；设备、容器表面油漆脱落，外观不好看，也会影响到管道、设备、容器的使用寿命。

防治措施

1）油漆的成分应符合说明书的要求。配制油漆时，比例要准确，稠度要适宜，在刷油时，每遍用量不要过多，涂抹要均匀；调制的油漆要及时使用，不能放置时间过长。

2）管道、设备、容器表面除锈应彻底，应达到露出金属光泽的程度。除锈可采用酸洗、喷砂或其他机械除锈方法。只有除锈质量得到保证，油漆质量也才能有所保证。

第六节 质量监测方法

6.1 电气工程质量检测方法

6.1.1 基础型钢顶部与侧面平直度允许偏差为1mm/m，采用拉线和直尺进行检测。

6.1.2 盘柜安装中相邻两盘的盘柜平直度允许偏差为2mm，盘面平整度为1mm，采用直尺与塞尺进行检查。盘间接缝采用塞尺检验，允许偏差为2mm。

6.1.3 管路敷设最小弯曲半径：暗配管>6D，明配管中管子只有一个弯时>4D，管子有两个弯及以上时>6D；管子弯曲处的弯扁度<0.1D，采用尺量检查。（D为管子外径）

6.1.4 桥架安装同一水平面内水平度偏差不超过5mm，直线度偏差不超过5mm，采用拉线及尺量检验。

6.1.5 电缆绝缘电阻试验：1KV以下电缆用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。控制电缆用500V摇表测量，其电阻不小于0.5MΩ。

6.1.6 线路导通试验：用万用表进行试验，先将导线的一端全部短接，然后在导线的另一端用万用表的欧姆档第两个端头测试一次，看是否正确。

6.1.7 照明器具安装：成排灯具安装中心允许偏差为1.5mm；成排安装的开关高度一致，高低差不大于2mm；同一室内安装的插座，高低差不大于5mm，成排安装的插座不大于2mm；采用吊线、尺量检查。

6.1.8 接地电阻测量，采用接地电阻表进行检测，接地电阻<4Ω。

6.2 给排水工程质量检测方法

6.2.1 室内雨水系统、污水排放系统的隐蔽和埋地部分在隐蔽前须进行灌水试验。

排水管检验方法：满水15分钟水面下降后，再灌满观察5分钟，液面不下降，管道及接口无渗漏为合格。

雨水管检验方法：灌水高度到每根立管最上部的雨水漏斗，灌水试验持续1小时，不渗不漏为合格。

6.2.2 卫生器具交工前做满水和通水试验

检验方法：满水后各连接件不渗不漏；通水试验给、排水畅通。

6.2.3 室外排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。

检验方法：用水准仪、拉线和尺量检查。

第八章 施工安全措施
第一节 特殊环境的施工措施
由于本工程为跨年度工程，将经历南方多雨及炎热的夏季，并有可能遭受台风的袭击。因此，施工时，我们将针对特殊环境采取适当的施工措施，来确保安全生产、施工进度和工程质量。

1.1 雨季施工措施

1.1.1雨期前的防范

1）做好防雨前期准备

（1）施工期间密切注意天气预报，暴雨来临前，做好相应防护及加固措施。

（2）配备足够的雨季防雨、防潮材料和设备，包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋。

2）安排好雨期施工项目，不宜在雨期施工的工序，如电线、电缆敷设、管道保温、油漆、焊接等，应尽量避开雨期施工。如工期紧张，无法避开时，应做好现场安全防护，并做好安全技术交底。

3）做好现场的排水系统

（1）施工场地建立良好的排水系统。排水管排向总包单位指定的总排水管，并保证排水管通畅。

（2）在生活区、风管加工区、周转料具堆场、材料仓库、机棚以及大型机械基础周边设置排水沟，疏通排水沟道，准备好排水机具，防止雨水淹泡地基和材料库内进水对精密仪表损坏。

自备运输道路应做好路拱，压密实，现场道路。保证雨后通行不陷。道路两旁要做好排水沟，排水沟与总排水渠相通，并向排水方向找坡。对进出场设备造成的路基损害及时修复，以免影响后期设备搬运。

4）机电设备检测与防护

（1）施工现场用配电箱要加盖防雨蓬布。

（2）机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施，并应安装接地保护装置，以防漏电、触电，防止雨水进入漏电开关，造成短路。

（3）加强施工电缆、电线的检查加固，对强风暴雨期间不使用的电器设备，其电源全部切断。

（4）机动配电箱设防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。

（5）现场所有用电设备，闸箱、输电线路进行安装时均考虑防潮措施，并符合用电安全规则，保证雨季安全用电。对保温材料、风管等的堆场要加强检查，防止漏水，对其它精密仪表要加强防护，避免损坏，影响精度。

5）施工材料

（1）准备雨期施工材料及防护材料，保温棉码放处要通风良好，以防受潮。

（2）进入现场设备材料避免堆在低洼处，露天存放的垫高加彩条布盖好。

6）临时设施检修

对工人宿舍、办公室等经常进行检查，对安全隐患及时进行全面整改。

1.1.2 雨期中的技术措施

1）对于露天保温风管要加盖帆布，对敷设电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕密封，防止进水影响其绝缘性，对仪表要用塑料袋履盖并扎紧下部。

2）雨季施工期间，劳动力进行统筹安排，晴天先室外后室内，雨天施工室内，尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。

3）雷暴雨天气禁止一切室外作业。

4）雷雨期间项目部每天通过高音喇叭定时发布气象资料，使全体职工了解信息，以便安排工作和生活，并采取相应的措施。

5）定时对现有水沟进行疏浚。准备抽水泵作应急抢险，出现水情及时处理。

6）雨天施工采取防滑措施，加强对安全带、安全网的检查，彻底杜绝事故隐患，确保人身安全。

1.1.3 雨期后的技术措施

1）风雨过后应对脚手架、搭设的梯子平台等设施认真检查，发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。

2）认真检查现场各种用电设施是否完好，确认未受水淹时方可投入正常动作。如发现被水浸泡或受潮，必须重新测试。

1.2 炎热高温天气施工措施

1.2.1 高温天气施工，应做好各种降温防暑工作。

1.2.2 配备充足饮用水，降温饮料和设置降温凉棚。

1.2.3 合理安排作业时间，错开日照强烈阶段。

1.2.4 施工作业面设置防暑降温茶水、药品。

1.2.5 现场设置医务室，及时救治中暑职工。同时配备应急药箱，少量工地常见事故处理药具准备充分。

1.3 夜间施工措施

1.3.1 夜间施工现场配备值班电工，在施工作业面、材料运输通道、施工设备旁、主要出入通道等安装亮度足够的照明灯具。

1.3.2 固定的灯具与易燃物体要保持足够的安全距离，拖动的灯具采用容量相当的双层塑料橡胶电缆，电源开关均要有漏电保护装置。

1.3.3 合理调整施工时间，夜间施工班组进行轮休，严禁疲劳作业。

1.3.4对预留孔洞实施安全防护，因施工需要不能实施防护的，制作带荧光标牌悬挂予以警示，必要的地方派专人看管。

1.4 防台风措施

广州地区处亚热带地区，受海洋性气候影响，夏季台风频繁，因此做好防台风措施，确保人身及财产安全非常必要。

1.4.1  台风来临前，收听当地气象部门的天气预报，及时发布气象信息，使全体职工了解台风信息，妥善安排好职工工作和生活。

1.4.2  台风来临前，对临时设施、办公用房、宿舍采取加固措施，对材料堆场采取防风措施。

1.4.3  对用电设备切断电源，对配电箱加强保护，对送电线路再进行加固，以防台风吹断电线。

1.4.4  台风来临时，会伴有雷暴雨，做好防雨、防雷和排水工作，告之全体职工切勿外出，加强安全宣传，增强防范意识。

1.4.5  台风过后，对施工搭设的脚手架、梯子、平台重新检查，确保安全后方可投入使用，对配电箱、开关箱、电缆接头及用电设备重新检查，合格后方可投入使用，以免漏电造成人身伤害事故。
第二节 安全保证措施

“安全第一，预防为主”，我们从施工准备阶段开始就认真按《建筑安装工程施工安全检查标准》结合我单位企业形象规划要求，高标准严要求，创建“两型五化”（安全文明型、卫生环保型、美化、亮化、绿化、净化、硬化）施工现场，确保创建广州市“样板”工地。安全管理是项目管理重要组成部分，贯穿于施工的全过程，关系着现场施工全体人员的人身安全。

2.1 安全保证体系

为了把安全工作落到实处，本工程中，我们将建立健全以项目经理为首的安全保证体系。项目经理为安全生产的第一责任人，配备专职安全员，同时，各专业技术人员为兼职安全员。

本项目实行项目经理安全责任制，项目经理对施工过程中的安全负责任。从项目经理到现场作业人员层层落实安全责任体系，各尽其职，各负其责。安全保证体系图如下所示：


2.2 安全教育培训

施工人员在进入施工现场施工前，项目部应着重安排安全教育培训，使施工人员从思想上具有安全意识。

2.2.1 凡进入施工现场人员必须进行安全意识、安全操作规程、安全常识方面的再教育，讲授人身保护设施使用方法，同时进行安全设施的培训，安全设施包括正确使用方法，以增加全员的自我保护意识，使全体员工自觉、认真、严格地按规程施工。培训教育时间不少于4小时，并做好培训内容、地点、时间、人数、次数方面的记录。

2.2.2 进场作业人员必须进行安全规章制度方面的学习，包括国家、广州市及我公司的有关规定、标准。使全员自觉遵守项目施工现场的各项安全规章制度。

2.2.3 专业技术人员在班组作业前根据现场具体情况及专业特点进行施工组织设计、施工方案、作业指导书中的安全技术措施相对应的安全技术交底，使每位作业人员心中警钟常鸣，确保在安全技术指导下施工。

2.2.4 开展特殊季节施工安全教育。对每位现场施工人员进行安全交底，搞好特殊季节的安全施工生产。
2.3 有效实施安全管理制度

通过对进场员工的培训与教育，使员工产生安全意识，并具有一定的自我保护能力，为规范员工的日常行为，变被动管安全为人人主动遵守安全，我们将有效实施安全的各项管理制度。

2.3.1 对电工、电焊工、起重工等特种作业人员，必须经过本工种的安全技术培训，经考试合格，持有劳动部门核发的操作许可证后，方可持证上岗，严禁无证操作。

2.3.2 安全检查制度

施工过程中，施工班组每日进行检查，安全员每日进行巡检。区域施工段每周进行一次安全检查，项目部每半月进行一次安全检查，对查出的安全隐患立即下发整改通知单，并及时组织有关人员进行整改。

接受业主、现场监理、上级有关部门及广州市安检站对本工程安全生产定期或不定期指导、监督和检查。

2.3.3 安全例会制度

项目部每周组织召开一次安全消防例会，听取安全汇报，通报安全情况，分析近期的安全状况，布置下期的安全工作，针对出现的安全隐患，采取预防措施，并做好记录。

2.3.4 班前安全活动制度

施工班组每天进行安全活动，时间不少于15分钟。班组长组织班组成员进行安全学习、日常安全教育；检查个人劳保用品的穿戴是否齐全，是否符合要求；查找安全隐患，进行规范、规程的学习等。

2.3.5 伤亡事故的调查和处理制度

调查处理伤亡事故，要做到“四不放过”，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

2.4 配置各种安全设施

安全工作做到首位，就必须把安全设施配置工作做的前面，所有安全设施应按照有关规范规定执行。

2.4.1 施工现场入口处及危险作业区，均应挂有安全生产宣传画，大型标语和安全色标，随时提醒职工注意安全生产。

2.4.2 现场施工人员一律配发安全帽、劳保鞋、防护眼镜。电焊工、电工等特殊工种必须配备齐安全防护用品，一旦发现防护用品破损应及时更换。

2.4.3 高空作业必须系安全带，设立防护栏杆，脚手架、安全网的架设必须符合标准。从事高空作业人员定期进行体检。

2.4.4 夜间施工采取完善的保护措施，操作工人实行倒班制，避免工人过度疲劳。

2.4.5 根据季节特点，制定相应的防雷、防电、防潮湿、防暑等措施，增加自我保护能力。

2.4.6 配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。所有用电施工设备传动部位应设防护罩，配电箱内装漏电保护器，并做保护接地，保证用电设备一机一闸等。机械设备、配电箱等采用雨棚等遮盖措施，确保设备正常运转。

2.4.7 防腐作业应在通风和光线良好的区域进行，操作人员应穿戴好胶皮手套、胶鞋和口罩

2.4.8 施工现场的临时设施，仓库、木材、油类、易燃易爆物品存放及加工场地，包括需动火作业上下周围，悬挂安全标志牌，设置消防设备,配备兼职消防人员，以防止或控制火灾。

2.4.9 施工现场配备有足够的灭火器材。

2.5 技术保证

2.5.1 现场临时用电

1）工程开工前编制《现场临时用电施工组织设计》，经上级主管部门审批后实施。

2）所有施工用临时电源接线由维修电工负责，按规定进行，该施工现场设置5名维修电工，以保证现场临时用电需求。

3）施工临时电源设有漏电保护装置，以防人员触电。

4）损坏、断开的焊接线或者电源电缆线必须替换掉或进行修理。

5）电缆穿越道路及易受机械损伤的场所，必须设防护套管。

6） 现场布置二级配电箱及开关箱，金属配电箱外壳必须保护接零，且做到“一机一闸”，门锁齐全，专人负责。

7） 配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。

8）现场照明提供下列条件:

（1）在潮湿场所，照明电压不得大于24V。

（2）照明灯具金属外壳必须保护接零。

（3）室外灯具距地不得低于3m，室内不得低于2.4m。

（4）夜间照明统一安排，专人负责，并保证充足的照明度。

2.5.2 高空作业

1）高空作业人员必须严格按施工技术交底和安全技术交底进行施工，同时必须先进行安全防护，认为安全可靠时，再进行作业。

2）从事高空作业人员应先进行身体健康状况检查，符合条件时，才允许从事高空作业。

3）“三宝”防护，进入高空作业区必须戴安全帽、系安全带，“三宝”的质量须经专业人员检查合格后方可使用。

4）登高用爬梯底部必须有防滑措施，有专人在地面保护。人字梯必须有拉索。

2.5.3 施工设备

1）所有设备操作人员必须进行专门培训，特殊设备的操作人员必须持证上岗，这样方可操作施工设备及起重机械，并在进场前向业主现场经理部提供操作证复印件。

2）进入施工现场的机械设备(包括工机具)必须有出厂合格证，同时应进行安全状况的检查，严禁使用无安全防护装置的机械设备。

3）施工现场的起重机械应对其性能进行检查鉴定，合格后方可使用。对有安全隐患的“带病”机械不能用于本工程。

4）严禁不按产品说明书、设备操作规程，超负荷违章使用、操作施工机械设备。

5）施工设备与起重机械应按规定进行维修、保养，特种设备必须年检合格。

6）氧气、乙炔瓶应相距10m，且各自存放在氧气、乙炔瓶车内，距明火25m以上，同时有防爆、防晒措施及防火安全装置。

7）安全管理部门应定期对施工现场的机械设备进行运行状态的安全检查，发现存在问题，及时整改，杜绝安全事故的发生。

2.5.4 吊装作业

1） 根据施工图纸及施工方案选择匹配的起重设备及机具等，禁止超载吊装。

2）吊车的站位及支脚支撑应严格按施工方案中的计算说明书的规定进行，切勿因站位不正、支撑不足而造成歪拉斜吊，违章作业。

3）设备起吊前应找准吊物的重心和吊点，并对起吊物的捆绑绳索，按要求严格检查，各捆绑点不应有松动、打滑现象。

4）起重作业的卷扬机在使用时应严格检查刹车装置、联锁装置，并专人操作、专人维护，确保安全可靠。

5）大风和雨天等恶劣天气不准进行吊装作业。雨天过后，重新检查并加固地锚、钢丝绳、地基等，保证吊装作业的安全。

6）起吊时起重机臂应先伸至合适位置，角度、回转半径等应符合施工方案及操作规程的要求，严禁超负荷起吊。

7） 正式吊装前应先进行试吊装，应将起吊物吊离地面10～15cm，停滞5～10分钟，检查所有捆绑点及吊索具工作状况，确认无误后，进行正式吊装。

8）在吊装区域内应设安全警戒线，非工作人员严禁入内，同时起吊过程应由专人指挥，统一行动。起重臂下严禁站人。

9）起重机驾驶员，起重工等必须持证上岗，严禁无证操作。

2.5.5 消防设施

1） 施工现场的电源，均应采取控制分级管理的方法，确保无电器起火，办公生活区内严禁私拉电线和灯头。

2） 施工班组长对其负责施工的作业范围内的潜在火灾因素保持高度警惕，发现火灾险情，应立即排除，做到预防为主，杜绝火灾隐患。

3）施工现场配消防接头及灭火器，生活、办公区配灭火器。

2.5.6 紧急措施

1）一旦发生事故，现场人员要进行紧急抢救，并立即书面通知项目领导及上级有关主管部门。

2）现场设一医务急救站，配备医务人员3名，负责一般轻伤的处理。遇有重伤人员由现场目击者或医生根据伤员的不同伤势分别采用人工呼吸、心脏按摩、外伤急救、止血、包扎直至护送医院等急救措施。

3）现场设医务室外，安排专门的医务人员在现场进行巡查，以防止中暑、触电等突发事件发生时及时抢救。

4）遇重大事件，立即拔打“120”进行紧急呼救，同时迅速弄清事故和现场情况，采用相应措施，防止伤害进一步扩大。

5）当现场危险或伤害将进一步扩大时，要及时稳妥地安排伤员脱离危险区,并请医生立即检查伤情进行救护。

6）事故发生后，必须严格按国家建设部颁发的有关文件规定进行程序报告。

7）成立现场事故调查领导小组，查清事故原因及事故责任。

8）对事故责任者和其他施工人员进行教育，召开各种形式的事故分析会，组织有关人员参观事故现场，了解事故经过及原因，使大家受到教育。

2.6 治安管理措施

1）建立专门的保卫机构,统一领导治安保卫工作。

2）严格执行施工区出入制度,所有人员进入现场须佩带胸卡。

3）工作人员仅限工程定施工区域活动，非经许可禁止进入与工程无关区域。

4）工作人员不得在工地酗酒或酒后进工地工作，不得带违禁品进入，以维护财产和人员安全。
5）材料车辆进场装卸完毕后,立即驶离现场,停放在指定停车场。

6）对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被盗或被破坏。

7）广泛展开法制宣传和“四防”教育,提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。

8）经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查，堵塞漏洞，发现隐患及时采取预防措施，防止发生问题。

2.7 加强对施工作业层的管理

1）在施工前和施工过程中加强对施工作业人员的教育，提高对本工程重要性的认识，树立全局观念；

2）在施工过程中，确保施工作业人员的各种福利待遇。在施工过程中如遇资金紧张，也要确保作业人员的基本生活，以保持作业人员的稳定。

3）对违反公司规章制度和施工现场的管理规定的作业人员，严格按章办事决不姑息，直至清除出施工现场。
4）严禁私自带入易爆易燃物品。
第九章 与总承包及其它承包人协调配合措施
本工程具有多专业、多工种交叉作业多等特点。如何有效地对工程实施管理，如何加强施工过程中的管理与协调，对实现工程的质量、工期、安全目标影响很大，因此我们将建立实惠、科学、高效的管理和协调体系，并将“公正、统一、控制、协调、服务”这一原则贯彻于工程的施工过程中。本项目将协调与业主、监理单位、设计单位、总承包单位、其他分包单位、供应单位、政府部门等关系，将在以下分别叙述。

第一节 与业主（甲方）关系的协调
我们仔细阅读了琶州香格里拉大洒店安装工程议标文件、设计图纸及疑问答复，愿意以科学的管理，周到的服务，按照业主的要求保质、保量按期完成该工程。如果我们荣幸中标，我们将按照合同要求积极进行施工准备，尽早开工，严格履行合同中所规定的职责和义务，并在施工过程中充分发挥我们的优势。本着全心全意为业主服务的精神做好以下几方面的工作：

1.1 我们将严格执行业主的决议，绝对服从业主的管理。

1.2 积极配合业主进行场内的施工准备工作，为业主排忧解难。

1.3 在熟悉图纸的基础上及时准确地编制工程预算书和施工进度计划，提供甲供设备及材料清单报送业主，并派出具有丰富经验的采供人员密切协助业主进行设备材料订购的“三比”、“一算”等联系工作，使设备和材料采购过程与工程施工过程的衔接。必要时协助业主报关和设备的仓储，以有利于安装工作开展。
1.4 密切配合业主进行设备、材料的交接和检验工作。我们参加过许多重点大型项目施工，对进口和国产设备及材料性能有比较充分的了解和丰富的使用经验，由我们专门检测机构负责电气、仪表、通风空调调试，可对业主供应的设备、材料进行质量检测、数据整定、产品鉴定、为业主提供可靠的测试报告，以保证产品质量。

1.5 积极配合业主进行市政配套等工作，如供水、供电、供气、环保等配合工作。

1.6 积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证，从业主的角度出发，提出材料代用建议，并进行合理的经济分析，直到业主满意为止，同时绝不借故小修小改拖延工期。

1.7 在施工过程中组织专家进行降本节能分析，诸如节能的保温传导系数论证，灯具的能耗分析选择，便于物业管理的计量仪器设置，通风系统的价格性能比较，提出合理化建议，使业主在满足功能要求的基础上降低工程造价。

1.8 如果发生工程进度滞后于计划进度的情况，我们将积极组织新的施工资源进场并实行加班、加点等赶工措施，确保工程按期竣工。

1.9 工程施工中，我们将至始至终站在业主的立场上，切实从使用舒适、操作方便、便于维修的角度进行施工，为业主提供最好的服务。

1.10 积极做好文明施工工作，从施工阶段就树立起标志性的形象，为业主争光。
第二节 与监理关系的协调

正确理解监理的地位和作用，监理既协助业主对工程实施监督，也协助承包商搞好工程建设，有效的监督可减少承包商的失误，确保各项工程管理目标的实现，为此，在本工程中，我们将密切与监理配合，妥善协调，与监理协调配合时，我们将遵循“三让”原则。

2.1 协调配合原则

2.1.1 在监理要求高于国家规范标准时，我方意见让位于监理意见。

2.1.2 在监理要求可改善使用功能时，我方意见让位监理意见。

2.1.3 在监理要求与我方要求效果一致但做法不同时，我方意见让位于监理意见。

2.2 协调配合措施

2.2.1 积极参加监理工程师主持召开的每周一次生产例会或随时召集的其他会议，并保证派出能代表项目经理部当场做出决定的高级管理人员出席会议，同时确保有关施工队负责人参加。

2.2.2 严格按照监理工程师批准的施工规划和施工方案进行施工，并随时提交监理工程师认为必要的关于施工规划和施工方案的任何说明或文件。

2.2.3 按监理工程师同意的格式和详细程度，向监理工程师及时提交完整的进度计划，以获得监理工程师的批准。无论监理工程师何时需要，保证随时以书面形式提交一份为保证工程进度计划而拟采用的方法和安排的说明，以供监理工程师参考。

2.2.4 在任何时候如果监理工程师认为施工进度不符合批准的进度计划或不符合竣工期限的要求，则保证在监理工程师的同意下，立即采取必要的措施加快工程进度，以使其符合竣工期限的要求。

2.2.5 承包范围内的所有施工过程和施工材料、设备，接受监理工程师在任何时候进入现场进行他们认为有必要的检查，并提供一切便利。

2.2.6 当监理工程师要求对工程的任何部位进行计量时，我们保证立即派出一名合格的代表协助监理工程师进行上述审核或计量，并及时提供监理工程师所要求的一切详细资料。

2.2.7 确保在承包范围内所有施工人员在现场绝对服从监理工程师的指挥，接受监理工程师的检查监督，并及时答复监理工程师提出的关于施工的任何问题。

第三节 与设计单位的协调

主要协调措施为：
3.1定期向设计方介绍施工情况及采用的施工工艺。
3.2在每个分部分项工程施工前提交与设计有关的施工方案或作业指导书，并听取设计方的意见。
3.3定期交换我们对设计内容的意见，用我们丰富的施工经验来完善细部节点设计，以达到最佳效果。
3.4如遇发包方改变使用功能或提高建设标准或采用合理化建议需要进行设计变更时，我们将积极配合，若需部分停工，我们将及时改变施工部署，尽量减少工期损失。
3.5本企业将配置设计人员深入到现场制做施工详图，进行节点设计，参与施工图纸设计的协调及时为精装修提供设计建议。
3.6积极组织各个专业施工队同设计人员认真做好图纸会审工作，完善施工图设计。
第四节 与业主发包的其它专业分包人的协调

4.1 与总承包单位及土建单位的协调配合
作为机电施工的主要单位，与总包单位的协调配合是协调工作的重要内容。协调配合好坏将直接影响到施工进度、施工质量、施工成本、施工效果等。施工中，我们做到理顺各级关系，积极配合做好总体协调工作。

4.1.1 在施工过程中，我们将完全服从总承包单位的管理，执行统一布署的总工期目标、质量目标等管理目标，在努力做好自身工作的基础上，向总包提供对工程有利的合理化建议，建好本工程，为企业争光。

4.1.2 本工程中的各种管理体制都将执行本企业的成型体制，以便更好地与企业的管理相合拍。

4.1.3 本工程中将有不同专业多个分承包商在同一现场施工，在施工中相互交叉或同工作面“撞车”是在所难免的，遇到这种情况，我们将无条件执行业主、总包单位的协调和安排，以确保整个工程的顺利进行。

4.1.4 根据总进度计划，按时间段组织施工，必要时将实行加班加点或两班工作制，确保工期总目标的实现。

4.1.5 积极做好所有工程文件的收、发文工作和单位、分部、分项工程的划分及交竣工资料表样的确认工作，确保整个工程资料管理工作体系化。

4.1.6 施工前，根据土建提供的进度计划，召开内部协调会，安装依据土建进度计划调配资源，从而确保工期顺利实现。

4.1.7 在施工中，建立内部协调机制，土建可以事先通知安装预埋。安装可提出施工情况供土建参考，避免窝工，而且可以将土建施工图与安装施工图通过内部消化，避免预埋后造成返工，从而确保工程质量。

4.1.8 与土建的协调应遵守平等互利，对工程有利的原则。一切为业主着想，一切为工程提供便利条件。

4.1.9 在结构施工阶段重点要做好安装预留预埋工作，在深入理解施工图纸的基础上及时以书面形式提供预留孔洞尺寸、位置，并积极安排施工人员进行预埋工作。预埋件穿过防水层时，预埋前主动与土建单位技术人员协商，拿出预埋方案，以保持土建防水层完好。
4.1.10 在土建楼面作业时重点落实其标高、装饰尺寸，对大型通风设备及配件考虑好其运输吊装通道，并及时组织就位安装，绝不使工程造成返工、拆除，保护好土建产品。
4.1.11 在卫生间施工时准确地依据卫生洁具的型号尺寸及布置进行大样图的绘制，提出施工要求尺寸，积极与土建协调联系，把卫生间的施工搞好。

4.1.12 在土建墙面上配合施工时，采用专用大理石切割设备，使其开槽规范。在结构和砼墙开洞时必经申请后采用专用进口电动开孔机，做到定位准确，开孔规范，决不乱砸乱打，野蛮施工。
4.1.13 在无吊顶的区域，对已安装完毕的灯具、开关插座面板等末端设备在系统调试之前用单面不干胶作保护层，以免土建单位进行刷涂料等工作时遭到污染和破坏。

4.1.14 对已完成的墙面、地面，在安装灯具（尤其是吸顶灯）、开关插座面板等末端设备时，先在其边框贴一层保护膜，安装完后再撕去，以免安装时对墙面、地面造成损坏或污染。
4.2 与装饰单位的协调配合

4.2.1 在与装饰配合时，积极做好工序安排，在按设计做好隐蔽验收的基础上交付装饰单位，并在施工中仔细复核标高、尺寸，及时报告监理、业主与施工单位，绝不损坏装饰产品。
4.2.2 在精装修进入安装镶接阶段时要严格控制出入施工人员，进行登记出入证管理，减少损坏因素，同时操作人员要戴白手套施工，保证装饰产品一尘不染；

4.2.3 对嵌入吊顶安装的末端设备如消防喷淋头、灯具、风口等，装饰单位在安装龙骨之前，配合装饰设计单位画出详细的局部布置图，标明各末端设备的布置位置、吊顶开孔尺寸，提交装饰单位进行吊顶板开孔，以保证该部分设备安装尺寸的精确性。

4.2.4 装饰吊顶封板后，安装末端设备时，先在吊顶板开孔周围贴一层保护膜，安装完毕后再撕开，以保证末端设备安装过程中不致对吊顶板造成污染或损坏。

4.2.5 对需要留检查孔、检查口的地方，在装饰施工之前，用联络单及时通知装饰单位。联络单中要注明吊顶留孔的位置及尺寸大小，以便于装饰单位施工。

4.2.6 做好产品的保护工作，对自己安装的设备及器具要进行封闭管理，配电箱安装好后应可靠包扎起来，避免污染，影响电气元件的使用，同时对电气产品诸如配电箱等做好防水工作。
第五节 与消防部门协调

5.1 在工程开工前，主动与当地消防部门联系，积极办理消防资质注册手续。

5.2 遵守当地消防部门规定，接受当地消防部门的监督，积极配合消防部门对施工现场的考核和检查。

5.3 定期或不定期请消防部门专家进行现场指导，对提出的问题及时整改。

5.4 对采购的消防材料、设备，先期提交消防部门审核，审核合格后，方可在工程中使用。

5.5 积极配合消防部门对消防系统进行调试，提供给消防部门完整的竣工验收资料。

第六节 与社会关系的协调

由于工程建设是一种社会性的活动，与社会有着紧密的联系，工程施工对社会有一定的影响，而社会对施工的影响则更大，这些影响主要表现在：材料供应单位、各级政府部门、社会团体、公用事业企业、周围居民及居委会等。

6.1 与各种材料供应单位的关系协调

材料供应及时与否将直接影响到施工过程能否顺利进行，必须采取有效措施，以确保材料供应及时，满足施工要求。

6.1.1 选择信誉可靠、实力雄厚的供应商，并进行供应商评价。

6.1.2 根据施工进度及时提供各种材料采购计划，对需检验的材料要留足够的检验周期。

6.1.3 编制物资供应计划进场时间表，所需材料根据表中最迟进场时间提前5天与供应商落实进场。

6.1.4 签订完善的合同，根据合同来履行材料的采购任务。

6.1.5 制定应急措施，当发生某种材料不能按时到场的情况时，应提前制订应急方案。

6.2 与政府各部门的关系协调

我们将根据工程的实际情况，明确专人及时与政府有关部门取得联系，以及时得到或获得政府部门的指导、支持和谅解，为工程施工的顺利进行打下良好的基础。有关的政府部门主要有：建设、市政、公安、消防、卫生、劳动、环保等。

6.2.1 在工程开工前，与各部门取得联系，并办理政府各部门规定的手续，如临建审批、夜间施工、污水排放等；

6.2.2 定期或不定期请质检站专家现场指导工作，积极配合市质检站对施工现场的各种考核和检查，并及时整改存在质量问题。

6.2.3 建立定期沟通制度，及时向有关部门汇报施工管理情况，以期获得有力的支持。

6.2.4 积极配合安全监督站对施工现场的检查和考评，并及时整改施工中存在的安全隐患，杜绝安全事故。

6.2.5 协助交通部门维持现场周围的交通，缓解施工带来的交通压力。

6.2.6 建立综合治理小组，对涉及施工现场的治安、环卫、环保、消防等问题按有关规定进行管理；确保不因上述方面的问题影响工程的顺利进行。

第十章 现场文明施工管理、环保与环卫管理
创建文明标准化工地己成为当前城市文明施工的重要窗口，是促进城市文明建设的有力保证，因此在工程施工过程中要严格遵守有关规定，要使工程施工过程中做到安全、文明的施工环境，促进本建设工程的顺利进行。

工地管理目标：广州市样板工地。

第一节 建立文明施工组织体系

为了能使本工程文明施工从我做起，本工程我们将建立文明施工组织体系。该体系可以确保文明施工工作的顺利进行，所有现场管理人员都应积极执行各项规定。文明施工组织机构体系图如下：


第二节 生产、生活垃圾的统一管理

2.1 在办公区设置若干活动垃圾箱，派专人管理和清理，禁止在工地焚烧残留的废物。

2.2 在土建墙面上配合施工时，采用专用切割设备，做到开槽开孔规范，定位准确，决不乱砸乱打，野蛮施工。同时将产生的土建垃圾即时清理干净。

2.3 施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，专人管理，做到日集日清，集中堆放，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得撒落。

2.4 为防止施工灰尘污染，在夏季施工临时道路地面洒水防尘。

2.5 现场材料多，垃圾多，人流大，车辆多。材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。凡能夜间运输的材料，应尽量在夜间运输，天亮前打扫干净。

第三节 材料堆放、机具停放的统一管理

3.1 各种材料堆放分门别类，堆放整齐，标志清楚，预制场地做到内外整齐，清洁安全。施工废料及时回收，妥善处理。工人在完成一天的工作时，及时清理施工现场，做到工完场清。

3.2 禁止随意占用现场周围道路，妨碍交通，若不得不临时占用，应首先征得市政、交通部门许可。施工用设备定期维修保养，现场排列整齐美观，并将机具设备摆放整齐。

3.3 对大型设备、配件考虑好其运输吊装通道，并及时组织就位安装，保护好其他专业或分包单位的产品。

3.4 现场使用的机械设备，要按平面固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

第四节 合理排放污水、废水

4.1 施工现场保持道路畅通，并设置雨水排水明沟，使现场排水得到保障。

4.2 严禁工人现场随地便溺，一经发现除给予经济罚款外，并立即清除出场。

4.3 建立节约措施消灭长流水，长明灯。

第五节 有效控制噪音污染

5.1 夜间施工必须经业主或现场监理单位许可，并严格限制噪音的产生，使噪音和环境污染限制在最小程度。

5.2 为了减少施工噪音，防止施工噪音污染，风动转机要装消声器，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转，尽可能安装在远离临近房屋的地方，合理安排作业时间，减少夜间施工，减少噪音污染。

5.3 要减少施工噪音和粉尘对临近群众的影响，对大型机械采取简易的防噪措施。机动车在工地上限速行驶。避免产生灰尘，并经常洒水减少灰尘的污染。现场易生粉尘的细料存放及运输要加以遮盖。

5.4 选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械(如：电刨、砂轮机等)设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

5.5 牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业，放在封闭工作间内完成，减少因施工现场加工制作产生的噪音。

第十一章 工程的最终验收与交付
交工验收是工程施工的最后一个阶段。经过交工验收，本工程将由项目部交付业主方使用，并办理各项工程移交手续，这标志着本工程施工的结束，同时由此进入工程的保修过程。

第一节 交工验收的主要依据

1.1 业主与施工单位签订的工程施工合同；

1.2 施工图纸和技术资料；

1.3 国家或部委颁发的施工及验收规范、建筑安装工程质量施工验收统一标准和施工质量验收规范、建筑安装工程评优标准。
第二节 交工验收组织机构

本工程项目规模大，交工验收阶段仍有大量繁杂和琐碎的收尾工作和验收工作要做，这要求先做好组织管理工作。为此我们将成立交工领导小组，由项目经理任组长，项目总工程师及施工经理任副组长，成员为工程技术科、质量安全科、物资供应科、各专业技术人员及其它有关人员。
第三节 交工领导小组的主要任务

3.1 与业主、监理及总包进行交工业务联系，制定交工计划，协商交工工作流程，申报交工项目，讨论交工验收过程中的特定事项和制定规章制度等工作。

3.2 组织无负荷试车。

3.3 组织清理施工遗留下来的未完项目。

3.4 组织各专业完成交工资料和技术文件的汇总整理，装订成册，向业主移交。

3.5 办理中间交工验收证书和资料签证手续。

第四节 交工验收步骤

4.1 准备：交工前，由交工领导小组组织有关人员根据施工图及其它有关资料对工程进行预验收，作一次彻底清查，并及时处理发现的问题。同时对所有的技术文件和资料进行全面系统的整理，为工程交工创造条件。

4.2 提交竣工报告：具备竣工验收条件后，项目部向业主提交书面通知即竣工报告。在交工验收领导小组领导下，开展工程交工验收的各项工作。

4.3 竣工检查：由交工验收领导小组根据施工图纸、其它有关资料和施工验收规范的要求，会同业主、监理、总包进行技术检查，经双方确认合格后，即可签署竣工报告。

4.4 全面检查、收尾清理：在进行无负荷联动试车的同时，交工验收领导小组应会同业主、监理、总包、设计院对工程再进行一次全面检查，把影响生产或使用的问题进行整理，列出清单。凡是我们造成的施工遗留问题，项目部立即组织人力，限期整改处理完毕。

4.5 配合业主、总包方迎接国家验收并获得通过，在此期间经业主组织初步验收合格的工程，我单位将在总包方统一安排下仍旧进行保护管理。

4.6 办理交工手续：以上工作完成后，即请业主签署交工验收证书，但竣工日期以通过业主初步验收日期为准。工程正式交付生产使用。此时，工程的营运、警卫工作也全部移交业主负责。

4.7 交工验收后仍积极配合业主及总包单位对本工程进行质量的外部认定工作，确保质量目标的顺利实现。

第五节 交工资料的编制及交付

5.1 交工资料的编制及整理

5.1.1 交工资料由项目工程技术人员在施工过程中编制、收集，由项目资料员积累、保管、整理而成；竣工后，先经技术负责人审核，再由项目部资料员整理装订成册，必要时由专门的档案管理员指导、帮助项目部资料员整理。

5.1.2 交工资料的编制需按规范和业主的有关要求进行。交工资料所包含的内容及采用的标准或规定应在“施工组织设计”中给予明确。。

5.1.3 交工资料整理时做到分类科学、规格统一、便于查找、字迹清晰、图形规整、尺寸齐全、签章完整、没有漏项，且不得使用铅笔、一般圆珠笔和易褪色的墨水填写和绘制，便于工程归档、资料保存。

5.2 竣工图的编制

    竣工图的编制必须符合甲方的有关要求。

5.2.1 凡在施工中无修改的图纸、由项目技术人员在施工图上加盖竣工图章；

5.2.2 在施工中无重大变更的图纸，由项目技术人员将修改的内容改在原蓝图上，并在蓝图醒目处（如右上角）汇总标出变更单号，加盖竣工图章。

5.2.3 对于因重大修改，需重新绘制施工图时，必须在得到建设单位确认后再由项目技术人员负责绘制，并在此图的右上角注明原图编号，经有关单位审核无误后，加盖竣工图章。

5.2.4 所有竣工图都必须经项目技术负责人审核，重新绘制的施工图还必须有设计代表签章。

5.3 交工资料交付

5.3.1 在办完工程交工手续后，项目部在国家竣工验收前二十天时向业主提交装订成册的全套交工资料，并办理交接手续。

5.3.2 竣工图纸也同时交付业主。资料移交负责人为项目技术负责人，资料移交人为项目资料员。

第六节 交工资料目录

工程建设档案是反映建筑工程的施工过程、技术状况、质量状况、经济效益、交付使用等有关的技术经济文件和资料，是施工企业总结施工经验、分析查找工程质量事故原因，提高企业施工管理水平的重要基础。同时，交工档案也是建设单位日后进行工程扩建、改建、维修的必要依据。因此，在整个施工过程中我们均要认真进行交工资料的编制工作。

   交工资料的整理交付按照国家档案目录有关文件的规定，并遵照业主、监理单位、当地档案部门的要求执行。工程技术人员在施工过程中收集施工数据，形成交工资料，档案室资料员档案要求进行汇总、归类、装订成册，待工程竣工验收后一并交付业主及档案部门，同时提供光盘。

交工资料大致分为五类，目录如下：

Ａ类资料

（1）封面

（2）交工技术文件目录

（3）交工技术文件说明

（4）施工组织设计

（5）开工报告

（6）联动试车合格证书

（7）竣工报告

（8）交工验收证书

（9）交工技术文件移交书

（10）备考表
Ｂ类资料（专业交工资料）

（1）图纸汇审记录

（2）专业施工方案

（3）施工技术交底

（4）各类施工过程质量记录

（4.1）给排水专业

采暖卫生与煤气分部工程质量保证资料核查表

采暖卫生与煤气工程材料（设备）出厂合格证汇总表

出厂合格证、质保书

管道工程隐蔽验收记录
管道（设备）试压验收记录

各类管道系统清（吹）洗记录

楼板（屋面）立管洞盛水试验记录

管道支架制作安装检查记录

管道补偿器安装检查记录

管道焊接安装记录

阀门抽样试验记录

安全阀、减压阀试验记录

给排水（消防）管道通水能力试验记录

室内排水管道闭水试验记录

室内排水管道通球试验记录

卫生器具盛水试验记录

油漆、防腐记录

保温记录

设备基础交接验收记录

（4.2）建筑电气专业

建筑电气安装工程质量保证资料核查表

建筑电气安装工程材料（设备）出厂合格证汇总表

出厂合格证（质保书）

暗配管隐蔽验收记录

桥架、线槽配线工程安装记录

电缆敷设施工隐蔽验收记录

线路（设备）绝缘电阻测试记录

电机试验记录

电力电缆试验记录

电器器具及灯具试运行记录

电器试验报告

（5）设计变更明细表（后附设计变更通知单）

（6）合格焊工登记表

（7）材料合格证、质保资料汇总一览表

Ｃ类资料:质量保证资料

（1）质量保证资料核查表

（2）单位工程质量综合评定表

（3）分部工程质量评定表

（4）分项工程质量评定表

（4.1）给排水质量评定资料

采暖卫生与煤气分部工程检验评定表

室内给水管道安装分项工程质量检验评定表

室内给水管道附件及卫生器具给水配件安装分项工程质量

检验评定表

室内给水管道附属设备安装分项工程质量检验评定表

室内排水管道安装分项工程质量检验评定表

卫生器具安装分项工程质量检验评定表

室外给水管道安装分项工程质量检验评定表

室外排水管道安装分项工程质量检验评定表

室内采暖和热水管道分项工程质量检验评定表

室内采暖和热水供应附属设备安装分项工程质量检验评定表

（4.2）电气质量评定资料

建筑电器分部工程质量检验评定表

电缆线路分项工程质量检验评定表

配管及管内穿线分项工程质量检验评定表

槽板配线分项工程质量检验评定表
低压电器安装分项工程质量检验评定表

电机的电气检查和接线安装分项工程质量检验评定表

电气照明器具及配电箱（盘）安装分项工程质量检验评定表

Ｄ类资料

竣工图

E类资料

工程照片、工程录象带。
第十二章 工程保修措施
第一节 服务宗旨

高速、优质、低耗、安全地建设项目是我公司的一贯宗旨，而让客户用得满意、放心则是我们义不容辞的职责。我们将建立专门的保修机构，对工程进行为期二年的免费保修。

第二节 工程保修承诺

2.1对工程的保修期作如下承诺：

1) 对于部分设备，如：生活及消防水泵等等我们提供为期三年的保修服务。2) 对电气部分、给排水系统，我们提供二年的保修服务。

2.2 在保修期内维护人员将实行值班制，在接到业主的维修通知后，一小时内赶到作业现场，保证服务的及时性。

2.3 承包范围内工程在保修期内，如因我们提供的材料质量或安装技术造成的工程维修，将免费予以拆除和重新安装。

2.4 工程保修期结束后，如业主需要，将留适当的技术水平过硬的专业技师，为项目提供长期的有偿服务。

第三节 工程保修管理机构和措施

3.1 设置专门的保修组织机构

3.1.1 机构组成

1) 项目经理（1名）：对工程保修工作全面负责。

2) 专业工程师（3名）：对本专业工程情况熟悉，业务水平高的工程师，水、暖、电各专业一名。

3) 专业技师（6名）：处理日常维修业务。

4) 专业施工队：工作安排实施。

3.1.2 保修机构在保修期内保持相对稳定，直到保修期结束。

3.1.3 如果甲方愿提供现场办公室，我方将把机构（专业施工队伍除外）设在酒店内。

3.2 保修机械设备保证

根据以往类似工程施工经验，在工程结束后我们将留置相应的设备满足维修使用。设备明细如下：

	序号
	名    称
	单位
	数量
	备    注

	1
	交流弧焊机
	台
	3
	管道专业用

	2
	砂轮切割机
	台
	3
	各专业通用

	3
	角向磨光机
	台
	3
	各专业通用

	4
	气割工具
	套
	2
	各专业通用

	5
	台钳
	台
	1
	各专业通用

	6
	台钻
	台
	1
	各专业通用

	7
	电锤
	台
	2
	各专业通用

	8
	冲击电钻
	台
	2
	各专业通用

	9
	电工工具
	套
	4
	电气专业用

	10
	干粉灭火器
	套
	10
	施工安全防护


3.3 保修措施

3.3.1 在条件允许的情况下，工程维修应尽量避开夜间施工，以免影响酒店营业和顾客休息。

3.3.2 需要动火作业时，施工现场要配置专用灭火设备，并有专人看护，以免发生火灾。

3.3.3 如需断水断电施工时，将向酒店管理公司提交申请，在获得允许的情况下方可施工，同时材料尽量选用便于更换的快速接头，以减少对酒店正常运转的影响。

3.3.4 维修区域内施工时应用色带将维修区域隔离出来以免误伤顾客或酒店工作人员。

3.3.5在维修过程中，及时清理施工垃圾，并注意对酒店周围环境予以保护。

3.3.6 维修过程不得损坏无故障设施，尽量减小维修工作面。

3.3.7 在保修期内维护人员将24小时值班，在接到业主的维修通知后，1小时内赶到作业现场，保证服务的时效性。

3.3.8 为建设单位培训员工
我方将提供专业技术人员以培训建设单位之员工，并预先提交培训计划书，供建设单位审批。培训时间按建设单位认可之时间或按当时情况共同协定。培训课程包括在本分包合同内的所有设备的操作程序、调校程序、日常保养及损坏这修补技术。

附录一：项目组织机构图

附录二：工程施工进度计划

附录 三：劳动力配备计划一览表

项目经理





项目施工经理





综合办公室





施工班组





工程技术科





质量安全科





经营财务科





物资供应科





N





Y





Y





N





确保总进度目标





调整阶段目标





采取纠偏措施





分析原因及影响





按原计划实施？





采取措施纠偏





分析原因及影响





偏差？





进度记录检查比较





进度计划实施





施工项目进度计划





施工项目进度目标
























































































































































配电箱检查验收





弹线定位





明装配电箱安装





暗装配电箱安装





绝缘检测





验收





落地式配电箱安装





施工准备





� EMBED Word.Picture.8  ��





施工准备





电缆桥架敷设





垂直敷设





水平敷设





管口防水处理





挂标志牌






























































火灾报警工序图





维护保养





发放领用





新机具入库





工具仪表配备





计划技术交底





测试监督





质量回访





产品质量文件





试验运行





中间检查





消防产品领用





消防产品入库





消防产品检验





消防产品申报





消防产品考查





系统运行





计划技术交底





竣工验收





整理档案





防腐油漆





联动试验





单系统测试





单机测试





试水绝缘测试





联动控制安装





设备安装





试压绝缘测试





管道电线安装





配合土建预埋





施工组织设计





会审图纸





资料准备





5





5





1





4





6





1





4





5





6





1





4





6





信号





24V





检查线





+24V





信号线





感烟





感温





手动按钮





感温感烟探测器混装布线示意图





地线





质量问题保修





回访、保修





质量评定





施  工





交工验收阶段





施工过程阶段段





资料整理





技术交底





施工准备阶段





竣工交付使用





施工准备





1、用户使用


2、发现质量问题





1、施工过程中班组自检


2、质检员跟班检查


3、监理、业主代表检查


4、按图纸、操作规程进行施工


5、施工后自检


6、停工见证点检查


7、质量改进


8、不合格产品处理或返工


9、QC 小组活动





1、书面交底


2、现场技术交底





1、原材料合格证


2、试验记录


3、自检记录


4、隐蔽工程验收记录


5、施工日记


6、质量评定记录





成品保护





1、质量检查评定


2、质量改进或QC 小组总结





1、学习图纸、技术资料


2、学习工作程序和技术规程


3、学习施工方案、作业指导书


4、设备、材料、劳动力准备


5、原材料检查、试验





项目经理





项目施工经理





项目总工程师





质量监督工程师





质量经理





物资供应科





经营财务科





工程技术科





综合办公室





质量安全科





各专业施工队伍





各专业技术负责人





业主、监理、总包及市质检站





公司质量管理部门





实行全过程、全面检查监督





设计室 





合格供方选择





物资采购订货





物资验证


(检验试验)





材料入库标识





不合格物资隔离处理





物资保管发放领用     





审批





建立合格供方名册





编制采购计划





合格供方评审





审核





审核





甲供材料验收





通知甲方进行材料处理





检验





妥善保管





不合格





合格





每道工序完成后





专业工程师检查





小组自检、班组自检





质量工程师检查





项目部联合检查





业主、监理检查





下道工序开始





合格





合格





合格





合格





合格





返工





不合格





不合格





不合格





不合格





不合格





项目经理





项目施工经理





专职安全员





安全经理








物资供应科








经营财务科








工程技术科








综合办公室








质量安全科





各专业施工队伍





专业工程师





业主、监理、总包及市安检站





公司安全管理部门





实行全过程、全面检查监督





综


合


办


公


室





政府有关主管部门





设计室





经营财务科





物


资


供


应


科





质


量


安


全


科





项目施工经理





工


程


技


术


科





项目经理





施工人员





设计室 





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ��





各专业技术人员








设计室








第 1 页             共 132 页

_1033723697.doc
[image: image1.png]SRSk

BN B LT







_1058511261.dwg

_1153117424.dwg

_837883635.dwg

