前  言

    本公司十分荣幸地参加中国广州市北京路与泰康路交界地段丰业大厦机电安装工程的投标，依据广州市城市规划勘测设计院设计的施工图纸，业主的招标书及文件等，根据本公司承建工程的施工经验，本着一流的质量，最短的工期最佳的服务宗旨，以快、好、省地建成此项工程为目标，针对本工程实际情况编制该施工组织设计。

   在该项目的《施工组织设计》编制过程中，难免存在不足之处，我们愿意听取业主各有关部门的领导专家的意见，进一步完善该《施工组织设计》。

   若本公司在该项目中中标，我们将根据以往的施工经验，采用先进的施工工艺的方法，针对该工程的特点，制订切实可行的措施和方案遵照ISO900L的标准，精心组织施工，确保工程质量和工期日标的提前实现，搞好服务，力争将工程建成省优质工程。

目      录                    

第一章：  工程概况                                        4

1.1 工程名称

1.2 业主名称

1.3 工程地址

1.4 设计单位

1.5 工程监理单位

1.6 承包内容

1.7 合同工期

1.8 承包方式

1.9 现场条件

1.10 工程内容

1.11 工程特点

1.12 编制依据

第二章：  工艺流程及技术要求                               7

2.1 设计参数

2.2 通讯、空调部份

2.3 空调水系统

2.4 通讯系统

2.5 消声减震

2.6 设备承压要求

2.7 自动控制与遥测

2.8 防排烟系统

2.9 风管

2.10 工艺水管

2.11 给排水系统

2.12 动力、照明、防雷、接地

2.13 消防、报警和自控系统

2.14 电话通讯系统

2.15 电缆电视系统

2.16 有线广播系统

2.17 温控器系统

第三章：  施工布置                                     21

3.1 大临设施平面图

3.2 施工组织机构

3.3 施工现场平面布置图

第四章：   施工方案                                    23

4.1 工程量一览表

4.2 施工方案确定的原则

4.3 施工方案及采用新工艺、新方法

4.4 施工方案总则

4.5 工程试车、竣工、验收、决标、保架服务

第五章：   施工进度计划                                44

5.1 总工期安排 

5.2 各序安排计划

5.3 施工进度及网络计划

5.4 各工序劳动安排

第六章：    施工资源计划                                 47

6.1 按项目组织施工

6.2 项目组织结构(详见3.2)

6.3 劳动计划表

6.4 主要施工计量器具计划表

6.5 主要施工机具需要计划表

第七章：    工程质量方针目标及质量技术措施                51

7.1 工程质量方针、目标

7.2 质量技术措施

第八章：    安全文明施工措施                              55

8.1 安全管理目标

8.2 安全生产组织管理体系及职责

第九章：    降低成本措施                                  59

第十章：    其它分项                                      60

第一章    工 程 概 况

1.1    工程名称：丰业大厦机电、设备安装工程

1.2     业主名称：广州市越东房地产发展有限公司

1.3     工程地点：北京路与泰康路交界地段

1.4     设计单位：广州市城市勘测设计院

1.5     工程监理单位：发包方委任派驻现场之代表

1.6     承包工程内容：通风、空调工程（包括机械设备部分），给

       排水工程、消防工程、动力、照明、防雷接地工程、电缆、电视工程、电话通信工程、消防广播工程。

1.7    合同工期：98年12月总承包在发包方发出接收工地通知七天内开工。竣工日期：99年12月（有效工期360天日历天数）。

1.8     承包方式：包工包料、包质量、包安全、包造价、包工期。

1.9     现场条件：

1     施工单位按照甲方指定的地点自行负责工地临时用水、用电的接驳及现场的通讯畅通。

2     施工单位自行负责现场办公场所、施工人员宿舍，设备材料仓库，临时加工场地，临时卫生设施，临时消防设施。

3     施工单位可利用原有的正式或临时道路并视具体施工情况另修临时道路，并保证在施工工期内至工地道路畅通无阻及保持清洁。

1.10   工程内容：丰业大厦地上三十九层，地下四层，是一栋集多种功能于一体的综合性高层建筑，建筑物地下二至四层为停车库及设备用房，地下一层为自行车库和商场，首层至八层均为商场，九层为设备转换层，现只施工至地上九层，占地面积        M2，建筑面积 36277 M2。

1 通风空调部份：
本建筑商场部分厦季设集中空调,冷冻站设在地上九层,地上九层钢瓶间平时设通风、卫生间平时设通风，地下室人防工程通风区设置防排烟系统，空调面积为18760m2 。空调机18台,通风机  台,新风机组两台。

2 给排水部份：上下水共计        M

3 工艺管道部份：冷冻水管和冷却水管共计         M

4 电气部份：
本楼高压器两台供电。柴油发电机1台备用，低压配电系统分一般动力和照明，应急动力和照明及重要负荷三部份，高压配电柜9台计GCL-B型低配电屏7台，采用纹射式和树干式相结合的方式向整个大厦配出。配管  M，电缆、电线 、  M，桥架    M，照明配电箱     个，灯具      套。

5 消防部份：

地下1-4层和地上1-9层的消防报警和自控系统，电话通讯系统电缆电视系统，有线广播及空调自控系统共计6098件/台，配管15618M、电线60585M，电缆6890M。

1.11   工程特点：

1 施工任务重工期短

本大厦综合安装工程量很大,整个包括土建工期360天（日历工期），实际安装工期估计3个月左右，因此必须针对工程制定周详的施工前和施工阶段的工期进度安排，见缝插针，土建完工一层就组织相应的工种进行安装。

2 安装涉及专业广,技术要求高

本大厦安装工程涉及到工艺设备,工艺管道通风空调、电气动力、照明、防雷接地、消防报警、电话、电视、广播等系统必须协调好，多工种之间的配合及与土建，装饰工程的配合。施工时涉及的规范、技术标准多，技术要求也高。

1.12 编制依据

1 广州市城规划勘测设计院设计的机、电、管、通风空调、消防电缆电视、电话通讯等全部施工图。

2 《采用暧通风与空调节设计规范》GBJ19-87

3 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

4 《人民防空地下室设计规范》GBJ38-79

5 《人民防空工程设计防火规范》GBJ98-87

6 《电气装置安装工程施工与验收规范》GBJ-232-82

7 《电气安装工程图集》水利电力出版

8 《给排水施工验收规范》

9 《制冷设备安装工程施工及验收规范》GB766-84

10 《采暖与卫生工程施工验收规范》GBJ242-82

⑾     《通风与空调工程及验收夫范》GBJ243-82

⑿     《建筑采暖卫生与煤气工程质量检查评定标准》GBJ302-88

⒀     《通风与空调工程质量检验评定标准》GB304-88

⒁    《建筑安装工程质量检验评定标准》(T)305-757通用和机械

⒂     设备安装工程。

⒃    《火灾自动报警设计规范》

⒄     电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147-90,GBJ。

⒅     国标《电力变压器》GB1094,1-1094,5-85。

⒆     国标《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB5273-85。

⒇     国标《高压绝缘子瓷件技术条件》GB772-877。

(21) 国标《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样》GB75595-87

(22) 国标《电气装置安装工程，电气设备交换试验标准》

(23) 国标《建筑安装工程质量检验评定标准（合计本）》简称“GBJ88”标准。

第2章 工艺流程及技术要求

2.1 设计参数：室外（适用广州地区）

	    参数

季节
	干球温度℃
	湿式温度℃
	相对温度%
	大气压力Pa

	
	空调
	通风
	
	
	

	夏季
	33.5
	31
	27.7
	
	100450

	冬季
	5
	13
	
	70
	110950


       室内：

	  参数

功能
	干式温度℃
	相对湿度%
	新风量(MH/m2)
	允许噪声标准

dB(A)

	
	夏季
	冬季
	夏季
	冬季
	
	

	商场
	24-26
	
	50-70
	
	12
	∠50


2.2 通风、空调部份：

地下一层至八层商场部份均采用柜式空调机进行空调，空调系统为定风量空气系统，低风速风道送风，送风口采用散流器进行送风，回风为集中回风，新风由设在九层的新风机组将新风送入各空调机房与回风混合后经空调机降温除湿后送入空间房间，新风并按不同季节进行调整。

2.3 空调水系统：

1 制冷系统：本大厦设置水系统一个

	系统所负担的区域与面积
	系统总负荷
	冷  水  机  组
	冷冻水泵
	冷却水泵

	区    域
	面  积

M2
	KW
	型式
	数量
	单机容量（KW）
	数量

台
	数量

台

	地上9部
	18760
	4486
	离心式
	2
	2110
	3
	3


	冷却塔数量（台）
	冷冻站位置
	膨胀水箱位置
	冷冻水系统工作压力KPa
	冷却水系统工作压力KPa

	2
	九层
	九层层顶
	800
	800


2 冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的容量与冷水机组容量相匹配且冷冻水供回水温度分别为7℃和2℃,冷却水进出水温分别为32℃和37℃,冷却水管部份布置成同程式.。

2.4 通风系统：

1 地上部份为卫生间换气次数为20次/时,排气经竖井由设在九层的风机排出管外；九层钢瓶间按8次/小时换气次数进行排风.。

2 地下室设置机械排风系统换气次数见下表：

	 房间功能
	换气次数 次/小时
	房间功能
	换气次数  次/小时

	变电房
	40
	汽车库
	6

	配电房
	10
	自行车库
	6

	水泵房
	6
	发电机组
	40


3 人防地下通风：本工程地下四层停车库暂时作人防区域使用，设一个防护单仓，防护单仓作掩蔽所使用，掩蔽人员为800人，人员掩蔽所设清洁式，过滤式通风系统。

2.5 消声、减震：

1 所有设备尽量选用低噪声型、降低噪声源。

2 冷水机组、水泵、空调器、风机等物作减振处理，在本工程中均采用橡胶减振垫减振。

3 冷冻站、空调机房、风机房内墙壁由土建专业作吸声处理。

4 与冷水机组，水泵等连接的水管设软接头，本工程采用橡胶软接头。

5 空调器、风机进口风管设帆布软接头（消防排烟风机则采用非燃软接头）。

2.6 设备承压要求

	设备名称或安装位置
	工作压力kpa

	冷水机组蒸发器水测及其连接件
	800

	冷却机组冷凝器水测及其连接件
	800

	冷冻水泵与其连接件
	800

	冷却水泵与其连接件
	800

	未端及与其连接件
	800


2.7 自动控制与遥测：

1 制冷系统：

冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔一一对应联锁运行，根据系统冷负荷变化自动或手动控制冷水机组的投入运转台数（包括相应的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔）。

开机程序：冷却水泵、冷却塔、进水电动阀（若有设置时）→冷却塔风机→冷冻水泵→冷冻机组。停机程序相反。而冷冻水泵、冷却水泵亦可单独手动投入运转。为了使管网运行正常，冷冻供回水总管设置压差旁通装置其电动二通阀按比例式调节运行。

2 空调器：

      温度控制由设置在回风口（或送风管）处的温度传感器控制水路，电动二通阀动作，调节水量达到回风（或送风）温度控制。过渡季节：当回风（或送风）温度过高而超越温度控制时，温度控制侧控制水路电动二通阀动作调节冷冻水量达到回风（或送风）温度控制。

3 遥控：

各空调器、风机、冷却塔等设备除设就地开关外，还在冷冻站总控制室内设置开关及运行工作显示（消防用排烟，加压风机等需要消防中心控制）。

2.8 防排烟系统：

当大厦发生火警时，除消防用排烟，加压风机外，其余通风空调设备应自动切断电源。穿越防火墙、变形缝的风管设置防火阀。防烟楼梯间前室及合用前室，设备外窗，达到自然排烟要求。无外窗或排烟面积不足时，设备加压送风系统，前室每室设一常闭型多叶送风口，楼梯间每二层设一个常开型单层百叶风口，当发生火警时由消防中心控制加压，风机启动进行加压送风，但当楼梯间压力大于50Pa时进行泄压。

地下室面积超过50m2且经常有人停留或可燃性物较多的无窗房间，根据防火压再划分防烟分区，设置排烟系统，当火警发生时，由消防中心控制该烟分区的排烟风口开启（若排烟系统与平时通风、空调系统兼用时（风口为常开型）、必须关闭不需要排烟的风口）、并开启风机，但当烟气度达280℃时，风机前的防火阀（熔断温度为280℃）关闭，风机停止运行。

2.9 风管：

1 一般的通风与空调风管,采用镀锌板制作，其厚度及连接方式如下：

	因 距形风管直径或矩形风管最长边mm
	钢板厚度

mm
	连接方式
	风管法兰

mm
	法兰垫料

	100~200
	0.5
	插接
	
	

	200~500
	0.75
	插接
	
	

	560~1120
	1.00
	法兰
	L30×4
	橡胶板

	1250~2000
	1.2
	法兰
	L40×4
	橡胶板


2 消防排烟风管：一般采用镀锌钢板制作，其厚度及边连接方式。

	因形风管或形矩风管

mm
	钢板厚度

mm
	连接方式
	风管法兰

mm
	法兰垫料

	∠500
	1.0
	法兰
	L25×4或L25×3
	石棉橡胶板

	550~1120
	1.5
	法兰
	L30×4
	石棉橡胶板

	1200~2000
	2.0
	法兰
	L40×4
	石棉橡胶板


3 人防风管：从防爆破活门至滤毒室内的风管或至自动排气活门之间的风管采用δ=3.0mm厚钢板制作,管道可采用焊接,但与设备或预埋的连接采用法兰连接,其余按一般风管处理。

4 防火阀与防火墙之风管采用δ=1.5mm钢板制作

5 风管加固,矩形风管边长＞600，保温风管也边长＞800mm时，应采取加固措施。

6 风管支吊架，除在防火阀、电动风阀等部件安装必须单独设计吊支架外，一般风管每隔2M左右设吊支架一个，依法参照通风图标、保温风管在风管壁与支吊架的模担之间必须衬垫保温层或刷过防火漆的硬木垫。

7 风管保温：空调送回风管必须作保温处理、本工程选用筋铝箔面玻璃棉毡，容量为32kg/m3 ，玻璃棉毡与风管壁间可用塑料（或钢钉）固定，钉的间距为250mm为宜，玻璃棉的接口处用筋铝箔带封贴密度，不得有漏空气的隐患最后用打包塑料融捆扎，间矩行为1M左右，保温层厚度：

	   风管敷设地点
	排空调空间
	空调空间

	厚度mm
	40
	30


2.10    工艺水管：

1． 管材的选用及连接方工式：

	类型
	工作压力
	管  径
	管  材
	管道连接方式
	备  注

	冷冻       水管

和冷

却水

管

水
	∠1000KPa
	风机盘管连接管
	紫铜管
	喇叭口
	进出口各1M左右

	
	
	DN32
	标准镀锌钢管及配件
	管螺纹
	

	
	
	32＜DN＜150
	标准镀锌钢管及配件,无缝钢管、冲压、弯头
	焊接管螺纹
	凡与设备或阀件连接的管道场采用法兰或用管道螺纹连接

	
	
	DN＜150
	无缝钢管冲压弯头螺旋电灯管，杆接就绪头
	焊接
	同上

	
	1000Kpa～1600KPa
	风机盘连接管
	紫铜管
	喇叭口
	进出口各1M左右

	
	
	其余
	无缝钢管,冲压弯头,螺旋电焊管,焊接弯头
	管螺纹焊接
	凡与设备或阀件等连接的管道均采用法兰或螺纹连接。

	冷凝水管
	
	
	标准镀锌钢管及其标准配件
	管螺纹
	


2.11      给排水系统：

1 室内生活给水管道及消防给水管DN∠150mm的均用镀锌钢管,（热镀螺纹或法兰连接DN＞150mm包括循环冷水管），均采用焊接钢管。

2 室外生活水及消防水管道一般宜采用普通承插给排水铸铁管、石棉水泥接口。

3 室内排水管道宜采用加厚排水铸铁管或抗震排水铸铁管、石棉水泥接口。

4 室外排水管、若采用钢筋混凝土管、石棉水泥接口；若采用加厚陶土管，管道接口，先塞油麻打底后石棉水泥封口。

2.12      动力照明、防雷接地

1 由变压器所配出的低压线路一般采用ZR-VV-1阻燃电缆和MH-VV-1防火电缆。

2 各层照明箱或各类动力配电箱（切换箱、控制箱）配到灯具或用电设备的支线（除标注外）均采用BVV-1未标注均为BVV-1型2.5mm，根数未标注均为2根。

3 裙楼主塔接设插接母线，分别供给相应的要求电源。

4 各层照明水平配线（除注外）有吊顶的地方沿吊顶内线槽（槽式桥架）敷设、无吊顶的地方在顶板内穿保护钢管PVC管敷设。

5 各层动力配线（除注外）多为穿保护钢管埋地敷设。

6 消防用电设备（含应急照明和疏散指示灯）的配线应自电井起穿金属保护钢管，暗设在非燃烧体内，且其保护层厚度不小于3cm，由于安装在吊顶内的应急灯和指示灯标志灯在吊顶内一段配线，无法按此要求敷设，可穿金属保护管层扎石棉绳防火。

7 电井楼板的孔洞应每层采用非燃烧材料予以密封，各层电井应设防火门，使电井达到防火要求。

8 桥架的支承对500×150规格的水平桥架利用吊架支承支承点向距的2m,每支承接型直荷载接300kg考虑,对300×150的水平桥架在天吊顶的地方打开膨胀螺栓安装支承吊架,支承点间距为2.5m每个支承点的垂直荷载按150kg考虑对于有吊顶的地方则直接利用吊顶支持。

9 同一桥架内既有动力配线又有照明配线时，桥架内加隔板将二者分开。

10 Bvv—1型导线，2.5mm2根数为3根及以下者穿DN15钢管或PVC管,根数为4-6根穿DG20钢管或PVC。

⑾      避雷接地：

         二类防雷，采用层顶避雷带作接闪口，利用柱内或剪力墙 内    钢筋作引下线，利用大厦箱形基础钢筋作为接地装置,大楼30M以下每二层设均压环，30M以上起每层设均压环其接地装置的接地电阻应不大于1欧。

         工作接地、保护接地和防雷接地应用高压室1-3#变电室低            压室均把相关柱内主筋（和地下箱形基础钢筋焊接）引出地面的作变电所的工作与保护接地之用。所有进出大楼的金属管道均应与防雷接地网进行等电位连接。

2.13     消防、报警和自控系统：

        本自动消防包括火灾自动报警系统，消防栓灭火报警系统，水喷淋灭火报警系统、消防报警系统、电梯控制系统，防火卷帘系统、水幕系统，防排烟系统及水喷务灭火控制系统等部份，在一层消防控制中心设有火灾报警控制及手动控制柜。详见系统图。

1 火灾自动报警系统：

在本建筑各相应部位设有感烟探测器和感温探测器在主要出入口设有手动报警按钮。

2 消防栓灭火报警系统：
在给排水专业设计的消防栓内，均设有玻璃报警按钮及信号灯所有这些按钮均接入消防控制中心的火灾报警控制柜内，当某层发生火灾时，在控制柜上显示报警信号和报警位置，联锁启动消火栓水泵，并显示消火栓水泵的工作状态。

3 在水喷淋灭火系统中，地下四层至地上九层均设有水流指示器，在地下四层还设有压力开关及电磁阀，所有这些报警装置均接入火灾报警控制柜内，当温度达到规定值时喷淋头喷水，在控制柜上显示报警信号及报警位置，联动启动喷淋水泵并显示喷淋泵的工作状态。

4 消防报警系统：
在建筑物的每一层设有警铃及人工报警和紧急对讲电话插座，当任一层起火时，警铃自动报警，也可通过对讲电话和控制按钮进行人工报警。

5 电梯控制系统：
当发生火灾并确认后，消防中心可远距离控制建筑内的电梯降至一层，并显示降至一层的信号。

6 防火卷帘和挡烟垂壁系统：
在地下一层~地上八层，按消防有关规定，在车道口，入中处均设有防火卷帘系统，并在地下一层设有挡烟垂壁系统，当火灾时，烟感温感探测器同时把信号传至消防中心控制柜，防火卷帘和挡烟垂壁自动放下，并在控制柜上显示其运行状态。

7 防排烟系统：
当火灾发生时，消防中心的自动报警控制柜和手动控制柜能自动或手动关闭所有通风，空调系统，并开启相应的加压送风，进风和排烟系统，同时在柜上显示其各自的工作状态。

8 水喷雾灭火控制系统：
在地下四层的柴油发电机房设有水喷雾自动灭火系统，火灾时，水喷雾灭火控制箱自动投入灭火工作，并把报警信号送至消防控制中心的火灾报警控制柜。

9 图中未标注的线均为zR型1×1.52的导线，从火灾报警控制柜引出的线，一律经由封闭式电缆阻燃桥架引至模块端子接线箱，从模块端子接线箱至探测器的线，一律穿焊接钢管沿墙或顶板暗配，井内的线路均在桥架内敷设，导线穿管经如下：


	Dg20
	Dg25
	Dg32

	1-3根
	4-6根
	7-10根


10 消防报警和自控系统接地：
消防系统采用联合接地，即与本建筑防雷保护接地共用接地装置，在消防控制中心内用BV-1×16、Dg25的管线做保护接地线，此线与室内的接地极连接后，再引至室外接地极，接地电阻值为≤1Ω。

2.14     电话通信系统：
本大楼内电话全部采用直通电话，电话信号引自市话信号网，用5根电缆引至室外的总电缆交接箱，室内交接箱的容量为1200/1200，通过交接箱再用电缆穿管埋地分别引至一层电缆井内的分电缆交接箱和电话分线合，分线合共13个，全部装在弱电井内。电话支干线采用HPVV电话电缆敷设于400×100的封闭式阻燃桥架内，从分线合至分机采取PVC-4×0.5/10型四蕊塑料线。所有主、支干、及引至分机的线经均为0.5mm，由分线合至各用户出线合的线路可沿顶板，墙壁或地坪穿钢管暗敷，也可穿钢管于吊顶内。

2.15     电缆电视系统：
电缆电视系统的信号直接引自市有线电视信号网，在弱电井内装放大分配箱，用户可根据需要从弱电井内引用信号，主干线采用电视电缆SYKV-75-7-9穿Dg25。焊接钢管用户分支电缆用SYKV-75-7穿Dg20的焊接钢管、暗敷。

2.16     有线广播系统：
在一层消防中心内设置一台多功能广播控制柜，在各层设有扬声器，平时可对各办公室和公共场所，作行政管理广播用，当火灾发生时，可在消防中心手动启动着火层及相邻层的杨声器，进行疏散指挥工作，广播经弱电井内的电缆阻燃桥架后，再穿焊接钢管引至各杨声器。

2.17     温控器自控系统：
1． 空调器的控制，吊顶内柜式空调器开启时与其相对应的电动调节阀自动开启，空调器关闭时，与其相对应的电动调节阀自动关闭。

2． 装设在新风入口处的常闭2位（DN/DFF）风门与送风机连锁，当送风机启动时，新风风门全开。

3． 从温控器至空调器和新风机组的管线为BV-4×1.5-G20-QA，从温控器至空调器和新风机组旁的电动调节阀的管线为BV-4×1.5-G20-QA。

      各小型用电设亩除图纸标准外，其余安装高度如下：

	设备名称
	温控器
	分线合分配器
	电话插座
	控制器
	配电箱
	配电箱
	开关
	插座

	安装高度M
	中心距地1.5
	中心距地

1.4
	底边距

0.3
	底边距地1.4
	底边距地

1.4
	底边距地

1.5
	底边距地1.4
	底边距地

0.3

	安装形式
	暗装
	明装
	暗装
	暗装
	暗装
	明装
	暗装
	暗装


第3章 施工布置

整个施工分为三个阶段,施工前期、施工中期、施工末期。施工前期部份为施工准备。

3.1 大临设施平面图：包括职工住宅、生活设施、工作场所、加工场地、生产设施、仓库、汽车库、水、电、通讯、道路，临时消防设施。因丰业大厦在市区，地面有限，业主还未能界定施工场地，待指定地面后再附图，若现场不能安排，只设立办公室（用集装箱设置）待土建施工地下完毕后可利用地下层，其它可利用基地的现有设施。

3.2 施工组织机构：见项目组织结构图

3.3 施工现场平面布置图，待业主指定面后再规划

3.4 施工用电待业主指定接点后再根据实际情况而设计。

3.5 技术准备：熟悉施工图纸，图纸会审，施工预算的编制，设备材料计划的编制，施工方案的编制。

3.6 施工配合：土建开工后、机、电、管道专业必须派专人密切配合土建施工，达到预埋管予留孔洞不遗漏。

3.7 施工中期：即施工高峰期、各施工班组按照施工图及施工方案进行设备安装，电气安装、管道安装、通风安装、消防安装。

3.8 施工末期：即施工结尾，机、电、管道等专业按照施工图施工完毕后，组织设备试运转；管道、吹扫、试压、试水送风电气调式、送电；消防系统进行模似试验；整体无负荷试运行，负何运行等工作。以上工作完毕后。进行竣验实物交楼，资料交接财务决算等工作。若业主需要可进行保架服务工作。


第4章 施工方案

4.1 工程量一览表(见表)

4.2 施工方案确定的原则：

1 符合工期要求,应能满足在施工网络计划关键路线上，对单一专业工序相对的施工持续时间最短。

2 满足经济效益的要求，力求效率高、成本低、投资少、施工人力的投入在全部施工时间内力求均衡。

3 结合施工实际，力求与客观的物资供应条件，如材料、施工机械的数量、品种、规格等与施工现场需要相适应。

4 有利于提高工程质量，保证施工安全。
4.3 施工时采用的新工艺及新施工方法：

1 风管制作加工，全部由电脑控制，全自动一次成型替代半机械化。

2 机械设备无板浇灌替代垫铁浇灌。

3 金属管、金属件除锈采用除锈机替代手工除锈。

4 金属切割采用无齿锯替代手工锯和气割。

5 液压弯管替代人工煨弯。

6 热缩电缆头替塑料手套。

7 铝制电缆标牌替代钢底型。

⑾   自动套丝机替代人工套丝。

  ⑿   母线焊接用氩孤焊替代手工碳孤焊。

  ⒀   不锈钢管采用氩孤焊接。

  ⒁   导电膏替代凡士林等。

4.4    施工安装总则：
 ①   必须按照施工图施工、达到图纸所有的技术要求。

 ②   必须按照各专业规范施工、必须进行技术交底工作。
 ③   除有施工方案设备外，其余设备安装工艺，主要采用施工工    

      艺卡进行施工，由专业技术员填写，要写明安装设备名称，

      安装地点，主要技术要求，施工方法，检测手段，安全、质

量的保证措施及注意事项，安装完毕后，经质检部门认可返       

回专业技术员手中备用。

 ④   要做到文明安全施工、现场清洁、整齐、道路畅通无阻。特殊工种必须穿带特殊劳保用品及防护用品，杜绝违章作业。
4.4 主要施工方案
1  机械设备安装：设备安装除按设计图纸、设计说明以及有关规范标准（见依据）执行外，尚应满足下列要求：
1． 在本工程中安装的设备产品必须首先满足图纸的设计参数，然后还应有产品牌号、注册商标、产品合格证、产品鉴定书、安装运行说明书或手册（进口设备应是中文版），冷水机组、空调器、还需要有技术性能测试报告。

2． 防火阀、防（排）烟阀、排烟机等消防产品必须选用当地公安部门批准使用的产品。

3． 冷水机组、水泵、空调器等设备基础需在设备落实后，核实其基础尺寸可浇灌基础。

4． 冷却塔基础一般按设计图浇灌，若需要更改冷却塔型号时，应及时与设计人员协商、更改基础设计。

5． 空调器安装一定要保持水平，不得将凝结水水盘排水口处抬高，管网安装完毕后，水盘需作排水试验。

6． 设备原有的保温层不得损坏，否则应及时补好。

7． 凡外露的传动机构，像三角皮带，联轴器等处均应安装安全防护罩，皮带防护罩可按采暖通风国家标准图集选用。

8． 直接传动的设备轴线与电动机必须安装在同一轴线上

      以下是单体设备的施工方案（见工艺设备安装施工程序图）。

2    工艺管道给排水施工方案：
1． 施工准备
（1） 根据设计要求组织材料进场，材料在使用前应认真检查，必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求，并有产品合格证明。

（2） 组织人员进场，熟悉现场工作环境和条件，熟悉图纸并进行技术交底，安排各工种之间的作业计划。

（3） 根据工程特点和工作内容配置相应的机具、设备和检测仪器。施工机具应检查、检修、确保机具运行良好，用电设备应有漏电保护接地，检测仪器必须经过校验，以保证测量的精确性。
给排水管道穿基础楼板预留洞表
	管径
	15-50
	75-100
	125~150
	200~300

	穿基础孔洞

尺寸（mm）
	100×100
	200×200
	300×300
	400×400

	穿楼板孔洞

尺寸(mm)
	Φ100
	Φ200
	Φ250-Φ300
	Φ300-Φ400


2． 施工布署

（1） 根据工程量大、材质多（其中不锈钢管、无缝管、焊接管、

      镀锌管、铸铁管、钢筋混凝土管、加厚陶土管），要求高、

       施工工期短的特点，采用制作与安装分开的方法。即由施工

       员编制加工清单，在加工场或现场将支架、管道组对焊接，

       然后运至现场进行安装。

（2） 工艺管道安装施工程序图（见附表）

3． 管道安装
（1） 部分管道采用预制，大部分管道均采用分点分系统直接安装的方法。

（2） 安装工程上所用的支、吊、托架的加工制作，必须按照统一的标准制作，符合图纸和规范要求，下料不宜采用气割，打孔不得采用气割孔，用钻孔。安装前必须防腐处理。凡未刷防腐漆的支、吊、托架均不得安装，必须做到先漆后装。

（3） 所有管道必须具有质保证书，安装前刷防腐漆，管内清除杂物。

（4） 管道安装必须横平竖直，有坡度要求的一定要符合设计要求。安装前必须除污，安装中断及安装好的毛坏管道应立即封闭，以防污物进入管道内。管道排列美观，标高坐标应准确。

（5） 所有管道、管件、阀门安装之前，必须进行验收检查，并应按设计要求核对其规格、材质、型号。

（6） 不锈钢管、镀锌钢管等应该用棕刷或烧毛的麻布清扫内壁，禁止用金属刷，不锈钢管内壁若有锈蚀应进行酸洗钝化。

（7） 根据管壁的厚度选择不同的连接形式，壁厚超过3mm的必须采用V型坡口形工焊接。如图：

（8） 不锈钢管的坡口宜采用机械加工，或者用等离子切割及碳弧气刨等方法加工。

（9） 碳钢管道安装。管道下料时，要注意管道材质，并按设计和现场实际下料，对管端打磨30°～35°的坡口，坡口尺寸应符合GBJ235-82规定，管道对口焊接前，应将对口管道内、外壁清理干净，两管道应在同一条直线上。管端偏差＜1.5mm,焊缝要自然冷却不得骤冷。焊接后的管道焊口要认真自检、自查，打上焊工焊号，以备查验。
（10） 不锈钢管道安装，不锈钢管道的焊接必须是经过焊接考试合格的焊工担任，管子的切割应采取磨割施工法，管口倒角30o ~50o，坡口用锉刀的砂纸将毛刺清除。焊接前，应用不锈钢刷子或丙酮、酒精将管口内、外表面油渍清理干净。根据设计要求，压力在3×105P  a以下的管道,要求管内光滑.为此管壁在2mm以下的管道可不打磨坡口,对管口不留间隙,焊接工艺采用手工氩弧焊,采用直流电源,正极反接法.焊接时焊枪只作前后平行移动,不作横向摆动.第一层电弧长度保持在1~1.5mm.第二层电弧长度2~4mm,自右向进行焊接.氩气纯度必须在99.9%.施焊时,避免出现气孔、电弧不稳、飞溅等质量缺陷。要求氩气流与管子的夹角控制在40 o~50 o的范围内，焊接完毕后，焊枪不能立即移开，应继续送出保护气体，待5S后方能关闭气阀。不允许在焊口外的金属表面上引弧和熄弧，应在弧坑大约20~25mm处引弧，然后再将电弧返回弧坑。焊接应在覆盖上一层焊缝10~15mm处开始，固定焊口焊接时，应采用分段交错法进行，以免产生变形和有害的应力，不锈钢管材的附件进场后，下部应垫上木板，不得与碳钢管和别的金属材料接触或混放。在预制加工中，不锈钢表面的氧化膜避免不了损坏，使管子的抗腐蚀性能差。为了除去管子表面的附着物和在其表面形成一层新的氧化膜，需要对处理的表面涂刷酸洗膏停1~2H后，用不锈钢刷沾水，将管表面刷干净，然后再涂上钝化液，待1h后，再用清水刷洗2~3遍，自然状态下干燥，使管子表面产生新的氧化膜。
3     电气安装方案:

1. 基本步骤:按设计施工图结合现场实际施工条件.根据施工验收规范《电气装置安装工程母线装置施工验收规范》GBJ149-90和《电气装置安装工程及验收规范》GBJ232-82以及《电气装置工程电缆线路施工验收规范》GB50168-92标准分阶段组织施工。施工流程序图见附表。

2. 基础型钢安装

基础型钢安装的位置，必须符合设计要求，基允许偏差应符合下表要求

	项       目
	允 许 偏 差

	不直度
	小于1mm/m  小于5mm/全长

	水平度
	小于1mm/m  小于5mm/全长

	位置误差及不平度
	            小于5mm/全长


基础型钢安装后，其顶部按产品技术要求执行，基础型钢应明显可靠接地，特别指出手车式盘基础型钢安装密切与土建配合，必须用仪器测量水平度以保证安装质量。

检测方法：用直尺，圈尺、磁力线坠。配电柜与配电柜安装方法，先把每个配电柜调到大致的水平位置，然后再精确的调整第一柜，再经第一柜为标淮将其他柜调整。调整顺序可以从左到右或从右至左。水平调整，用水平尺测量。垂直调整在柜顶沿柜面总挂线垂，测量柜面上下端与吊线间的距离，再达到要求。

A． 配电柜安装允许偏差要求

	项                 目
	允 许 偏 差mm

	垂直度（每米）
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	＜2

	
	到盘顶部
	＜5

	盘面偏差
	相邻两盘边
	＜1

	
	到盘面
	＜5

	盘间接缝
	
	＜2


B、 配电柜与基础型钢采用镀锌螺栓连接，连接要牢固可靠。

C、 配电柜接地应牢固良好，接地线截面积应符合规范要求。检测方法：钢管尺磁力线坠、抽屉式配电屏调整应确保抽屉推检拉灵活轻便，无卡阻，无碰撞现象，并使动触头与静触头的中心一致，接触紧密可靠。

3．    电缆桥架安装

a． 按图纸设计标高结合现场实际情况是否与其设备有碰撞，确定标高后在柱子上安装，直接把托臂用膨胀螺栓可靠地固定在柱子上，墙壁上安装因墙壁与柱子有一段距离，应先装槽钢并固定墙壁上，再将托臂固定在立柱上，托臂上平面应用线绳拉一条线，以保证桥架安装水平度，墙壁上托臂的柱子上托臂安装后端尺寸应保证一致。

b． 因大电缆数量比较多，应根据实际情况在电缆较多的一段增加一层桥架，两层桥架安装时间距应不小于300mm。

c． 因图纸没有设备控制电缆设计，在桥架安装时应考滤留有控制电缆桥架有位置。

d． 在桥架转弯的引上、引下时，应保证在弯头内的电缆的弯曲半径不能小于电缆外径的10倍，制作弯头时应把弯曲半径放大。

e． 桥架整体接地应考虑用-40*4的扁钢或70mm2裸铜线沿桥架外侧敷设，如有两层桥架时，每隔二十米跨接到另一层桥架上，以保证接地安全可靠。

f． 桥架切割口应把毛刺打磨光滑，不能有棱角。

4． 电气配管

a． 对钢管本身的质量要进行全面检查，钢管不准有折扁和裂缝，管内无铁屑及毛刺，切断口应锉刀将毛刺锉平，以不拉手为准。镀锌钢管除外，其余应作防腐处理。

b． 暗配管的电线管路宜沿最近的路线敷设，并减少弯曲，其弯曲半径不小于外径的6倍。明配管的管子弯曲半径不小于管外径的6倍，只有一个弯时不小于管外径的4倍，埋于地下电线管路不准穿过设备基础，若有热源的管路相遇或设备上配管时应考滤有一定的距离。

c． 进入落地式配管电箱的电气线管，管口要高出基础面，不小于50mm，进入桥架的管子，应在桥架上开孔，管端套丝，用备帽螺母固定要桥架上，穿聚氯乙烯护套电缆的钢管就弯曲半径为管外径的10倍。

d． φ80以上的钢管，应考虑改用电缆桥架配到电盘上。

e． 钢管接地应在钢管两端焊接地螺栓，一端与桥架主接地连接，一端与配电箱外壳连接，接地要牢固、可靠。

6． 电缆敷设

a． 电缆敷设时除严格执行规范外，并要按94D164，电缆敷设标准图集进行。

b． 桥架上敷设电缆，电缆要排列整齐、美观，电缆在桥架上要固定牢固，聚氯乙烯护套电缆弯曲半径应不小于电缆外径的10位。

c． 电缆敷设时尽量减少交叉，电力电缆与控制电缆要分开桥架敷设。

d． 电缆在地沟敷设时，应做电缆桥架或预埋支架，与设备管道一起敷设时，不应与管道交叉，应远离有热源的管道。

e． 电缆芯线结线要求（1）按图施工，接线正确；（2）芯线与电气元件、端子连接应牢固可靠；（3）芯线不得有接头、损伤；（4）芯线编号应正确，字迹清晰且不易脱色；（5）结线应整齐美观；（6）每个接线端子接线不得超过2根。

7． 电气接地

a． 所有电气装置中，由于绝缘损坏，而可能带电的电气装置，其金属部分均应有保护接地，在我们施工的范围内从低压配电室的接地体、电缆桥架、金属钢管与电机外壳、低压配电屏、配电箱、照明箱、控制按钮做可靠连接，与接地干线构成回路。

b． 所有电气设备接地，凡可用螺栓连接均采用镀锌螺栓，并且要采取防锈措施，连接必须可靠。

c． 用接地扁钢的连接采用焊接，焊接必须牢固无虚焊，接地扁钢采用搭接焊，其焊接长度为扁钢宽度的4倍，不少于三个棱边。检测方法：用接地摇表测量接地电阻。

8． 电气调试、自控仪表调试

a． 对盘柜的绝缘电阻和电机的绝缘电阻进行栓查，用1000VMΩ表测量开关回路和电机绕组的对地绝缘电阻值，盘柜不应小于1MΩ，电机不应小于0.5Ω。

b． 电力电缆应检查，电缆两端相位是否一致，并与电网相位符合，电缆两端应有标牌，用1000VMΩ表测量电缆的绝缘电阻值，不应小于1MΩ。

c． 控制电缆图施工，接线正确，用校线器对电缆做二次校线，电缆芯线和所配导线的端部均有相应回路编号。

d． 电机应做单台送电试车，送电前应先调整好相应的过载电流，把设备脱开做空载试车，用钳型电流表检测空载电流，检查电动机的旋转方向，把设备连接上做单机空负荷试车，用钳型电流表测负荷电流，把整个系统送电做好联动试车，用点温计检查电机外壳和轴承的温度，检查负荷电流、用钳型电流表，用转速表检查电机转速。

e． 热电偶在用电试车前应先对热电偶的二次仪表进行检验，用信号发生器发出信号，检查仪表是否准确报警系统工作是否正确。

f． 液体控制器应检测浮子移动到相应的位置时控制系统动作是否正确。

g． 联锁系统调试应与工艺、机械各专业配合进行，以防止损坏设备和发生故障。

9． 消防报警自控系统，电缆电视系统、电话通讯，广播系统、温控系统，参照有关电气施工方案执行，特殊要求按产品说明书执行。

10． 变压器：土建条件对土建工程验收，土建工程应具备下列条件：

 （1）.  屋顶楼板施工完毕,不得有渗漏；

 （2）.  室内地面无积水,室内无杂物；

 （3）.  门窗安装完毕；

 （4）.  室内有可能损坏已安装的设备的装蚀工作，全部结束。

11．  变压器安装

 （1）.  运输:由设备厂家按照变压器动输要求到现场指定地点.

 （2）.  变压器就位：因变压器安装在九层楼面，在地面抽芯完毕后视变压器重量可利用80T吊车就位，若变压器离安装地点较运，可采用卷阳牵引、滚杆法运输到位，再利用吊车就位，现场不能进吊车，可采用抢杆法塔吊等，要予留吊装地方，也可在九楼在面完成后，先把变动器吊到九楼适当位置（但必须取保护措施）。

（3） 变压器附件安装按电气规范及厂家说明书进行。

（4） 变压器抽芯按厂家说明书要求进行，要编制抽芯解体方案。

（5） 变压器中心线按图施工，斜度为1-15%。

（6） 娈压器试验按设备交接试验项目试验。

（7） 变压器的各种技术文件安全。

12． 开关柜安装

（1） 高压开关柜由厂家负责运送到施工现场，施工单位对其验收检查，其结果应符合下列要求。

（2） 开关柜柜号，规格柜内设备符合设计要求。开关柜无损伤。附件齐全。

（3） 开关柜的各种技术资料齐全。

（4） 开关柜吊装，可利用现场塔吊就位。

（5） 开关柜安装

       开关柜安装其方法。先把每个开关柜调到大致的水平位置，  然后再精确的调第一柜，再经第一柜为标准将其它柜逐柜调整。调整顺序可以从左到右或从右到左，水平调整，用水平尺测量。垂直调整在柜顶沿柜面总挂线垂，测 量柜面上下端与吊线的距离，再达到要求，

（6）  开关柜安装允偏差要求

	项目
	允许偏差  mm

	垂直度（每米）
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	＜2

	
	到盘顶部
	＜5

	盘面偏差
	相邻两盘边
	＜1

	
	到盘面
	＜5

	盘间接缝
	
	＜2


(7) 开关柜与基础型钢采用镀锌螺栓连接,连接要牢固可靠。

(8) 开关柜接地应牢固良好,接地线截面积应符合规范要求。

(9) 要求开关柜中手车安装要求。

1． 手车推拉应轻便录活，无卡阻，碰撞现象。

2． 手车推入工作位置后，动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求。

3． 手车和柜体间的二次回路连接件应接触良好。

4． 安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作。

5． 手车与柜体间的接地触头应与接触紧密，当手车推入柜内时，其接地触头应比主触头先接触，推出时接触头比触头后断开。

6． 防止电气误操作装置应齐全，并动作录活可靠。

13． 开关柜的小母线安装

1． 开关柜小母线应按设计要求顺序安装，安装固定牢固和导线、端子接触应紧密。

2． 开关柜小母线不同相或不同板的裸露载流部分之间，裸露流部份与未经绝缘的金属体之间，电气间隙不得小12毫米，爬电距离不得小于20毫米。

14． 开关柜母线安装

开关柜的母线安装应符合《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ49-90，具体见母线加工、安装、焊接。

1． 硬母线加工，必须达到下列要求

          母线最小允许弯曲半径R

	项次
	弯曲积类
	曲线截面
	最小弯曲半径

	
	
	
	铜
	铝
	钢

	1
	平弯
	50×5及以下
	2b
	2b
	2b

	
	
	125×10及以下
	2b
	2.5b
	2b

	2
	立弯
	30×5及以下
	1a
	1.5a
	0.5a

	
	
	125×10及以下
	1.5a
	2a
	1a

	3
	园棒
	φ16及以下
	50mm
	70mm
	50mm

	
	
	φ35及以下
	100mm
	150mm
	150mm


注:a—母线宽度    b-母线厚度

2． 母线安装:必须保证相间距地的最小安全距离,其连接采用螺栓固定搭接,接触面必须平整、无氧化膜，经加工后，其接触面积减小值不应超过原截面3%，母线接头螺孔的直径量不大于螺栓直径1毫米，钻孔应垂直不斜，螺孔间中心距离的误差应为±0.5毫米,母线搭接要求见如下表:

	螺栓规格     (mm)
	矩位         (mm)

	M8

M10

M12

M14

M16

M18
	8.8-10.8

17.7-22.4

31.4-39.2

51.0-60.8

78.5-98.1

98.0-127.4


15. 天关柜二次回路结线

1. 进入开关柜内的电缆应排列整齐编号清晰,避免交叉并应固定,不得使所接的端子排受到机械应力,电缆固定位置不得妨碍手车的进出。

2. 开关柜内的电缆芯线，应按水平垂直有规律地配，不得任意斜交叉连接，备用线长度应留有适当余量。

3. 电缆芯线线路线要求（1）按图施工，接线正确；（2）芯线与电气元件、端子连接应牢固可靠；（3）芯线不得有接头、损伤；（4）芯线编号应正确，字迹清晰且不易脱色；（5）结线应整齐美观：（6）每个接线端接线不得超过2根。

4      风管安装方案:（见风管及部件安装程序图）

        按照设计要求外、设计无要求时，按以下标准执行：

1． 如无特殊阻碍，风管的弯曲半径应等于矩形风管的边长或圆形风管的直径。

2． 风管法兰上的螺栓或铆钉的间距应小于100mm，矩形风管的四角应设置螺栓。

3． 法兰垫片，采用δ=5mm软橡胶垫。

4． 送风管的分支管处及接送风口外，应设分风导流板。

5． 所有水平或竖直的风管必须设置必要的支、吊、托架、其构造形式由安装单位在保证牢固，可靠的原则下根据情况选定，详见全通用建筑标准设计图T616。

6． 风管支、吊、托架的间距，水平风管不大于3m，垂直风管不大于4m，但每根立管的固定件不小于两个，悬吊风管应设防摆固定点。

7． 风管支、吊、托架应设置在保温层的外部，并在支、吊、托架与风管间镶以垫木，同时应避免在调节阀等零配件处设支、吊、托架。

8． 风管支、吊、托架与楼板、柱子、墙壁的连接采用M10×80膨胀螺栓。

9． 风管支、吊、托架需表面除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍。

10． 空调系统的送、回风管做成双层复合型保温风管，保温材料为20厚的聚笨乙烯发泡板。

11． 空调机、冷气机、柜式排风机底部需用20mm厚的软橡胶板作为缓冲垫。

12． 空调器、冷气机、风机进出口和建筑伸缩处均应设布底入革软管~200mm长，软接管的接口应牢固靠严密，在软接处禁止变径。

13． 风管的可拆卸口，不得设置在墙体或楼板内。

14． 安装调节阀，喋阀等配件时，必须将操作手柄配置在便于操作的部位。

15． 防火阀安装前，应先对其外观质量和动作的录活性与可靠性进行检查，确认合格后再行安装，易熔片应安装在迎风面，易熔片前的风管上应作检查门200×250。

16． 防火阀、止回阀的安装位置必须与设计相符，气流方向务必与阀体上标志的箭头一致，严禁反向。

17． 防火阀必须单独配置支吊架。

18． 伞型风帽制作安装参照全国通用建筑标准设计图T609。

19． 风管安装好后，所有穿墙的孔洞必须用水泥沙浆封填。

20． 其它：

（1） 空调机冷媒连接管穿出屋面处的制作安装参照全国通用建筑标准设计图J238及安装大样图。

（2） 屋面上的柜式风机及离心风机，分体式空调机室外机现场均需用镀锌波纹钢板及角钢做简易遮盖。

5        管道外防腐:

1. 室内明装的镀锌钢管刷银粉漆二道,明装的其它管道刷樟丹二遍,银粉漆二遍,埋地管道刷防锈漆二遍冷底子油一遍,刷热沥青二遍,再缠玻璃丝管布二遍。

2. 室内外明装及外露管道除按有关规范安装完毕后，应尽量考虑刷色与建筑装饰色调基本一致的油漆一遍。

3. 室内各种消防管道应涂以不同的颜色加以配合，室外各消防管道的水泵接合器也应能便于分，辨有利于消防时启用。

6        保温工程（见保温工程安装程序图）

1. 保温材料应严格按照风管及部件尺寸下料,下料要准,切割面要平齐,在裁料时要使水平,垂直面塔界处以短面两头顶在大面上。

2. 粘接保温钉前要将风管壁上的尘土，油污抹净，将粘接剂分别涂抹在管壁和保温钉的粘接面上，保温钉粘接要牢固其间距不大于350mm。

3. 保温材料接口处尖用铝箔胶粘严，要平整，无漏现象。

4.6 工程试车、竣工、验收、保驾服务，财务结算：

a． 试车阶段工程安装完毕就进入试车阶段，试车阶段分为单体试车，无负荷试车和负荷试车，正式试车前必须编写以下方案，经有关部门批准后实施。

1． 管道要编写吹、扫、试压、送水方案。

2． 通风要编写、吹扫、送风方案。

3． 电气要编写、调试送电方案。

4． 总的编写单体试车，无负荷试车，无负荷联动试车方案。

单体试车阶段：由施工单位负责、业主参加、监理部门参加、单体设备试运转，主要是试运转电动机。

无负荷试车阶段：无负荷试车是在单体设备试运行后进行。无办法进行无负荷试车的设备，带介质进行试车，业主及施工单位共同确定，施工单位负责，业主配合进行。

负荷试车阶段：负荷试车是业主组织，施工单位参加保驾服务，有关要求的规定按业主在负荷试车中的规定办理。

b． 竣工验收：

1． 交工验收：无负荷试车完毕后，经监理部门及业主认可，就可办理交工，验收手续，分实物交接及资料交接。

实物交接：按工种提交设备实物清单，经业主、监理、施工单位三方签字认可，若有问题验收单位提出清单，施工单位无条件（若施工问题），限期整改，直到合格为止。

竣工资料交接：无负荷试车完毕，十天内施工单位必须提交一切有关安装资料（施工竣工图、施工记录、开竣工验收报告、试车记录，调试记录、探伤、设计变更及质量评定等）及设备材料合格证，试验等有关资料。业主或监理在收到竣工资料后，十天之内必须签字完毕返回施工单位。

C．        保驾服务：按照合同规定执行，若业主提出要求，施

            工单位根据要求，双方协商解决。

D．        工程决算：业主监部门待资料返回后，在一个月内办理

           完毕工程决算事宜。工程款支付按合同执行，工程保修

           金按合同规定予留，保修期满后一月内付清。                 

第5章 施工进度计划

5.1 总工期安排：360天（日历天数）

开工日期：   1998年12日

竣工日期：   1998年12月（日历工期360天）

5.2 各工序时间的安排计划：

	                 月份

项目
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	机电、机电、消防、电配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下内管安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下管道安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下电气安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下消防安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地上设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地上风管安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地上管道安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地上电气安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地上消防安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管道、通风试压水器组
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电气调试送电
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	无负荷试车
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



        因不知土建工期安排，装饰工程的安排计划。本计划实施时，根据土建的进度，可根据施工单位的施工力量及工序的连续性，设备材料的进场情况作适当调整，但安装可根据土建条件分为地下部份，地上部分，还可分层安装，安装进度的快慢，主要决定土建的进度

5.3   网络计划

      计划开工期:        1998年12月(接收工地通知七天内开工)

      计划竣工期:        1999年12月

      计划有效期:        360天(日历工期) 

      计划总工期:        360天(日历工期)

5.3 各种工序劳动安排

	工序
	人数
	工序
	人数
	工序
	人数
	工序
	人数

	1-3
	20人
	20-21
	5
	26-27
	5
	
	

	5-10
	5人
	4-16
	6
	28-30
	10
	
	

	10-11
	5人
	16-22
	30
	29-31
	5
	
	

	6-12
	20人
	17-23
	24
	32-33
	20
	
	

	2-13
	15
	18-24
	20
	34-35
	10
	
	

	5-14
	15
	19-29
	20
	36-37
	20
	
	

	9-15
	10
	16-22
	5
	
	
	
	


第6章 施工资源计划

6.1 按项目组织施工：

1． 根据工程安装特点，组成项目管理班子，以完成承包合同规定的内容为目标，对项目涉及的人、财、物及项目本身，要从施工准备、施工过程、分工过程、交工验收、清底扫尾、结算等实行全过程和管理。

2． 项目的组织形式，设一名项目经理，一名项目副经理，一名技术负责人，实行项目经理负责制，建立包括项目安装所需 的各类人才和项目班子，实行生产要素的项目组合。

3． 项目的管理指导思想，坚持全面管理，重点抓四个环节Q（质量）、C（造出）、D（工期）、S（安全）。四个环节是管理上的四根支柱，相互联系，缺一不可。

6.2 项目组织结构,(见第三章,施工布置,3.2)

6.3 劳动力计划表：

根据工程的实际情况特制定劳动力计划表（在实施过程中，可作随时调整，动态管理）。

	序 号
	工  种
	人  数
	备      注

	1
	钳工
	3
	

	2
	通风工
	20
	

	3
	管工
	24
	

	4
	电工
	30
	

	5
	电焊工
	4
	

	6
	气焊工
	1
	

	7
	起重工
	2
	

	8
	油工
	6
	

	9
	电调工
	2
	

	10
	仪表工
	2
	

	11
	普工
	20
	

	
	合计
	114
	


6.4 主要施工机具、材料、仪表计划表

要施工证量器具需用计划

	序号
	名       称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	热球风速仪
	30m/s
	个
	1

	2
	风压测量
	
	个
	1

	3
	半导体总温计
	Qs型0~10~100o
	个
	1

	4
	温度计
	0~50o
	支
	6

	5
	数字式万能表
	
	块
	4

	6
	钳型电流表
	
	块
	2

	7
	接地阻测议
	Zc-81~10~100
	块
	1

	8
	手动转速表
	SzG-20
	块
	1

	9
	秒表
	
	块
	1

	10
	水平尺
	500mm
	支
	10

	11
	水平尺
	600mm
	支
	4

	12
	百分表
	精度0.01  0~5
	块
	2

	13
	游标卡尺
	精度0.05  0~5
	把
	3

	14
	水准尺
	精度0.02
	台
	1

	15
	钢盘尺
	30m  20m
	个
	各1

	16
	钢板尺
	1m  2m
	把
	各2

	17
	磁力线坠
	3m
	个
	6


主要施工机具需用计划

	序号
	名       称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	汽车吊
	15t
	台
	1

	2
	叉车
	5t
	台
	1

	3
	卷扬机
	3t
	台
	2

	4
	空压机
	3m3/min
	台
	1

	5
	分汽缸(塑料焊用)
	
	台
	1

	6
	台钻
	(13
	台
	2

	7
	电动套丝机
	4(
	台
	2

	8
	电动套丝机
	2(
	台
	2

	9
	电锤
	14、18、22
	台
	8

	10
	手枪电钻
	(6mm
	台
	4

	11
	砂轮切割机
	
	台
	4

	12
	角向磨光机
	
	台
	4

	13
	交流电焊机
	20kw
	台
	8

	14
	直流电焊机
	10kw
	台
	2

	15
	氩弧焊机
	
	套
	3

	16
	砂轮机
	
	台
	1

	17
	手提钻
	(13
	台
	1

	18
	电动试压泵
	
	台
	2

	19
	倒链
	5t
	个
	4

	20
	倒链
	3t
	个
	8

	21
	压接钳
	
	台
	4

	22
	校线器
	
	套
	4

	23
	对讲机
	
	套
	2

	24
	自控仪表调校设备
	
	套
	1

	25
	电气仪表调校设备
	
	套
	1

	26
	弯管器
	DN15~25
	个
	4

	27
	氧、乙炔气割工具
	
	     套
	4

	28
	手动液压叉车
	1.5t
	台
	4

	29
	等离子切割机
	
	台
	1

	30
	普通车床
	C620
	台
	1

	31
	折边机咬口机
	
	台
	2

	32
	手提切割锯
	
	台
	4

	33
	液压千斤顶
	5-8t
	台
	2



第七章   工程质量方针目标及质量技术措施
.7.1    工程质量方针、目标
1．  本工程质量方针：精心施工、严格要求、确保工期、质量一流
2．  工程质量目标：
 单位工程合格率             100%

  单位工程优良率           ≥90%

分项工程质量优良率       ≥90%

      重大质量事故             0

      质量事故返工损失率       ≤1.5‰
      整体创优质工程。 

7．2     质量技术措施
1． 质量检验评定的依据
1） 国内设计配套工程执行GBJ88标准，该标准不能满足的部分，执行有关部级标准。
2） 在质量检验评定中，同一个项目执行的标准必须统一。
3） 分顶、分部和单位工程施工质量等级，应符合GBJ88标准中第8条、第9条、第10条优良等级。分项工程不合格时，按第11条规定处理。GBJ88标准不能满足部分，执行其它有关标准。
2．  施工准备工作质量管理
1） 建立健全施工现场组织机构，明确每个人的工作岗位和工作范围。
2） 在施工组织设计指导下，及时编制施工方案和质量保证技术措施。
3） 做好各专业的准备工作：
a． 配备专职人员负责管理施工图纸、标准图集，修改设计和技术核定等技术文件；
b． 组织特殊工种技术培训，操作资格审查或考核；
c． 施工机具、试验设备、测量仪器和计量器具的准备；
d． 做好施工人员技术交底；
e． 按工程设计、施工设计或规范要求，做好工艺评定试验的项目；
f． 原材料、成品、半成品和施工技术设施投入使用前的检查与确认；
3． 质量管理工作程序
     认真贯彻实施ISO9002标准，严格执行广州市机电安装公司标准工作程序，实行全面质量管理。
     运用系统工程的观点和方法，以保证质量为目的，将有关部门、各个环节的管理和施工生产活动严密地组织起来，使全体成员形成保证质量的有机整体，落实施工准备、施工中和系统试运行、交工后服务三个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法，使质量在形成过程处于受控状态。管理程序见图2-1。
4． 质量保证体系
    在项目经理、技术总负责人领导下，由质量保证组、施工技术组、物资供应组、各专业工长组成质量保证机构。负责监督指导规程、规范、标准的执行，参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析、处理，质量培训教育和特殊工种考核，做好交工后服务工作。
1） 按照质保工作程序落实各级管理人员和操作者的工作范围和质量职能。
2） 施工管理人员和操作者，要掌握负责的工程项目概况。施工机具、检测设备、测量仪器、计量器均以得到保证，质量保证措施落实，为施工现场创良好的施工条件。
3） 组织好人力、物力及时配合土建施工，做好与安装有关的预埋工作，防止预留的孔、洞、槽和预埋件漏配错留造成返工。
4） 树立坚强的质量意识，严肃工艺纪律，把好工序质量关，克服质量通病，消除质量隐患。
5） 把好原材料、成品半成品质量关，凡是不符合规定指标的物资不得进入施工现场，并及时做出妥善处理。
6） 对质量要全面跟踪，对工序质量不漏检不误检。
    质量保证系统见图2-2。


5． 工序质量检验和质量控制
    施工过程中，通过对工序质量的监督检验，防止由于偶然性和异常性原因，特别是异常性原因产生的质量问题的积累和延续，减少人力物力损失，借助检验资料分析，及时发现操作者、施工机具、材料、施工方法、操作环境及管理上的问题，及时采取措施纠正或改进，保持工序施工良好的工作环境。
6． 质量管理工作要正确处理好三个关系
1） 正确处理质量与进度的关系。工程质量是通过数量形式来表现的，但是数量是在质量基础上产生的，因此必须以质量为中心。当质量与进度产生矛盾时，优先考虑质量，在保证质量前题下，从好中求快。
2） 处理好技术工作和业务管理的关系。技术工作和其它业务工作都是企业经营的重要支柱，不能单纯认为工程质量管理主要是依靠技术工作，忽视业务管理，必须技术工作和其它业务工作一起抓，才能使企业获得全面的经济效益。
3） 正确处理质量和成本的关系，任何产品没有质量都是无效的劳动。降低成本是提高经济效益的主要途径，但必须从保证质量、加强管理，提高工效降低消耗入手，在好中求省。
第八章  安全文明施工措施
8.1    安全管理目标
   杜绝重大伤亡事故；
    伤事故为零。
    千人负伤率＜2‰
8.2    安全生产组织管理体系及职责
    根据该工程特点，对此项目实行专业工长、施工负责人、项目经理三级安全管理，各级均应设置专职安全员，建立以项目经理为首的安全生产管理体系。
1． 安全文明施工措施
1） 施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工。
2） 按照施工总平面图设置临时设施，严禁侵占场内道路及安全防护等设施。
3） 施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。
4） 施工现场临时电线路、设施的安装和使用必须符合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的要求。用电线路必须按临时用电施工组织设计架设，严禁任意拉线接电。
a. 配电系统按施工组织设计要求设总配电箱一个、分配电箱3个、开关箱7个，实行分级配电。开关箱内必须装设漏保护器，漏电保护器应符合GB6829-86标准的要求。
b. 电动机械和手持电动工具的安全装置应符合国家有关标准和安全技术规程，在做好保护接零的同时，应按要求装设漏电保护器。
c. 施工现场必须设有保证施工安全要求的照明，危险潮湿场所以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。
5） 高处作业必须设置防护措施，并符合JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。
a. 施工负责人对该工程的高处作业安全技术负责。安全防护设施应由负责人和专职安全员组织验收，因工作必需改时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人和专职安全员同意，并采取相应的可靠措施；
b. 各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作；
c. 脚手架的搭设必须符合安全技术规程的规定。并经有关技术人员检验合格后方可投入使用。脚手架拆除时，下方不得有其他人员；
d. 移动式梯、子，梯脚底部应坚实，上端应有固定措施。立梯工作角度以75((5(为宜，不得有缺档和垫高使用。折梯使用时上部夹角以35(～45(为宜,并有可靠的拉撑措施；
e. 安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上行走；
6） 施工机械应按照施工总平面图规定的位置线路设置，不得侵占场内道路，施工机械进场安装后需经过安全检查，合格后方能使用。起重机械必须符合GB6067-85《起重机械安全规程》的规定。确保安全限位装置齐全有效。超限吊装设备应制定切实可行的吊装方法和安全技术措施，保证吊装时设备和人身安全。
a． 起重机严禁超载吊装，满载工作时，左右回转范围不得超过90(，禁止横吊，以免倾翻损坏设备。
b． 电动卷扬机应安装在视野宽阔，距起吊物15m以外的位置。固定必须牢固，防止吊物时产生倾复与滑动，尾部的封绳必须正确的锁固在锚桩上。
c． 手拉葫芦吊钩、链条等主要受力件不得损坏。提升过程中，
d． 曳动手拉葫芦链条用力应均匀和缓，禁止用力猛使链条跳动或卡环。
e． 千斤顶前必须放在结实可靠的基础上，防止重物滑动。每台起重能力不得小于载荷的1.2倍，顶升高度不得超过有效顶程。
f． 在设备运输和倒运中应对设备采取切实可行的安全措施。
g． 对已安装好的设备应采取严密的保护措施。
7） 现场的特种作业人员必须按GB5036-85《特种作业人员安全技术考核管理规定》经专门培训，考核合格后，持证上岗。
8） 每月进行一次安全检查和安全评价，检查按建设部JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》的要求进行。
9） 施工人员应正确使用劳动保护用品，进入施工现场必须戴安全帽，高处作业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥和违章作业。
10） 严格执行《中华人民共和国消防条例》，建立防火责任制，设置符合消防要求的消防设施和消防器材，并保证其完好备用。
11） 专职安全员兼职消防检查员;对施工现场的一切不安全隐患,要及时安排整改,并及时向项目经理呈交整改方案。
第9章 降低成本措施

1． 目前建筑市场竟争激烈,一般都低价中标,为了确保工程质量,           降低造价成本,特提出以下措施,供施工参改。

9.1 设备、材料的采购，要货比三家，选择价廉物美的名优产品。

9.2 采用合理的施工方案及施工方法。

9.3 施工班组要精心的阅读施工图的技术要求，设计意图，设备说明书的要求及注意事项。密切配合土建、精心施工避免返工造成人力、物力，时间的浪费。

9.4 采用先进的施工机具，降低劳动力的费用。

9.5 合理安排各工序的连接，连续性，尽量减少施工机具的迁移。

9.6 施工中，各专业技术员要严格把关，尽量减小返工施工。

9.7 施工现场要保管好，材料及施工机具防止丢失。

9.8 主动、积极在大力推广，采纳合理化建议，对工程降低造价较大页献者，给予物质奖劢。

9.9 施工现场要做到文明施工，工完料清，若甲方供材料要及时办理退库手续及移交手续。

9.10 施工完毕，施工人员要及时退场。

第十章   其它事项
（1）  有关工程设计事项
1．  本公司设计能力简介
1） 本公司设计室设计能力
广州市机电安装公司设计室是广东省同类施工企业中设计资质级别最高的设计所，共有20多各种专业的设计人员，可利用CAD技术进行电脑绘图。广州市机电安装公司设计室有以下设计资质：
a． 国家建设部颁发的给排水、电气照明及空调设备设计乙级资质。
b． 广东省公安厅消防局颁发的自动消防系统工程设计资格证。
c． 广州市城乡建设委员会颁发的建筑装饰二级设计资质。
d． 广州市环境保护局颁发的环境保护工程设计资质证。
e． 广州市社会公共安全技术防范领导小组办公室颁发的防盗报警、安全电视监控系统工程设计资质。
2） 现场管理人员的设计能力
        本公司共有800多名管理人员，其中有300多名现场施工员是各种专业的本、专科学校毕业生，有丰富的现场施工经验，均具备现场施工设计方案修改、施工图绘制能力，可随时结合现场实际情况进行补充设计，以满足业主对工程的工期和质量需要。


（二）  保险有关事项
为了保障业主利益及我公司的利益，我公司承诺若我公司能有幸中标，我公司会按一贯做法，为本工程的发包方、承包方及其分包人（如果发包方指定的话）投有并维持工程一切险及第三者责任险。
1．  投有工程一切险可保证本工程（包括临时建筑物的所有送到工地上或邻近供本工程中的物料）在施工期间的一切损坏，及在保修期间，因完工前施工期间发生的原因，或承包方或其分包人在执行保修的义务和工作期间，对本工程所造成的损坏得到赔偿。
2．  投有第三者责任险，可承担被保险人（本工程的发包方、承包方及其分包人）在施工期间及保修期间因与本工程有关或本工程进行期间发生工本工程引致的人身意外损伤或死亡或财产意外损失或破坏所蒙受的法律责任、费用及索偿。
（3）  土建基础施工与设备安装配合有关事项
设备基础土建施工时，如果设备没有到货，必须要求供货商提供具体设备的底座详细尺寸和设备图纸，根据提供的资料进行基础设计和施工，待设备到货后进行核对验收即可。（如果资料提供有误 ，应由供货商负责），以减少不必要设备基础二次返工及处理。
主要的实物工程量

消防部份实物工程量

	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	探测器
	
	只
	1081
	

	报警器按钮
	LD2000
	只
	250
	

	消防电话
	
	部
	97
	

	各种模块
	
	只
	330
	

	消防兰机
	
	台
	1
	

	总线手动盘
	
	台
	2
	

	智能报警器
	LD128k(H)128c
	台
	1
	

	标准机柜
	LD59000(A)
	台
	2
	

	联动电源监检器
	LD5802
	台
	1
	

	阻燃桥架
	600×150
	M
	53
	

	
	400×100
	M
	46
	

	
	300×100
	M
	53
	

	
	200×100
	M
	90
	

	90o桥架弯头
	400×100
	节
	4
	

	配管
	DG50
	M
	113
	

	
	DG40
	M
	164
	

	
	DG32
	M
	1460
	

	
	DG25
	M
	6837
	

	
	DG20
	M
	3217
	

	
	DG15
	M
	3747
	

	配线
	ZRBV1×15
	M
	54510
	

	
	    2×2.5
	M
	2562
	

	
	PVC40×0.5
	M
	3513
	

	
	RVB2×0.8
	M
	3684
	

	电缆
	ZRKVV5×1.5
	M
	421
	

	
	     7×1.5
	M
	1717
	

	
	    10×1.5
	M
	176
	

	
	    14×1.5
	M
	172
	

	
	    37×1.5
	M
	496
	


主要的实物工程量

消防部份实物工程量

	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	电视前端箱
	
	台
	1
	

	电视放大器分配箱
	
	台
	3
	

	同轴电缆
	SKVV-75-7-7
	M
	84
	

	电视插座
	
	个
	9
	

	电话分线箱
	1200/1200
	台
	1
	

	
	200/200
	台
	1
	

	分线箱
	10/10
	个
	13
	

	通讯电缆
	HPVV 200×2×0.5
	M
	9
	

	
	      10×2×0.5
	M
	370
	

	消防广播主机
	LD7600
	套
	1
	

	消防广播室
	LD7200
	只
	2
	

	广播模块
	LD6804
	只
	17
	

	喇叭
	5W/8R
	只
	398
	

	温控器
	
	只
	20
	

	直拨电话
	
	部
	22
	

	电话插座
	
	个
	119
	

	接线合
	
	个
	2198
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


主要的实物工程量

给排水

	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	潜水泵
	
	台
	
	

	喷洒泵
	
	台
	
	

	排水铸铁管
	
	M
	
	

	闸阀
	
	个
	
	

	止回阀
	
	个
	
	

	浮球阀
	
	个
	
	

	蝶阀
	
	个
	
	

	截止阀
	
	个
	
	

	角式截止阀
	
	个
	
	

	防爆式阀门
	
	个
	
	

	水表
	
	个
	
	

	给水龙头
	
	个
	
	

	地漏连存水湾
	
	个
	
	

	坐厕
	
	套
	
	

	洗手盘
	
	套
	
	

	尿厕
	
	套
	
	

	可曲挠橡胶头
	
	个
	
	

	雨水器
	
	座
	
	

	室内消防栓
	
	套
	
	

	消防水泵接合器
	
	个
	
	

	试验式报泄水装置
	
	套
	
	

	湿式报警阀组及控制器材
	
	套
	
	

	电磁阀
	
	个
	
	

	水流指示器
	
	个
	
	

	高压钢瓶
	
	个
	
	

	高压金属软管
	
	M
	
	

	液体单向阀
	
	个
	
	


主要的实物工程量

给排水

	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	镀锌钢管
	
	M
	
	

	喷水喷头
	
	个
	
	

	启动装置
	
	套
	
	

	分配阀
	
	个
	
	

	压力信号发生器
	
	只
	
	

	释放阀出管配件
	
	个
	
	

	单向阀
	
	个
	
	

	喷啃
	
	个
	
	

	无缝钢管
	
	M
	
	

	安全阀
	
	个
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


主要的实物工程量

空调通讯

	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	离心式冷水机组
	
	台
	
	

	超低噪音冷却塔
	
	台
	
	

	冷冻泵
	
	台
	
	

	冷却水泵
	
	台
	
	

	柜式空调机
	
	台
	
	

	静电水处理器
	
	台
	
	

	膨胀压箱
	
	台
	
	

	柜式离心通风机
	
	台
	
	

	方型散流器
	
	台
	
	

	镀锌钢板
	
	M2
	
	

	百叶风口
	
	个
	
	

	防火调节阀
	
	个
	
	

	排烟阀
	
	个
	
	

	排烟用防火调节阀
	
	个
	
	

	防烟防火调节阀
	
	个
	
	

	结开多叶调节阀
	
	个
	
	

	止回阀
	
	个
	
	

	可曲挠橡胶接头
	
	个
	
	

	水流开关
	
	个
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


主要的实物工程量

电气

	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	电力变压器
	
	台
	
	

	柴油发电机
	
	台
	
	

	高压开关柜
	
	台
	
	

	低压开关柜
	
	台
	
	

	直流屏
	
	台
	
	

	控制屏
	
	台
	
	

	配电器
	
	台
	
	

	双电流切换箱
	
	台
	
	

	营光灯
	
	套
	
	

	极顶灯
	
	套
	
	

	疏散指示灯
	
	套
	
	

	应急灯
	
	套
	
	

	防潮灯
	
	套
	
	

	壁灯
	
	套
	
	

	开关
	
	个
	
	

	插座
	
	个
	
	

	电缆、电线
	
	M
	
	

	电缆桥架
	
	M
	
	

	母线槽
	
	M
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

































































































































































































































































PAGE  
18

