
卫生器具安装作业指导书
1．适用范围

    本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑的室内卫生器具安装工程的施工。

2．施工准备

2.1  材料 

    污水盆、洗涤盆、大便器、小便器、冷水龙头、热水龙头、淋浴器、角阀、截口阀、螺栓、膨胀螺栓、木砖等。

2.2  机具

    电钻、管钳子、管子台虎钳、钢锯架、钢锯条、园头锤、管子割刀、管子铰板。

3．施工工艺

3.1  施工要求

3.1.1  卫生器具的连接管煨弯应均匀一致，不得有凹凸等缺陷。

3.1.2  卫生器具的安装，宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。如用木螺丝固定，预埋的木砖需做防腐处理，并应凹进净墙面10mm。

3.1.3  卫生器具支、托架的安装需平整、牢固与器具接触应紧密。

3.1.4  安装完的卫生器具，应采取保护措施。

3.2 卫生器具安装

3.2.1  弹线定位。

3.2.2  打眼、固定螺栓。

3.2.3  安装支架。

3.2.4  安装应正确。允许偏差：单独器具10mm，成排器具5mm。

3.2.5  安装应平直，垂直度的允许偏差不得超过8mm。

3.2.6 安装高度如无设计要求应符合下表规定。

[image: image1.png]


[image: image2.png]



	项次
	卫生器具名称
	卫生器具安装高度（mm）
	备注

	
	
	居住和公共建筑
	幼儿园
	

	1
	污水盆（池）
	架空式

落地式
	800

500
	800

500
	

	2
	洗涤盆（池）
	800
	800
	自地面至器具上边缘

	3
	洗脸盆和洗手盆（有塞、无塞）
	800
	500
	

	4
	盥洗槽
	800
	500
	

	5
	浴盆
	520
	---
	

	6
	蹲式大便器
	高水箱

低水箱
	1800

900
	1800

900
	自台阶面至高水箱底

自台阶面至低水箱底

	7
	坐式

大便器
	高水箱
	1800
	1800
	自台阶面至低水箱底

	
	
	低水箱
	外露排出管式

虹吸喷射式
	510

470
	---

370
	自台阶面至低水箱底

	8
	小便器
	立式

挂式
	1000

600
	---

450
	自地面至上边缘

自地面至下边缘

	9
	小便槽
	200
	150
	自地面至台阶面

自台阶至水箱底

自地面至器具上边缘

自地面至器具上边缘

	10
	大便槽冲洗水箱
	不低于2000
	---
	

	11
	妇女卫生盆
	360
	---
	

	12
	化验盆
	800
	---
	


3.2.7连接卫生器具的排水管管径和最小坡度，如无设计要求应符合下表。

连接卫生器具的排水水管管径和最小坡度

	项次
	卫生器具名称
	排水管管径（mm）
	管道的最小坡度

	1
	污水盆（池）
	50
	0.025

	2
	单双格洗涤盆（池）
	50
	0.025

	3
	洗手盆、洗脸盆
	32～50
	0.020

	4
	浴盆
	50
	0.020

	5
	淋浴盆
	50
	0.020

	6
	大便器

高低水箱

自闭式冲洗阀

拉管式冲洗阀
	100

100

100
	0.012

0.012

0.012

	7
	小便器

手动冲洗阀

自动冲洗水箱
	40～50
40～50
	0.020

0.020

	8
	妇女卫生盆
	40～50
	0.020

	9
	饮水器
	25～50
	0.01～0.02


3.2.8小便槽冲水管应采用镀锌钢管或塑料管，冲洗孔应斜向下安装，同墙面成45°。

3.2.9有饰面的浴盆应留有通向浴盆排水口的检修门。

3.2.10地漏应安装在地面的最低处，其篦子顶面应低于设置处地面6mm。

3.2.11卫生器具给水配件的安装，如设计无高度要求应符合下表规定

[image: image3.png]


一般卫生器具给水配件的安装高度

	项次
	卫生器具给水配件名称
	给水配件中心距地面高度（mm）
	冷热水龙头距离

（mm）

	1
	架空式污水盆（池）水龙头
	1000
	---

	2
	落地式污水盆（池）水龙头
	800
	---

	3
	洗涤盆（池）水龙头
	1000
	150

	4
	住宅集中给水龙头
	1000
	---

	5
	洗手盆水龙头
	1000
	---

	6
	洗脸盆

水龙头（上配水）

冷热水管上下并行其中热水龙头

水龙头（下配水）

角阀（下配水）
	1000

1100

800

450
	150

---

150

---

	7
	盥洗槽水龙头

冷热水管上下并行其中热水龙头
	1000

1100
	150

150

	8
	浴盆水龙头（上配水）

冷热水管上下并行其中热水龙头
	670

770
	

	9
	淋浴器

截上阀

莲蓬头下沿
	1150

2100
	950（成品）

---

	10
	蹲式大便器（从台阶面算起高水箱角阀及截止阀）

低水箱角阀

手动式自闭冲洗阀

脚踏式自闭冲洗阀

拉管式冲洗法（从地面算起）

带防污助冲器阀门（从地面算起）
	2040

250

600

150

1600

900
	---

---

---

---

---

---

	11
	坐式大便器

高水箱角阀及截止阀

低水箱角阀
	2040

250
	---

	12
	大便槽冲洗水箱截止阀（从台阶算起）
	不低于2400
	---

	13
	立式小便器角阀
	1130
	---

	14
	挂式小便器角阀及截止阀
	1050
	---

	15
	小便槽多孔冲洗管
	1100
	---

	16
	实验室化验龙头
	1000
	---

	17
	妇女卫生盆混合阀
	360
	---

	18
	饮水器喷咀口
	1000
	---








- 1 -
- 2 -

