临时施工用电专项安全方案
一、工程概况：

本工程为**现代城9#、12#、15#楼工程，该工程位于*路北。

9#楼建筑面积为4*876㎡，六层砖混结构。

12#楼建筑面积为4*913㎡，六层砖混结构。

15#楼建筑面积为491*3㎡，六层砖混结构。

结合本工程施工现场具体情况，以“安全生产、文明施工”要求为标准，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的生命财产安全，确保工程顺利进行，特制订安全生产组织设计。

二、主要控制目标：

建筑施工临时用电，是直接为施工生产服务的，它的好坏直接影响着工程的进度和工程质量，影响企业的效益，施工临时用电与安全生产是紧密联系在一起的，它的好坏又直接影响着整个工地职工的安全。所以我们项目部必须加强施工用电的管理，配备一定的数量电气专业技术人员，把施工临时用电，作为安全工作中的一项重要工作来抓，根据本工程的实际情况，制定以下具体控制目标：

施工总工期控制在180个日历天完成竣工。

三、施工用电方案：

根据我方准备进场的主要施工机械用电量及工程必需的照明用电量结合施工现场的实际机械配备情况，工程施工最大用电量总量均需266.2KW，主线从业主指定位置接入，并按实际功率选择合适的施工电缆干线和配电箱。现场采用埋地敷设，楼层分配用电缆从总配接出，供电线路采用三相五线制，实行三级配电，三级保护。所有用电设备全部采用萧山市安检站认可的设备，以保证施工用电安全。

施工用电量计算（按施工用电高峰期主体期间计算）井架、振捣机械，木工机械等电机总功率为：P1=198KW

电焊机、对焊机总功率为：P2=138.6KW

室内外照明用电总功率为：P=12KW

P总=1.05（0.6/0.75×198+0.6×138.6+12）=266.2KW

施工干线选择：

P总=266.2KW

I线=（1×266.2×1000）/（3×380×0.75）=539.3A

故总线选用V1V22 0.6/1KV铝蕊护套电力电缆S=3×95+2×50mm2

支线选用VV22 06/1KV钢蕊护套电力电缆S=3×25+2×16 mm2

1、接地与避雷：

本工程采用三相五线制专用保护零线系统—TN–S系统，总配电箱调协PE保护按零，采用2.5米长的间距5m的垂直接地体，按地体采用3根50×50×5镀锌角钢，接地线采用Φ12的镀锌圆钢接地体与接地线采用焊接连接，焊接长度大于圆钢直径的6倍，在分配电箱及固定机械设备处均作重复接地，接地电阻小于10Ω，要求施工中工作零线与保护零线严格区分。

由于本工程使用井架，在井架避雷装置的顶端向下周围60o角所能覆盖的范围都属于该避雷的保护范围，所以该工程井架上安装避雷装置，利用架身的金属结构作为引下线，在架顶和臂架头部装接闪器。

2、配电箱及开关箱的设置：

①配电箱、开关箱采用铁壳配电箱，铁板厚度应大于1.5㎜。

②施工现场实行三级配电（总箱、分箱、开关箱），三级漏电保护（总箱、分箱和开关箱）。且前一级（总箱）额定漏电动作及电流额定动作时间是后一级（分箱和开关箱）漏电动作电流及动作时间的可靠后备保护，使之具有分段保护的能力。

③设备配电箱与照明配电箱分别设置。配电箱、开关箱周围设有足够的工作空间和通道，不堆放任何杂物。配电箱、开关箱应装设端正牢固。移动式配电箱，开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与底面垂直距离大于1.3m，小于1.5m，移动式分配电箱，开关箱的底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m.。

3、电器装置：

①配电箱开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损不合格的电器。

②施工现场所用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。保护另线除必须在配电室或总配电箱处作重复按地处，还必须在配电线路的中间处和未端处做重复接地。严禁保护零线与工作零线混用；

③漏电保护器的选择应符合国标GB6829–86《漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）》的要求；

④总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值，动作整定值相适应。开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30MA额定漏电动作时间应小于0.1S；

⑤每台用电设备应有各自专用的开关箱，实行“一机一闸”制严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。开关箱内的开磁电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离；

⑥漏电保护器的安装须经技术培训考核合格的电工负责进行安装。漏电保护器技术条件应符合GB6829的规定。并且有国家认证标志其技术额定值应与保护线或设备的技术参数相配合。安装漏电保护器同时安装保护零线。定期分析检查漏电保护器的运行情况，及时更换有故障的漏电保护器，严禁私自拆除漏电保护器强行送电；

⑦施工常用的电器装置如闸刀开关、熔断器，自动空气开关，交流接触器，漏电保护器等必须与用电设备相匹配，必须装配好来弧罩、防护盖方可合闸操作；

⑧所在配箱、一关箱均应编号，并标明其名称、用途关作出分路标记。导线与导线连接，导线与设备连接，不论使用时间长短都要连接牢靠，严禁使用电机具的电源线勾搭到带电导线或闸刀开关片口；

⑨工地夜间照明必须使用防水水银灯，移动工作用手持照明灯具应使用橡皮软电源的手把式安全灯，且电压不得大于36V；

⑩生活区活动房内生活照明必须使用绝缘良好的铝蕊线用瓷夹或穿管敷设，距地不小于2–2.5，电线过墙应设套管，每个灯具应设单独的开关，灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具，照明部分必须单独设漏电保护器。

由于施工现场情况复杂多变，因此，临时用电不能仅仅停留在验收而一劳永逸，必须进行经常性的安全检查，才能有效保护临时用电的安全，杜绝事故的发生。

