[image: image14.wmf]钢筋马登平面布置图

(马登布置10排31列共计310套)�

中电投白城电厂2×660MW机组新建工程1#机组汽机基础底板施工技术措施

河北省电力建设第一工程公司白城电厂工程项目部

[image: image15.wmf]地泵浇筑路线

泵车浇筑路线

混凝土浇筑路线图

北

施工技术措施
文件编码：BC-JZ-C-(2008)-12
措施名称：1#机组汽机基础底板施工技术措施
编 制 人：田维勇

编制单位：工程部

日    期：2008年7月18日
施工技术措施审批页
	工程部审核意见：

审核人：          年   月  日

	质量部审核意见：

审核人：          年   月  日

	安全部审核意见：

审核人：          年   月  日

	经营部审核意见：

审核人：           年   月  日

	总工审批意见：

审核人：          年   月  日


目  录

1 工程概况………………………………………………………………………………………1
1.1工程概况…………………………………………………………………………………1
1.2 工程量统计………………………………………………………………………………1
1.3 施工工期…………………………………………………………………………………1
2 编制依据………………………………………………………………………………………1
3 作业前的条件和准备…………………………………………………………………………2
3.1 技术准备…………………………………………………………………………………2

3.2 作业人员…………………………………………………………………………………2

3.3 作业工机具………………………………………………………………………………3

3.4 材料和设备………………………………………………………………………………3

3.5 安全器具…………………………………………………………………………………3

4 作业程序和方法………………………………………………………………………………3
4.1 施工方案…………………………………………………………………………………3

4.2 施工工艺流程……………………………………………………………………………3

4.3 垫层施工…………………………………………………………………………………4

4.4钢筋施工…………………………………………………………………………………4

4.5模板施工………………………………………………………………………………5

4.6混凝土施工………………………………………………………………………………6

5 保证工期的措施……………………………………………………………………………7
6 质量控制点的设置和质量通病的预防………………………………………………………8
6.1 质量目标…………………………………………………………………………………8
6.2质量通病及预防措施……………………………………………………………………8
6.3 质量标准及要求…………………………………………………………………………9
7 作业的安全要求和环境条件………………………………………………………………9
7.1 作业的安全要求…………………………………………………………………………9
7.2 作业的环境要求…………………………………………………………………………10
7.3 作业的安全危害因素辨识和控制………………………………………………………10
7.4 作业的环境因素辨识和控制……………………………………………………………10

1#机组汽机基础底板施工技术措施
1工程概况

1.1 工程概况

本工程为中电投白城电厂2×660MW机组新建工程1号机组汽轮发电机基础工程，汽轮发电机基础板底标高-8.70m，凝泵坑板底标高为-9.2m，；基础底板长46.10m、宽15.00m、高3.00m，属大体积混凝土结构；汽轮发电机基础大柱共5排，2列10根柱子，另外还有10根小短柱，其中2600mm×2250mm短柱2个，2000mm×2250mm短柱2个，1910mm×2250mm短柱2个，2100mm×3000mm短柱2个，3300mm×3000mm短柱2个，700mm×700mm小短柱12个；基础垫层混凝土强度等级C10，基础除短柱Z-1采用C45外混凝土强度等级均为C30；基础钢筋保护层40mm，短柱35mm。底板上部有基座柱、汽机平台柱、预留孔等，与凝泵坑相连的伸缩缝采用橡胶止水带防水；因此，大体积砼浇筑、预埋铁件以及橡胶止水带安装成为本次施工的重点。
施工重点：钢筋的现场机械连接；模板施工工艺；橡胶止水带安装；厚大体积混凝土的浇灌养护。
1.2 工程量统计
	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量

	1
	钢筋
	—
	t
	286

	2
	模板
	—
	m2
	850

	2
	混凝土
	C30
	m3
	2600


1.3 施工工期（见附图）
2 编制依据
	序号
	资料名称
	编号

	1
	汽轮发电机基础底板施工图
	F0602S-T0220

	2
	混凝土结构工程施工质量验收规范修改
	GB50204-2002

	3
	电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程
	GB50202—2002

	4
	工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分
	GB50204-2002

	5
	工程建设标准强制性条文-电力建设部分
	2006年版

	6
	电力建设安全工作规程
	DL5009.1-2002

	7
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107-2003

	8
	混凝土外加剂应用技术规范
	GB50119-2003

	9
	工程测量规范
	GB50026-93

	10
	建筑防腐蚀工程施工及验收规范》
	GB50212-2002

	11
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	12
	职业健康安全和环境管理规定
	


3 作业前的条件和准备

3.1 技术准备
3.1.1 施工前已完成措施和交底的编写工作，并报监理审批完。

3.1.2 提前考虑混凝土浇筑顺序，站车位置。
3.1.3 施工前完成对施工人员进行施工程序，施工工艺，质量标准，施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。

3.2 作业人员
	序号
	作业人员工种
	数量
	资格要求
	资质

	1
	作业负责人 
	1人
	有组织协调能力，有现场管理经验。
	具备

	2
	工程主管 
	1人
	要求熟悉土建结构的施工，有组织才能。
	具备

	3
	技术人员
	1人
	要求土建结构施工经验，熟悉施工技术及验收规范。
	具备

	4
	测量人员: 
	2人
	要求熟悉导线测量定位测量的方法，能熟练操作各种测量仪器。
	具备

	5
	安全员 
	1人
	熟悉《电力建设安全工作规程》,并经过安全员岗位培训，持证上岗。
	具备

	6
	质检员 
	1人
	要求有质检工作经验，经过培训，有质检员上岗证，持证上岗。
	具备

	7
	试验人员:
	2人
	要求经过培训,有所需试验项目的上岗证,持证上岗。
	具备

	8
	钢筋工 
	15人
	熟悉本工种的操作技能,有一定的施工经验。
	具备

	9
	木工
	20人
	熟悉本工种的操作技能,有一定的施工经验
	具备

	10
	混凝土工
	10人
	熟悉本工种的操作技能,有一定的施工经验
	具备

	11
	焊工 
	2人
	经过培训，有上岗证，持证上岗。
	具备

	12
	电工 
	2人
	参加过劳动局培训并取的合格证者方可上岗。
	具备

	13
	架子工 
	5人
	经过培训，有上岗证，持证上岗。
	具备

	14
	起重工 
	1人
	熟练指挥吊装机械,持证上岗。
	具备

	15
	小型机械工
	2人
	熟悉机械性能及操作, 经过培训，有上岗证。
	具备

	16
	辅助工 
	10人
	有一定的施工经验。
	具备


3.3 作业工机具
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	搅拌机
	—
	台
	2
	混凝土搅拌

	2
	罐车
	—
	台
	6
	混凝土运输

	3
	泵车
	—
	台
	2
	混凝土浇筑

	4
	地泵
	—
	台
	1
	混凝土浇筑

	5
	振捣棒
	
	把
	10
	混凝土振捣


3.4 材料和设备
	序号
	名称
	规格型号
	准备情况

	1
	砂子
	中砂
	2000m3

	2
	碎石
	碎石
	3000m3

	3
	水泥
	矿渣42.5
	980t

	4
	外加剂
	JNX-Ⅱ
	110t


3.5 安全器具
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	安全警示牌
	—
	片
	5
	—

	2
	安全警围栏
	—
	片
	100
	—


4 作业程序和方法

4.1 施工方案
本工程为1＃机组汽轮发电机基础底板工程，是火电机组土建施工的重要部位，基础底板为长方体结构。本工程所用钢筋由钢筋加工厂采用机械集中加工，直径25以上的钢筋接头采用直螺纹连接。基础底板模板采用钢模板，短柱采用木模板。混凝土由河北电建一公司搅拌站集中搅拌，混凝土采用罐车运输，泵车与地泵相结合的浇筑方案。
4.2 施工工艺流程
工艺流程：施工降水→土方开挖→垫层施工→底板钢筋绑扎→底板模板安装→底板混凝土浇筑→短柱与泵坑池壁钢筋绑扎→短柱与泵坑池壁模板安装→短柱与泵坑池壁混凝土浇筑。
4.3 垫层施工
撒出垫层灰线，四角插钢筋并抄出垫层打灰标高，并据此标高拉白线调整加固P1010模板。打灰采用泵车直接浇灌。垫层表面木抹子压实搓平。然后放基础、柱及支墩中心线、边线，板墙边线。
4.4 钢筋施工
4.4.1钢筋原材

4.4.1.1根据图纸及计划提出月钢筋材料计划，经审核后，由项目物资部采购进场。钢筋进场必须带有产品质量保证书或原材料试验报告单，当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。钢筋进场验收时外观检查表面不得有裂缝、结疤、弯折，钢筋不得偏心，表面允许有凸块，但不得超过横肋的最大高度。
4.4.1.2 钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。钢筋进场后分批进行复试，每批由同一牌号、同一炉号、同一规格和同一交货状态的钢筋组成，且按60t为一批进行复试，一次进场不足60t按一批计算。在每批钢筋任选的两根钢筋上各取一组拉力试样和冷弯试样复试合格后，方可进行钢筋的下料加工。如有一项试验结果不合格，应从同一批中另取双倍数量的试样重做试验，如仍有一个试样不合格，则该批钢筋为不合格产品，立即予以退场。取样部位为：从材料端部沿钢筋扎制方向切取，如该端部扎制头未切去者，需离端部500mm处切取试样。

4.4.2 钢筋加工

4.4.2.1本工程钢筋采用集中加工，根据施工计划、钢筋加工首先由专业配筋人员进行配筋，钢筋加工要严格按照《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）、《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-96）的内容及设计要求执行。现场建立严格的钢筋加工生产、安全管理制度，对成品钢筋进行严格的标记，并做好防污染。

4.4.2.2配筋人员应充分领会设计要求，严格执行国家标准和施工规范，进行底板钢筋的放样配筋，在钢筋绑扎之前，技`术人员、配筋员要对钢筋工组长及工人进行技术规范交底和关键部位交底。

[image: image16.wmf]新浇筑的混凝土

模板

[image: image17.wmf]基础钢筋绑扎支撑示意图

0.5m

两道Ⅱ级φ25

Ⅱ级φ25

Ⅱ级φ25

钢筋马凳

三道Ⅱ

级φ14

说明:�

1、共计10排、31列钢筋马凳~

4.4.2.3钢筋切断时应根据不同长度搭配，统筹安排，一般应先断长料，后断短料，减少损耗。钢筋切断时避免用短尺量长料，防止在量料中产生累计误差。为此在工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制断料尺寸用的挡板。在切断过程中，发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除，如发现钢筋的硬度与该种钢筋有较大的出入，及时向质量部、技术部反映，以制定措施。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象，长度允许偏差为±10mm。同时做好钢筋接头连接和试验。

4.4.2.4钢筋弯曲前，应计算好弯起点的位置，在钢筋上画好线，进行准确的弯曲成型，钢筋弯曲成型后，弯曲点处不得有裂缝，II级钢筋不得反复弯折。钢筋弯曲成型后的允许偏差为：全长±10mm。 

4.4.2.5 I级钢筋末端需作180度弯钩，其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直部分长度不宜小于钢筋直径的3倍。II级钢筋末端需作90度或135度弯折时，弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍，平直部分长度按图纸设计要求。箍筋为I级钢筋，弯曲直径应大于受力钢筋直径，且不小于箍筋直径2.5倍，弯钩平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。
4.4.3 钢筋绑扎

4.4.3.1底板钢筋的施工，底板钢筋为双层骨架，上、下层钢筋为Φ32的钢筋，钢筋接头采用直螺纹，中间架立筋为Φ14。基础底板钢筋绑扎，底板钢筋绑扎时，根据图纸要求用石笔在垫层上画出底板钢筋的位置，按划出的钢筋位置线先铺底板下层钢筋，下面绑好垫块，上层钢筋用马凳支垫绑扎，钢筋网片交叉点均应绑扎牢固。纵横向钢筋应绑扎垂直。
4.4.3.2 柱钢筋由于较高，故应尽早绑扎箍筋及拉钩到一定高度，以免浇筑砼时移位。
[image: image18.wmf]4.5 模板施工
[image: image19.wmf]基础模板支撑图

模板支撑

48X3.5

1500-2000

钩头

螺栓

固定横围檩

底板架立筋

对拉螺栓

固定竖围檩

对拉螺栓

固定竖围檩

对拉螺栓

固定竖围檩

4.5.1基础模板分底板和柱头两次施工。柱头以下基础底板侧模内侧用Φ14单头螺杆和底板水平架立筋焊接，钢模板侧面用Φ48×3.5钢管围檩，Φ14单头螺栓加固。斜支撑和插入地下的钢管连接保证模板体系的整体稳定性。 (见右图：基础模板支设示意图) 
4.5.2 对于柱头部分，首先在根部柱边用砂浆找平，弹出模板边线，然后立模，同时利用横竖围檩（5*10木方）加固，围檩外侧使用柱箍将柱模板抱死，加强模板整体刚度，各柱子之间搭脚手架连接成一整体，保证整体稳定性。柱子模板找正加固后，根部再一次用砂浆封堵，防止混凝土浇灌时漏浆而出现"烂根"现象。
4.5.3 柱模施工：本次汽机基础柱截面形式有600mm×2250mm，2000mm×2250mm，1910mm×2250mm，2100mm×3000mm，3300mm×3000mm短柱2个共计五种。柱模板形式暂按采用竹胶合模板和5×10木方整体制作、安装的方案计算。竖向围檩为5×10木方，横向围檩采用2[18[image: image20.wmf]基础模板支撑图

模板支撑

48X3.5

1500-2000

钩头

螺栓

固定横围檩

底板架立筋

对拉螺栓

固定竖围檩

对拉螺栓

固定竖围檩

对拉螺栓

固定竖围檩

槽钢。综合考虑使用直径16的对拉螺栓配合[18使用作为围檩模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性、能可靠地承受浇筑混凝土的重量，侧压力以及施工荷载。模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
4.6 混凝土施工
  本次汽机底板施工一次混凝土浇筑量达到2075m3 为大体积混凝土结构，因此特制以下措施以防止因结构内外温差过大发生温度裂缝。

4.6.1 材料选择：

水泥：采用低水化热，强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥，水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。
石子：在泵送允许的情况下，选粒径较大的5-31.5mm碎石。

砂子：采用含泥量≤3%的中砂。

[image: image21.wmf]外加剂：为了满足和易性和减缓水泥早期水化热发热量的要求，推迟并降低温度峰值，采用缓凝型减水剂。(缓凝12小时)

砼中掺加活性粉煤灰，掺加活性粉煤灰替代部分水泥，减少水泥用量，从而减小混凝土水化热总量和最高温度峰值，并提高混凝土和易性和保水性，达到降低混凝土内外温差的目的。
注：当使用含氯化物的外加时，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准 《混凝土质量控制标准》GB50164 的规定。

4.6.2 配合比设计：进行试配，优化出最佳配合比。塌落度控制在140-160mm之间，混凝土初凝时间控制在12小时左右。尽量降低水泥用量，以最大程度降低水泥水化热总量。
4.6.3 混凝土的搅拌、运输：采用泵送混凝土，罐车运输，施工时，派专人对混凝土搅拌进行监督，严格按配比进行搅拌，计量误差控制在规范之内。混凝土一次连续浇筑超过1000m3以上时每浇筑200 m3取样一次，每次不少于1组。

4.6.4泵车站位:在固定端马路东侧布置一台地泵，铺管浇筑，同时在A列外空冷施工场地上布置泵车一台。两个布料点并行浇筑。

4.6.5 混凝土的浇筑：浇筑时首先泵送与混凝土相同水灰比的砂浆，混凝土斜面分层浇筑，根据泵车浇筑速度及混凝土初凝时间，初步确定浇筑坡度为1：8，每层浇筑厚度为400mm～600mm，每个浇筑点配备四台插入式振捣器，振捣时遵循快插漫拔的操作手法,插点间距400mm,振捣时间为20～30秒,严禁漏振及过振,应振至混凝土表面呈泛浆和不沉落时为止。振捣上层混凝土时要插入下层混凝土内100mm左右。浇筑时混凝土表面泌水要及时排除。为了防止混凝土表面因为砂浆过多出现干缩裂缝,要在浇筑完的混凝土表面加一层洁净的石子，并增加压面的数量。
4.6.6 混凝土养护：混凝土浇筑12小时后，在混凝土表面覆盖塑料布和棉被进行养护，为保证混凝土表面有充足的水分，可在塑料布下适当浇水湿润。按要求测定浇筑后的混凝土表面与内部温度，每两小时测温一次，养护时采取控温措施，进行保温保湿。混凝土的内外温差控制不超过25℃。混凝土保温措施不少于14天，防止降温过快。在底板混凝土强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上踩踏或进行上部结构框架的施工。

水泥采用普通硅酸盐水泥外掺粉煤灰，水泥用量400kg/m3,水泥发热量Q=377J/kg,混凝土入模温度为15℃，则水泥最终水化热绝热温度为


[image: image1.wmf]r

C

mcQ

Th

=


Th—混凝土最终绝热温升值；

Mc—每立方米混凝土水泥用量（kg/m3）

Q—每千克水泥水化热量（J/kg）

C—混凝土比热，取0.96KJ/KG·K


[image: image2.wmf]r

—混凝土的质量密度，取2400kg/ m3


[image: image3.wmf]r

C

mcQ

Th

=

=
[image: image4.wmf]2400

96

.

0

400

377

´

´

=65.45℃

混凝土内部中心温度


[image: image5.wmf]x

·

+

=

Th

T

t

T

0

)

(


T（t）—混凝土内部中心最高温度；

T0—混凝土浇筑入模温度，取15℃；


[image: image6.wmf]x

—不同浇筑块厚度的温降系数；

t=3时，T(3)=15+65.45×0.68=59.51℃

t=6时，T(6)=15+65.45×0.67=58.85℃

t=9时，T(9)=15+65.45×0.63=56.23℃

t=12时，T(12)=15+65.45×0.57=52.31℃

经过计算及经验可知,混凝土中心最高温度在第三天达到最高（59.51）

根据当地气象情况，混凝土浇筑期间大气平均温度在28℃左右，设浇筑后未加保温材料覆盖混凝土表面温度为30℃，59.51-30=29.51℃>20℃,需要进行保温,设用一层塑料薄膜、一层棉被进行覆盖，其导热系数λi=0.14W/m·k,保温材料由一层不透风材料，一层透风材料组成，取K=2.0，，则保温材料的厚度为
[image: image7.wmf]K

Tb

T

Ta

Tb

i

h

i

·

-

-

=

)

max

(

)

(

5

.

0

l

l

d


h—结构厚度（m）;


[image: image8.wmf]max

T

—混凝土中心最高温度；

Tb—混凝土表面温度，设为30℃；

Ta—混凝土浇筑后3～5天空气的平均温度，取为28℃；

K—传热系数的修正值，及透风系数。


[image: image9.wmf]K

Tb

T

Ta

Tb

i

h

i

·

-

-

=

)

max

(

)

(

5

.

0

l

l

d

=
[image: image10.wmf]3

.

2

)

30

31

.

52

(

3

.

2

)

28

30

(

14

.

0

3

5

.

0

´

-

´

-

´

´

´

=0.001m=8mm

故需用8mm厚棉被覆盖可以达到保温效果。

4.6.7 测温：采用电子测温仪，测温管离基础底部10cm放置一个，离基础顶部10cm在放置一个，把测温线引入，利用电子测温仪读取温度数据。浇灌完混凝土之后基础表面盖一层草袋子并浇水湿透，然后盖一层塑料布保湿保温。养护期间前3d每4h测温一次，第4d以后每6h测温一次，当混凝土内部温度和大气温度温差小于15℃时停止测温。当混凝土内外温差大于25℃时，增加覆盖保温层厚度防止因温差过大而产生裂缝。

4.6.8凝泵坑钢管施工使用大型钻井机械，利用泥浆护壁原理，进行水下打桩，进而实现在不降水的情况下实施对钢管的安装。具体内容如下：

4.6.8.1施工工序：钢管制作——定位放线——设备安装及调试——泥浆制作——钻井成孔——钢管定位安装——回填砂砾——下一个井的钻井

4.6.8.2 施工方法：

（1）、钢管制作  参照图纸要求对钢管进行加工，并在钢管头部安装两个吊装环，钢管设计长度为6.6米〖-12-（-5.4）=6.6米〗。

（2）、定位放线  按照图纸对两个深井进行定位，在两个井周边设四个定位桩，并固定保护好。

（3）、设备安装及调试  由于是的大型设备，现场需要大面积的工作面，设备有专业操作人员进行调试安装，并在距深井10米处开挖一泥浆储备坑（3×4×2），泥浆坑底部与周边用塑料布进行围护，以便形成一简易泥浆坑。另开一钻井用坑(1.6×1.6×1.5)。
（4）、泥浆制作  利用黄土或黑土制作泥浆，并放置在现场的泥浆坑，以备打井使用，每个井大约需要10方土，共计20方，现场备充足的土方以满足施工需要。

（5）、钻井成孔  设备就位后，按照测量给出的中心点进行打井，打井过程中必须保证井的垂直度。利用泥浆对井壁进行护壁，并在井口加一套筒，防止井孔塌方，保证成井的质量。打井直径为1.6米、深度在-12.2米。由于是水下成孔所以井孔只能保证一个多小时稳定时间，最长不超过2个小时。多余土方及时清理出现场。（土方量：3.14×0.82×7×2=28m3）

（6）、钢管定位安装  由于成井的时间比较短，所以及时对钢管进行吊装，在深井快要完成之时吊车把钢管吊起并保证钢管的垂直度和标高。钢管重：700.3867×6.8+270=5032.7kg,约5.1吨。下管时井内不能进行降水作业，防止井壁塌方。由于钢管是封底后下管，为保证下管顺利，向管内加注4米高的水重约6.5吨。注意下降速度和位置，在下管前一定要控制好管中心位置。

（7）、回填砂砾  人工回填钢管外侧10cm的空隙，并且用钢筋捣实。

（8）、下一钢管的安装
5 保证工期的措施
5.1 通过施工前的技术准备，编制质量工艺实施细则、安全文明施工措施等，为施工做好技术保障，预防施工中可能出现的问题，并做好处理方案。
5.2 施工用砂石等材料提前准备，并做好使用计划，避免影响施工。
5.3 搅拌站加强机械的日常检查和保养，保证4台罐车、2台泵车和2台搅拌机的稳定运行。
5.4 提前对现有库存定型钢模板进行盘点、修缮，以满足施工质量和进度的要求，对于满足施工要求的模板进行单独存放，以缩短周转材料出库时间。
5.5 根据总工期，编写详细的日计划，每天向班组下达日工作计划。每天落实检查，及时解决出项的问题。

6质量控制点的设置和质量通病的预防

6.1 质量目标 
钢筋接头检验合格率      　　　　   100%；

混凝土R28检验合格率               100%；

混凝土表面平整、内实外光、尺寸准确、颜色一致，消除配合比不准、模板漏浆、捣固不实、漏筋、埋件不平等影响混凝土表面质量的通病。

6.2 质量通病及预防措施 
	编号
	质量事故预想
	预防措施

	1
	钢筋原材不合格
	进厂抽样试验，合格后方可使用

	2
	焊接接头不合格
	焊工持证上岗；加强外观检查；按规范抽样力学实验。

	3
	钢筋现场安装不合格
	对操作工交底，熟悉图纸要求；根据图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距；检查钢筋接头的位置及搭接长度；检查混凝土保护层和绑扎是否牢固

	4
	预埋件不平整
	加工采用切板机或切割机下料；焊接时，采用多次成型、跳焊等方法焊接控制焊接变形；加工完的埋件，采用调直机调直板、角钢埋件的平整度和弯曲度安装时用M8螺丝将埋件固定在模板上，将螺丝拧紧，并采用50mm见方竹胶合板片中间打孔做垫片，减少模板变形；封模后检查螺丝模板外的外露长度，以确保每一块埋件与模板紧贴。

	5
	预埋件位置及标高不准
	控制模板上打孔位置端正保证埋件位置标高正确；螺栓盒采用型钢固定，浇筑前检测合格；浇筑过程中跟踪检测预埋件的位置并及时纠偏；振捣棒避免直接触及预埋件

	6
	混凝土表面蜂窝麻面、漏筋、孔洞、缝隙、缺棱掉角
	提高混凝土的生产质量，配比计量准确，搅拌均匀；模板拼缝严密，缝隙加海绵条，模板底采用水泥砂浆勾缝；振捣密实；浇筑前，将杂物清除干净，按规范进行施工缝处理，保持接触面良好；保护好钢筋保护层垫块；充分养护，强度达到要求后再拆模。

	7
	混凝土外形变形，尺寸不准，色泽不一致
	模板安装牢固，尺寸准确，强度和刚度不足要加固；混凝土浇筑控制好下料方式和速度；砼配合比进行优化，混凝土搅拌时严格计量及校验，并保证砼连续施工。

	8
	混凝土强度不够
	控制原材料尤其是水泥、混凝土外加剂的进货质量合格；砂石料严格控制含泥量及石粉含量，同一结构层的砼选用相同粒径的砂石料，严格控制水灰比及坍落度；提高混凝土的生产质量，配比计量准确，搅拌均匀；振捣密实，混凝土离析时及时采取措施；养护措施得当，养护到位。

	9
	混凝土裂缝
	养护措施得当，养护到位；减少温度裂缝


6.3 质量控制点的设置
	序号
	控制点
	检验单位

	
	
	班组
	工地
	分公司
	监理
	控制点

	1
	地基与基础工程
	★
	★
	★
	★
	H

	1.1
	单位工程定位放线分项工程验收
	
	
	
	
	H

	1.2
	基础垫层分项工程验收
	★
	★
	
	
	S

	1.3
	基础放线
	★
	★
	★
	
	H

	1.4
	预埋件制作安装分项工程验收
	★
	★
	★
	★
	W

	1.5
	基础钢筋分项工程验收
	★
	★
	★
	★
	H

	1.6
	基础钢筋隐蔽工程检查
	★
	★
	★
	★
	H

	1.7
	基础模板安装分项工程验收检查
	★
	★
	★
	
	W

	1.8
	基础混凝土分项工程验收检查
	★
	★
	★
	★
	H

	1.9
	基础混凝土隐蔽工程检查
	★
	★
	★
	★
	H


R:记录确认点    W:见证点    H:停工待检点      S:连续监视监护

7 作业的安全要求和环境条件
7.1 作业的安全要求
7.1.1 全体施工人员必须遵守“施工十不准”，必须遵守公司和项目部的各项安全管理制度。所有人员必须经过安全培训合格方可方可上岗，进入现场必须带好安全帽、上岗证。
7.1.2 基坑周圈设安全栏杆和警示标志，严禁非施工人员进入。
7.1.3 安全员每天进行现场安全检查有无安全隐患，对现场施工全程监控。

7.1.4 车辆行驶由专人指挥，上下坡道时应减速慢行，并且严格禁止在基坑边两米以内行使。
7.1.5 施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。施工现场所有用电设备，除作保持接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
7.1.6 夜间施工应有充分的照明，在现场必须戴好个人安全防护品。
7.1.7 脚手架施工人员必须有特种工操作证。
7.1.8 施工人员要有专人统一指挥。安全员每天进行现场安全检查有无安全隐患，对现场施工全程监控。

7.1.9 人在脚手架上作业时，要注意自我安全保护和他人安全，避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和在栏杆上等不安全处休息。

7.1.10 施工人员上下走人工步道。

7.1.11氧气乙炔瓶现场存放用专用架子，电焊机要放进专用集装箱内，严禁露天乱堆乱放。

7.1.12 操作电动工具做好绝缘保护，由电工定期做漏电检查。

7.2 作业的环境要求
7.2.1 运输道路及时撒水，避免扬尘。

7.2.2 现场材料器具码放整齐，施工做到工完料尽场地清，严禁在施工现场非材料堆放区内堆放材料。
7.2.3 施工电源、闸箱要标准化，规范化，线路布设合理，走向安全。
7.2.4 施工过程中施工废料不得随意乱扔，锅炉基坑周围设立围栏和安全通道,周围场地平整干净。
7.2.5 现场材料一律放在专用架子上，避免乱堆乱放，现场随时清理不得有朝天钉等危险物。
7.3 作业的安全危害因素辨识和控制（见附表）

7.4 作业的环境因素辨识和控制（见附表）
8附图

[image: image11.wmf]01

03

05

08

07

04

02

06

测温点位布置图

N


危害辨识与风险评价及控制措施
	序号
	作业活动

	风险因素
	可能导致的事故
	作业条件风险性评价
	风险级别
	拟采取的控制措施

	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	

	
	设备、材料运输
	运输机械性能不好
	造成交通事故
	3
	3
	7
	63
	2
	运输机械要经常检修，杜绝带病作业

	
	
	捆扎不牢或绑扎方法错误
	车辆倾翻
	6
	3
	3
	54
	2
	运输时，要采取必要的加固措施

	
	
	人货混装
	人员受伤
	3
	3
	3
	27
	2
	杜绝人货混装

	
	
	超限运输
	交通事故
	3
	2
	7
	42
	2
	严禁超限运输

	
	临时供电
	现场使用电缆绝缘破损
	电击伤人
	3
	2
	3
	18
	1
	盘箱内必须设置合格漏电保护器

	
	
	漏电保护器检测、试验不及时
	漏电不跳闸电击伤人
	6
	2
	3
	36
	2
	设置正确接地

	
	
	电气设备外壳绝缘老化，接地不规范。
	外壳漏电伤人
	3
	1
	7
	21
	2
	现场用电，必须由专职电工设置

	
	焊接作业
	施焊场地周围及下方有可燃物
	火灾
	3
	3
	7
	63
	2
	清理可燃物，不能清理的要设隔离措施

	
	
	个人防护用品不全或使用不当
	身体伤害
	3
	3
	3
	27
	2
	要正确配备及使用个人防护用品

	
	
	工作结束后未断电
	设备毁坏、火灾
	3
	3
	3
	27
	2
	工作结束后要及时断电

	
	脚手架作业
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	搭设不规范（立、横杆距离等）
	架子倾倒
	1
	3
	40
	120
	3
	架子搭设要规范，使用前必须经专职安全员验收

	
	电动工具使用
	电动工具绝缘破损
	触电
	6
	1
	7
	42
	6
	经常检查确保电动工具绝缘良好

	
	
	高处作业使用电动工具，没有采取防坠措施
	坠落伤人
	3
	3
	3
	27
	2
	高处作业使用电动工具要系防坠绳

	
	夜间施工
	照明不足
	人员伤害
	3
	3
	3
	27
	2
	夜间施工要有充足的照明

	
	
	施工场地杂乱
	人员摔伤
	3
	3
	7
	63
	2
	施工场地要经常清理

	7
	模板支设
	模板摆放不规范
	坠落伤人
	3 
	6 
	3 
	54 
	2 
	按规范码放材料禁止码放过高

	8
	钢筋绑扎
	钢筋摆放不规范
	坠落伤人
	3 
	6 
	3 
	54 
	2 
	按规范码放材料高空设置存放区

	9
	砼浇灌
	罐车无专人指挥
	撞车或伤人
	1 
	2 
	7 
	14 
	1 
	设专人指挥并加强贯彻作业期间的安全管理

	
	
	振倒器绝缘检测不及时
	电击伤人
	3 
	6 
	7 
	126 
	3 
	定期检测。操作振捣器人员必须佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋。


附表2
环境因素辨识与评价及控制措施                                                                                                                   
	序号
	作业活动
	环境因素
	可能导致的环境影响
	环境影响的评价
	影响程度
	拟采取的控制措施

	
	
	
	
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	M
	M1
	
	

	
	焊接作业
	施工焊尘
	空气污染
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	10
	2
	轻微
	尽可能减少施工烟尘的产生

	
	
	焊条头处理不当
	环境污染
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	12
	2
	轻微
	焊条头应及时回收，集中处理

	2
	现场机械施工
	施工噪声
	噪音污染
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	1
	14
	2
	轻微
	尽可能减小机械施工产生的噪音

	3
	施工废弃物管理
	废钢材、金属切削物、钢丝轮、砂轮片等随意丢弃
	环境污染
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	12
	2
	轻微
	废钢材、金属切削物应及时回收，集中处理

	4
	扬尘
	运输机械
	空气污染
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	1
	10
	2
	轻微
	厂区道路洒水，减慢车速。



[image: image12.emf]15161718192021222324252627282930311 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324

1

汽机降水 8

月

15

日

8

月

21

日

2

汽机底板土方开挖 8

月

21

日

8

月

24

日

3

底板垫层施工 8

月

25

日

8

月

27

日

4

底板钢筋绑扎 8

月

28

日

9

月

7

日

5

底板模板安装 8

月

31

日

9

月

9

日

6

底板混凝土浇筑 9

月

10

日

9

月

12

日

7

基础短柱及泵坑池壁钢筋绑扎 9

月

13

日

9

月

17

日

8

基础短柱及泵坑池壁模板安装 9

月

18

日

9

月

22

日

9

基础短柱及泵坑池壁混凝土浇筑 9

月

21

日

9

月

24

日

2008年8月 2008年9月



河北电力建公司白城项目部施工进度计划（汽机筏板基础）

序号 项目名称 计划开始计划完成

 
[image: image13.wmf]坡道方向

塔吊

砼浇筑方向

汽车泵

地泵

汽机基座中心线

汽机基座施工布置图











� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








[image: image22.wmf]基础钢筋绑扎支撑示意图

0.5m

两道Ⅱ级φ25

Ⅱ级φ25

Ⅱ级φ25

钢筋马凳

三道Ⅱ

级φ14

说明:�

1、共计10排、31列钢筋马凳~

[image: image23.wmf]地泵浇筑路线

泵车浇筑路线

混凝土浇筑路线图

北

[image: image24.wmf]新浇筑的混凝土

模板

[image: image25.png]


[image: image26.wmf]钢筋马登平面布置图

(马登布置10排31列共计310套)�

_1176378602.unknown

_1272719107.unknown

_1278174427.dwg

_1280515658.dwg

_1280526482.xls
Sheet1

		

				河北电力建公司白城项目部施工进度计划（汽机筏板基础）

				序号		项目名称		计划开始		计划完成		39,661																																		39,692

												15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

				1		汽机降水		39,675		39,681

				2		汽机底板土方开挖		39,681		39,684

				3		底板垫层施工		39,685		39,687

				4		底板钢筋绑扎		39,688		39,698

				5		底板模板安装		39,691		39,700

				6		底板混凝土浇筑		39,701		39,703

				7		基础短柱及泵坑池壁钢筋绑扎		39,704		39,708

				8		基础短柱及泵坑池壁模板安装		39,709		39,713

				9		基础短柱及泵坑池壁混凝土浇筑		39,712		39,715





Sheet2

		





Sheet3

		






_1280514360.dwg

_1280515105.dwg

_1277746915.dwg

_1277833055.dwg

_1277670895.dwg

_1176381351.unknown

_1250593330.dwg

_1176381342.unknown

_1176378445.unknown

_1176378481.unknown

_1176377259.unknown

_1176377889.unknown

_1176377021.unknown

