                            施工组织设计


1、 工程概况

1、温州市“某E、F、G栋”位于温州市总建筑面积约4.9万平方米。建筑主体E栋高21层、F栋高21层、G栋为裙房。

2、该工程安装部分由“温州某设计研究院”负责设计。

3、该工程安装总造价约为      万元，由给排水、电气、通风、消防工程组成。

4、施工总工期为：同土建工期。

5、建设单位为：温州某建设有限公司

6、监理单位：上海某监理公司

2、 工程特点

1、 电气工程：
（1）大楼变电所设置在二楼，10KV电源进线采用双环网电缆，负荷等级为一级，变电所设在二层，电业供电公司设计安装；一~三层商店灯具布置二次装修考虑。发电机采用与市网电源联锁，市网停电后发电机自动启动，全自动运行。

（2）防雷系统按二级防雷建筑设计，要求屋面所有突出金属构件和管道与防雷装置可靠连接成电气通路。

（3）接地保护采用TN-S系统，要求配电设备与用电设备不带电金属外壳与PE线可靠连接，接成电气通路。

（4）防雷、保护接地，弱电接地共用基础接地体，要求RD<=1欧姆，均压环采用梁内二根主筋沿图示位置焊接成一周4F、6F、8F……20F层；动力配电箱采用-40×4镀锌与结构圈梁相联接地，在每个卫生间均予埋一等电位端子箱，距地2.3M，用-25×4镀锌扁铁与卫生间圈梁和相邻柱内的接地到下线主钢筋焊接联通。

（5）各配电线路除注明外，照明线路采用BV-500    2.5mm2穿管敷设，插座线路采用BV-500  2.5mm2穿管敷设，各配电线路除地下室，屋面，一层消控室，指示灯采用镀锌管外，其余照明线路采用PVC管；消电线路采用镀锌钢管暗敷，其保护层厚度不得小于30mm。
（6）大楼配电系统主要采用电缆辐射式供电，局部采用小干线混合供电。住宅采用一户一表制，按楼层集中设表计量，动力和裙房三相用电在变电所集中计量。

（7）消防设备和给水设备等要保证用电，应采用双回路供电，末端自动切换。末端切换装置应具有手动和自动两种切换方式。
（8）一～三层大开间照明主要是预留电源，布线待定。地下室及一～三层的各层楼梯间、设备房应设置火灾疏散指示照明和事故照明，灯具采用带有蓄电池的应急灯具。屋顶设置航空障碍照明灯。
2、 给排水工程：
（1）整个大厦生活给水分高、中低区及市网压力供水三部分。高区生活水管按1.4Mpa试压验收；其余生活给水管按1.0Mpa试压验收；

（2）生活给水管道DN≥40者采用孔网钢塑管，DN<40者采PP-R塑料给水管，熔接连接，高区生活泵出水管采用PN1.6级，其余生活给水采用PN1.0级；PP-R塑料给水管安装见省标2000浙S8。

喷淋管道采用镀锌钢管，DN<100者采用丝扣连接，DN≥100者采用沟槽式管接头连接；

污废水管道：采用柔性接口铸铁排水管，管箍连接；雨水管道：空调凝结水管道采用取得省建设厅推广认可证书的UPVC塑料排水管；

管道防腐：无缝钢管防腐采用ES系列互穿网络防腐涂料，埋地钢管采用一布三油，明装钢管采用二底二面；
（3）UPVC塑料排水管安装见国标96S341，严格按规定设置伸缩节。PVC排水管道防火：室内立管明设且DN≥100时，在立管穿越楼层处应设阻火圈；DN≥100的排水横管与暗设 立管连接时，在穿越管道井，管窿处应设阻火圈。
（4）本工程中电线管使用UPVC管，刚性阻燃以及钢管和镀锌管，因此必须熟练掌握各种材料的性能及规范要求。

（5）管道穿楼板，梁应预留洞或予埋钢套管；管道穿水池，水箱，屋面，地下室壁及人防维护结构处应预埋刚性防水套管，不得临时开洞，施工时应与土建密切配合。
3、 通风工程：
（1）防烟和排烟系统：

高层剪力楼梯间、消防电梯前室采用正压送风。而且要求排风（烟）竖井，正压送风竖井内壁粉刷平整光滑且不漏气。地下室采用通风换气与机械排烟合用，正常情况下设备低速运行，一旦发生火灾以高速运行。新风补充来自地下室入口入。

   风管材料采用镀锌钢板制作，风管厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定确定，注意排烟风管的厚度与一般通风管的不同。制作工艺详见作业指导书。

（2）人防工程：

   人防部分通风系统设置充分考虑平战结合，平时按车库进行通风，战时按清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种形式运行。（现暂按设计予埋钢性套管）。

（3）自动控制系统：

发生火灾时，由烟感器输出电讯号（或手动）开启楼梯间所有送风口，前室仅开启失火层及上下层送风口，送风口；连锁开启送风机。当排烟温度超过280℃时，排烟风机入口处排烟防火阀自动关闭，风要同时停止工作。
4、 消防工程：
（1）消防给水系统：

消防火栓及喷淋系统主要布置在地下室、主楼及裙房的公共场所。

消火栓管道：DN≤100者采用镀锌钢管，丝扣连接，DN>100者采用无缝钢管，焊接或法兰连接；
消防栓、喷淋管道网按1.4Mpa试压验收。

（2）消防自动报警系统：

该工程火灾自动报警系统及消防联动系统选用“消电设备生产厂家待定”生产的微机控制火灾自动报警系统、消防联动系统及CRT报警显示系统。

a、配线管不论明装或暗装，线管均用丝扣连接。线管进入线盒、开关盒时均用根母固定、护口保护。线管穿越楼板洞的间隙均用防火材料封堵。

b、消防控制室应有消防直通电话，并有与值班室、配电室及各类机房相联系的内部电话。

c、消防联动自动控制：

 eq \o\ac(○,1)手动联动系统：发生火灾后，现场救火，人员在动用消火栓时应同时按下安装在该箱内的消火按扭，这时经过延时（人工判别阶段）后会联动下述动作命令。 eq \o\ac(○,2)切断该防火分区非消防电源，强制电梯停首层，接通火灾事故照明灯及疏散指示灯，事故广播系统等，启动消防水泵，喷淋泵。 eq \o\ac(○,3)如果水流指示器动作及湿式报警阀压力开关动作也会联动上述动作。 eq \o\ac(○,4)控制室内手动联动系统：有关火灾信号送至控制室后，经消防值班人员确认，判别后可以不经过延时，而手动控制所有动作命令，同时动作后会有一系列回答信号。
（4）联动逻辑关系示意图：


三、编制依据

1、根据某E、F、G栋水、电、消防、通风工程的施工图纸及施工现场，并充分考虑了设计者的设计要求、意图。

2、根据现行有效的国家标准及施工验收规范：

电气工程参照：   GB50303—2002    

给排水工程参照： GB50242—2002  
通风工程参照：   GB50243-2002

消防工程参照：  GB50116-92  GB50261-96  GB50281-98
其它参照：浙江省建筑设备安装工程【提高质量的若干意见（安装300

条修订版）】建筑安装单位工程感观质量评定手册
建筑安装工程质量检查与监督指南、建筑安装工程质量评定标准选编
建筑电气安装工程图集《全国通用给排水标准图集》
四、本工程施工布置

1、项目部施工班子人员组织安排

	姓  名
	性别
	职   务
	职  称
	证书或上岗证号

	
	男
	项目经理
	助工
	

	
	男
	技术负责人
	高工
	

	
	男
	施工员
	助工
	

	
	男
	电   工 
	技术员
	

	
	男
	电   工
	
	

	
	男
	电   工
	
	

	
	男
	电   工
	
	

	
	男
	焊   工
	
	

	
	男
	焊   工
	
	

	
	男
	焊  工
	
	

	
	男
	水暖工
	
	

	
	男
	水暖工
	
	

	
	男
	水暖工
	
	

	
	男
	水暖工
	
	

	
	男
	安全员
	
	

	
	男
	质安员
	
	


2、本工程施工组织机构网络图
                                                                                 

3、安装劳动力需用量计划
我公司所做计划人数为暂定的人数，依据实际情况会有调整的可能，以保障施工的正常进度和施工质量。
	工      种
	人      数
	备注

	管    工
	8
	1、计划人数是按正常施工情况加以考虑的，施工高峰期的进场施工人数须适当增加。

	电    工
	12
	

	起 重 工
	2
	

	电 焊 工
	3
	

	油 漆 工
	2
	

	普     工
	12
	

	管理人员
	5
	

	合    计
	46
	


4、施工临时设施的安排
根据安装工程的特点和施工现场的具体情况，对施工现场的临时设施暂做如下安排：

（1）、根据总公司布置安排安装现场管理办公室与土建协调管理统一办公以便管理。现场施工人员临时住房统一安排在专门职工宿舍，施工人员均不能住在施工现场。

（2）、施工过程中，项目部配置必要的通讯工具及检测器具、已便于对整个施工作业面进行工程质量、安全的检查；项目经理应对施工及管理人员的调动、材料的采购等方面进行有效协调。

（3）、施工现场分设总配电箱一只，最大负荷30KVA，总配电箱分别带2-3只移动式分配电箱。

（4）、由于本工程施工工期比较紧张，在施工人员的生活方面应尽量考虑方便，便于提高工作效率。

（5）、施工现场仓库搭建在管理人员住房的附近。现场仓有专人负责进料、发料。（平面布置图后附）

5、施工计划进度横道图

施工计划进度横道图见后页。
6、施工机具设备安排
	序号
	名        称
	型号
	单位
	数量
	备      注

	1
	套丝机
	QT3-183
	台
	2
	

	2
	气割设备
	
	套
	1
	

	3
	潜水泵
	2----4ˊ
	台
	1
	

	4
	电动试压泵
	4D—SY—94%
	台
	1
	

	5
	切割机
	Q400
	台
	2
	

	6
	交流电焊机
	BX3---300
	台
	3
	

	7
	焊条烘箱
	EYH—30\450
	台
	1
	

	8
	水准仪
	FA—32
	台
	1
	已经过校验

	9
	手提电钻
	13MM
	台
	2
	

	10
	手提电锤
	13MM
	台
	2
	

	11
	冷弯管机
	1′2″--4″
	台
	1
	

	12
	手提砂轮机
	Q150
	台
	1
	

	13
	兆欧机
	500R
	台
	1
	已经过校验

	14
	接地电阻表
	ZC29B-2
	台
	1
	已经过校验

	15
	万用表
	
	台
	1
	已经过校验

	16
	万能折边机
	
	台
	2
	

	17
	钳工专用工具
	
	套
	1
	

	18
	电动台钻
	12MM
	台
	1
	

	19
	平尺平板
	0．5
	套
	1
	

	20
	手拉葫芦
	2T
	台
	1
	

	21
	导线压线钳
	16—240
	套
	1
	

	22
	三角架台虎钳
	1′2″--4″
	架
	2
	

	23
	对讲机
	
	对
	2
	

	24
	皮尺
	30—50M
	把
	1
	

	25
	线坠
	0．25KG
	只
	2
	

	26
	人字梯
	7档
	部
	7
	

	27
	桌梯
	4M
	部
	3
	

	28
	计量表
	
	只
	1
	已经过校验


五、本工程质量目标

1、 本工程质量目标

（1）、确保优良工程。创建标化工程。

（2）、单位工程一次交验合格率100%。

（3）、质量及安全事故0次。

六、质 量 保 证 措 施

（一）、质量管理制度

1、 施工现场质量检查制度

（1）、质量检查要坚持“自检和互检并以专职检验为主”的原则。专职人员必须对施工准备到竣工验收其间的各环节进行严格的检验。

（2）、工人自检的目的是对班组自己的施工质量负责，班组自己把关，不符合质量验收标准的工序应立即停止，采取补救措施后才能进行下一道工序。

（3）、班组互检的目地在于互相监督、互相学习、互相促进。

（4）、实行定期检查和集中检查相结合。要求班组进行日检查，施工队进行周检查，项目部进行月检查。并开展专项检查和质量大检查活动，以保证工程质量的稳定。

（5）、根据施工任务的特点，组织质量大检查，有针对性地检查施工中的典型质量问题。针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的预防和纠正措施。

（6）、提高检验工作的质量，对不同的检验对象采取不同的检验工具和检验方法。检验工具和方法的适用原则是：必须符合质量检验标准的要求。定期检查施工机具、仪器的良好状态和精度。

（7）、对施工中的重要部位及其资料进行重点检查。主要部位是指：隐蔽工程压力试验、系统调试、设备试运行、电气绝缘试验、压力容器焊接等。

（8）、经常性地进行质量教育，提高全体施工人员的质量意识。施工员应监督、指导施工人员按设计图纸、施工规范、安全技术操作规程及其他技术文件进行规范化施工。 

（9）、加强工程技术资料管理，认真做好各项施工记录，坚持施工日记不间断，记录要及时而准确，对工程的技术资料要认真收集和整理，原始记录要保管好，为工程竣工提供可靠依据。

2、 建立工程质保体系

工程质保体系由质安科、项目经理、质监员、施工员、技术员组成。施工员对分项工程自检、返修和分项工程质量负责；质监员对分部工程自检、资料的务实性和分部工程质量负责；项目经理对工程整体的内在质量和保修负责；公司质安科对单位工程和质量负责。

（二）、采购产品和顾客提供产品的控制及标识
安装工程施工的物资主要包括：A、B、C三类，因此，此三类物资必须严格按照施工图纸和程序文件的要求进行订货、采购、运输、保管、严把质量关。

（1）、工程物资的质量检验要把好“采购渠道、检查验收和储存保管”三个关口。以公司有关文件及国家计量标准进行标准化管理。

（2）、工程所需物资的产地、规格、型号、性能必须符合合同物图纸要求。采购物资要在物资合格分承包方内进行。产品的生产许可证、合格证、产品的鉴定书必须真实并符合国家最新标准。

（3）、根据施工计划和工程实际进度安排，及时做好材料采购计划以保证正常施工进度的需要。

（4）、严格按照设计要求、质量标准进行订货和采购，要保证产品品种及规格符合设计要求。凡是进库物资必须具备合格证、技术证明文件或商标。做到不合格的不验收入库，不合格的不发放使用。

（5）、采购的物资进入工场或仓库时，必须进行验证工作，并进行分类堆放和管理。施工员和材料员应对其进行检查验收，并做好原始记录和产品标识。

（6）、自行加工的零配件，必须按施工图的规定和要求进行。技术员应对其进行技术交底以确保加工件的质量。

（7）、对顾客提供的产品必须进行检查、验收、并做好产品质量记录和标识。发现不合格产品应及时报告顾客，并及时采取有效措施，以保障工程质量。
（三）、过程控制

1、施工班子：经总经理批准，按合同要求及时地组建强有力的项目经理部。由项目经理负责建立有关制度，强化管理力度。

2、技术交底：技术负责人将设计要求等向项目部管理层进行技术交底。班子人员应熟悉图纸，全面领会设计意图。项目部施工员应对施工班组长进行技术交底，使他们吃透图纸，做到心中有数。并进行经常性的检查和指导。  

 3、施工准备阶段的质量控制：

   施工准备是施工管理工作中的第一阶段，也是整个施工过程中的重要阶段。施工准备的充分与否对工程的顺利进行有着重大影响。

（1）、摸清工程实际情况，积极参与图纸会审，及时掌握各工种之间的交叉和矛盾并提出合理化建议。

（2）、认真编制施工组织设计，工程管理人员必须参加施工组织设计的讨论并负责有效传递。

（3）、编制施工图预算和施工组织预算。

（4）、依据现场情况，合理设计并布置好施工现场的施工作业场地和其他临时设施。

（5）、组织签定工程承包合同并进行合同评审，同时应办理好工程的其它有关手续。

（6）、为施工人员创造良好的工作环境和生活环境。

（7）、编制各项计划，建立各项规章制度。
4、施工阶段的质量控制

（1）严格执行现行严格执行现行  GB50303—2002    GB50242—2002   GB50243—2002等规范要求及浙江省建筑设备安装工程【提高质量的若干意见（安装300条修订版）】。严格按施工图纸，有关技术文件及施工组织设计组织施工。工程的主要部位，应在施工员或驻点工程师的直接参与和监控下进行施工。

（2）、坚持按图纸施工，不准任意修改设计。若施工实际情况与设计有矛盾时，必须在建设方和设计院同意后方可改动。

（3）、严格执行施工验收规范和操作规程。以现行国家标准来统一施工活动，发现问题应立即采取有效措施进行补救，同时做好质量记录并分析原因。

（4）、做好各施工环节的质量检查。严禁不合格产品的使用。上道工序不合格，不能进入下一道工序。及时做好隐蔽工程和分部、分项工程的检验、评定工作。

（5）、本工程的防火要求必须参照GB50045-95《高层民用建筑防火规范》的规定。各分部工程的施工必须以安全防火的角度来控制，各种应变措施必须接受该规范制约。
5、严禁无证上岗：严格施工人员管理制度，坚持持证上岗。电工、管道工、电焊工等特殊操作人员必须持有相应有效的上岗证书。  

 6、强化质量管理

（1）、项目经理部的各级人员必须认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针政策，贯彻执行国家颁发的各项技术标准、施工规范和技术规程等。坚持执行我公司制定的有关工程质量的管理制度。

（2）、认真贯彻“百年大计、质量第一”和“预防为主”的方针，严格执行国家现行施工验收规范和质量检验评定标准。

（3）、要正确处理质量、数量和成本的关系，三者有矛盾时，必须首先保证质量。始终把保证工程质量放在首要位置来落实。

（4）、项目部或公司有关部门要经常检查、监督施工人员是否按图纸、规范或其他技术文件进行规范化施工。

（5）、认真进行质量策划；组织质量检查和质量回访；经常开展质量动态分析，针对工程质量通病，积极采取切实可行的措施。

（6）、开展质量教育活动、努力提高施工人员素质和技能水平。对各种影响工程质量的因素进行有效预防和控制。严格做到“各司其事，各负其责”。

（7）、做好已完工程的质量回访工作。认真听取用户意见，做好保修工作。并建立保修技术档案。及时总结工程质量方面存在的问题并采取相应措施，不断提高工程质量水平。
7、安装工程与土建的配合措施

安装工程的施工与土建单位的密切配合是十分必要的，它关系到安装工程的各个方面。因此，在施工顺序上要符合土建的总体进度要求，要合理地安排施工进度和施工顺序。

（1）、积极配合土建单位，虚心接受建设单位和监理单位的检查和指导。发现问题及时整改。

（2）、组织解决总包与分包在交叉施工或协作配合中出现的重大技术问题。

（3）、及时处理施工现场上的矛盾，求大同存小异。各部门、各单位要互相尊重，互相理解，加强联系。

（4）、对于同土建关系密切的安装部位，要积极主动地与土建单位协商，以保证安装工程的顺利进行。
七、安全、文明施工保证措施

1、严格执行国务院“关于加强企业安全生产的各项规定”、“建筑安装工作安全技术规程”、“国家建土总局十项安全措施”、“安全生产基本要求”的各项规定。

2、严格执行我公司关于安全生产和安全操作的有关规定。

3、贯彻落实“安全为了生产，生产必须安全”的方针。加强安全生产的科学管理，建立安全生产制度，经常检查安全生产的实施情况，及时进行安全生产技术交底。项目部每周进行一次安全生产教育，班组每日进行工前安全例会。

4、经常检查施工现场，发现违章作业和事故苗头要坚决制止。及时消防事故隐患，发生事故要及时上报，认真分析事故原因并提出改正措施。

5、施工中使用的电动机械和手持电动工具，应装备漏电保护器，用电线路应采用橡皮电缆。电缆敷设要安全。严禁一闸多用。
6、高空作业要衣着灵便，严禁穿硬底或带钉易滑的鞋子、拖鞋及高跟鞋登高作业。在作业中如没有安全防护设施应配带安全带，保险钩要扣在牢固的地方。

7、楼梯口、预留口、吊装口、必须加盖严禁实，不得任意拆除。施工使用的梯子不得缺档、不得垫高使用。梯子腿应采取防滑措施。单梯使用应保持与地面有60-70度的夹角为宜。人子梯使用时底脚要拉牢。

8、进入施工现场一律要戴好安全帽。高空作业的材料要堆放平稳，工具应放入工具袋内。上下传递物件严禁抛掷。作业完毕要收集好工具并清理场地。

9、现场办公室内挂施工进度图表、专职人员岗位责任制、晴雨表等。

10、材料进场要有计划，不得无计划进场和堆放。建立临时仓库以堆放有关设备及贵重材料。材料堆放要分门别类，保证道路畅通、清洁卫生。

11、做好现场值班工作，严禁闲杂人员进入现场。严禁在仓库及已装修的房间内吸烟、严禁随地大小便。

12、建立安全生产定期检查制度。班组每日一次，项目部每周一次，公司每月一次。坚持以自查为主，互查为辅，边查边改的原则。

13、搞好安全生产教育。要做到经常抓、重点抓、反复抓、领导抓，要使职工在思想上牢固树立“安全第一”的思想。在技术上懂得安全生产的基本知识，在操作上掌握安全生产的要领，这是搞好安全生产的保证。
八、施 工 工 期 保 证 措 施

缩短施工周期，尽快挥投资效益，是我公司的主要奋斗目标。在本工程中我们将继续发扬“团结、创新、文明、实干”的企业精神，本着“质量第一、信誉至上、取费合理、服务为本”的企业宗旨，集中力量、精心组织，确保施工进度计划的可靠实施。

1、教育职工，使其明确“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。确保工程工期不仅维系着企业信誉，还关系着企业的经济效益。激励企业职工充分发挥积极性和创造性是确保工期至关重要的环节。

2、建立完善的施工管理机构，推行以工程项目为对象、以成本核算为依据、以合同工期为目标的管理体制。并要求各级施工管理人员将这一体制贯彻落实到实际工作中去。

3、加强施工准备工作，是保证施工顺利进行的前提。施工准备工作的具体内容：技术准备、组织准备、物资准备以及施工作业环境的准备等。

4、认真熟悉建设工程文件，掌握工艺流程及设计要求、适用规范、工期要求、编制出切实可行的施工进度网络图。依据施工现场的具体情况进行切合实际的施工组织安排。关键节点一定要准时到位。

5、在甲方驻现场代表的统一指挥下，各有关单位就密切合作、统筹兼顾，合理组织施工工序的交叉作业。为其他施工单位创造较好的施工条件。

6、材料供应、工艺设备供应情况及设计出图，设计变更及相关施工单位的进度情况，气候变化情况等方面都是影响工期的重要因素，必须认真对待并采取相应措施予以解决。

7、注重现场管理。施工现场是出建筑产品的地方，建筑产品是否如期完成、质量好坏、很大程度上决定与现场的管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工。严格按照设计要求和国家有关技术标准进行施工。对进入施工现场的人、机、料、环境进行有效地使用。充分利用空间和时间，建立良好的文明施工秩序，建立完备的施工资料积累和传递机制。

8、实行以项目经理为首的调度中心，施工调度中心的主要任务是：

（1）、掌握和控制施工进度，及时进行人、财、物的平衡调度，保证施工按计划正常进行。

（2）、及时同相关的施工单位互通信息，及时掌握施工现场的施工动态；协调内部各专业工种之间的工作，注重后续工序的准备工作，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的问题。

（3）、及时了解材料、设备的供应动态，对缺口物资要做到心中有数并积极进行协作调剂，使材料、设备的供应跟得上实际工作的需要，从而保证施工工期的正常落实。如对工程进度产生影响，要提出调整局部进度计划的建议和有效的补救措施，使总体施工进度计划不受影响。

九、降低成本措施

1、加强工程项目的成本管理工作，编制工程成本控制计划。增收节支，定期进行工程成本分析，采取多种形式降低成本消耗，增加盈利。

2、加强施工现场的材料管理工作，做到用料计划准确无误。按工程进度的需要，组织所需的材料分批进场。所需的材料、设备采购要货比三家来确定供货单位。批量材料争取由厂家直接供货，以减少中间环节，达到降低成本的目的。进场的材料和设备要尽量避免或减少露天堆放时间，以防止自然损耗及丢失。在施工中做到限额领料、合理用料，以降低材料的消耗量。

3、加强劳动力的调度和管理工作，按工程进度的实际需要来配备劳动力。对施工班组采取比彻底的承包责任制，工资收入同所完成的工程量和工程质量挂钩。提倡一专多能，减少间接窝工及非生产用工。

4、施工机具配备要合理，尽量选用高效率的施工机具以提高生产效率和机械化作业水平。

5、选用先进、合理的施工工艺和施工方法，充分利用加工场地，扩大预制加工面、提高预制加工效率，减少工程费用。

6、合理组织施工。一般民用建筑安装工程前期，施工配合期较长，耗工量大，而工程后期施工工程量又比较集中、工期紧、压力大，在施工安排上要及早采取相应措施，做到边配合、边预制，有安装条件的部位和工作内容要抓紧施工，以分散施工高峰期的工程量，以减轻土建施工阶段对安装单位的压力，做到均衡施工。

7、注重工程的收尾和及时交付使用，保证及早发挥投资效益。在施工过程中，对工程设计变更资料要做到及时签证和费用结算。工程完工后15天内拿出全部的结算资料。做到工完、场清、帐清、使企业的效益及时得到体现，保证资金的回笼和正常周转。

十一、执行的技术标准一览表

本工程所执行的施工及验收规范和标准

	序

号
	标准规格名称
	标准规范

编   号 
	备    注

	1
	电气装置安装工程施工及验收规定
	综合本
	低压部分

	2
	建设工程施工现场借用电安全规范
	GB50194—93
	

	3
	通风与空调工程施工及验收规范
	GB50303—2002
	

	4
	采暖与卫生工程施工及验收规范
	GB50242—2002
	

	5
	建筑安装单位工程感观质量评定手册
	
	

	6
	建筑安装工程质量检查与监督指南
	
	

	7
	建筑安装工程质量评定标准选编上、下册
	
	

	8
	高层建筑防火设计规范
	GB50045—95
	

	
	
	
	


注：以上所执行的规范及标准均为现行有准备的版本，并按程序文件的要求，已报我公司总工批准。

十二、安装工程质量通病的纠正和预防措施

1、 水电安装质量纠正和预防措施

	质量控制点
	影响质量的通病
	采取的预防措施
	执行人员

	1、施工准备
	图纸会审不彻底
	熟悉图纸和技术规范
	施工员

	
	未进行班前技术交底
	进行班前技术交底
	施工员

	
	无进度计划
	编制施工组织设计
	施工员

	2、隐蔽工程
	接地装置焊接长度不够
	搭接焊长度L≥6d
	班组长

	
	电气保护管敷设不到位
	加强检查力度
	班组长

	
	防火套管未预埋
	加强检查力度
	班组长

	3、支、吊架管道安装
	支、吊架未作防腐处理
	支、吊架先预制后安装
	班组长

	
	支、吊架安装间距超标
	按规范要求设置
	班组长

	
	支、吊架非标准制作
	按标准制作
	班组长

	4、给水管道安装
	坡度和垂直度超标
	按规范要求调整
	班组长

	
	管道附件不合格
	使用合格产品
	材料员

	
	管道渗漏
	按规范要求进行度压
	施工员、质量员

	5、排水管道安装

	坡度和垂直度超标
	按规范要求调整
	班组长

	
	检查口设置不规范
	安装前进行技术交底
	施工员

	
	UPVC管未设伸缩节
	安装前进行技术交底
	施工员

	
	管道有渗漏、堵塞现象
	进行灌水、通水、通球试验
	施工员、质量员

	6、卫生间
	预留孔洞渗水
	进行一次灌浆并做闭水试验
	施工员、质量员

	7、电气配线
	接地线未采用黄绿双色线
	配线前进行技术交底
	施工员

	
	绝缘电阻偏低
	按规范进行绝缘电阻测试
	施工员、质量员

	8、电器具安装
	器具工作失常
	按规范进行通电试验
	施工员、质量员

	9、避雷及接地装置
	避雷网单面焊接
	进行双面焊接
	班组长

	
	焊缝未做防腐处理
	焊缝防腐
	

	
	接地电阻值超标
	按规范进行接地电阻测试
	施工员、质量员


十三、工程文件和资料控制清单

1、 工图及设计变更记录

2、施工图纸会审纪要

3、分部分项工程质量评定表

4、避雷及接地装置隐检记录

5、照明电线管预埋隐检记录

6、动力电线管预埋隐检记录

7、接地电阻试验记录

8、电气器具通电试验记录

9、配线绝缘电阻测试记录

10、管道灌水试验记录

11、配线安装记录

12、管道通水试验记录

13、管道通球试验记录

14、管道试压、稳压、冲洗试验记录

15、卫生间闭水试验记录

16、设备开箱检验记录

17、隐蔽工程验收记录及中间验收记录

18、产品、材料合格证明文件

19、各系统的调试记录

20、竣工图及竣工报告
十四、分 部 分 项 工 程

施

工

作

业

指

导

书

（一）、电气工程

1、配管

UPVC管在砌体上剔槽敷设时，采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不小于15mm。各种线管安装时，套管的长度宜为管外径的1.5~3倍，管与管的对口应于套管的中心。管子弯曲处应无明显折皱，弯曲半径应符合规范规定。
2、线槽安装

（1）线槽、桥架、托盘及密集型母线槽，连接处的螺栓应紧固，螺帽应位于线槽、桥架、托盘的外侧，金属线槽、桥架、托盘及密集型母线槽等正常情况下不带电的金属外壳均应牢固地连接为一整体，并与接地主干线可靠连接，连接点不得小于二处。防松装置应设在明显部位，且在连接部位的两端各不小于二处。

（2）在线槽、桥架、托盘内可以敷设电缆，导线只能敷设在线槽内，但导线应按回路分段绑扎，绑扎间距不得大于1m，并在转角及直线适当距离内固定，导线不得在线槽内接头，线槽应盖板齐全、牢固，桥架或托盘内不得直接敷设导线。

（3）电气安装中采用的各类金属支、吊架不得采用气焊或电焊割孔，支架断面应整齐、平整、黑色金属支、吊架除锈要干净，支、吊架必须刷锈底漆和面漆。
电缆敷设工艺流程：                                      


1、电缆敷设
（1）电缆敷设前要对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求。电缆外观检查应无扭曲、变形、损坏或漏油等现象。

（2）在电缆敷设前要对电缆进行编号，编制详细的作业计划，组织好劳动力，提出切实可行的技术措施，周密认真地做好各项准备工作，并事先向施工人员进行技术交底和安全注意事项。
（3）电缆端头制作时，要注意施工现场及其环境要保持清洁干燥。温度要在0℃以上，相对湿度在70%以下。

（4）电缆施工时应有专业人员用对讲机进行指挥，电缆穿管应由专业施工人员进行。

（5）电缆切断后应及时做好封头挂牌工作，并注明电缆编号，规格长度，起止点等。电缆盘架设要牢固，不能强拉硬拖，以防止将电缆拉伤。

（6）电缆敷设时应留有备用长度，弯曲半径应符合规范要求，电缆进出口应加以封闭处理。

（7）电缆敷设采用自上而下敷设方法，水平方向应采用多组支撑和导向滑轮，以减少劳动强度。在施工时要保证电缆有适当的弯曲半径。

（8）电缆辐射牵引示意图：


                                       

1、 配管安装

 暗管敷设工艺流程：





明管、吊顶内、护墙板内管路敷设工艺流程：











（1）暗配的电线管路应减少弯曲，埋入墙体内的鉴管子离墙体外表面间距不应小于15mm。

（2）薄壁线管严禁熔焊连接，可采用丝扣或套管连接。套管长度为连接管径的1.5～3倍；丝扣连接时，管箍必须使用通丝管箍，其外露丝应不多于2扣，同时做好搭接线，其搭接焊缝长度不应小于6D（双面）

（3）埋入地下的电线管路，不应穿过设备基础，如必须穿过建筑物基础时，应加设保护套管。

（4）敷设的线管不应有折扁或裂缝，管内无铁屑毛刺，断口应挫平，管口应刮光。

（5）线管的弯曲处，不应有折皱凹穴或裂缝，弯曲扁度应小于0.1D。弯曲半径应大于6D。

（6）线管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时，应顺直。并用根母固定，线管口露出（箱）应小于5mm。

（7）进入落地式配电箱的电线管路，排列应整齐，管口应高出基础面不小于50mm。

（8）依据设计图的要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找平，线锤找正，标出盒、箱的实际尺寸及位置。

（9）管路超过下列长度时应加装接线盒，基位置应便于穿线。无弯时，45m；有一个弯时30m；有二个弯时，20m；有三个弯时，12m。

（10）变形缝的处理；变形缝两侧各预埋一个接线盒，先把管的一端固定在其中一个接线盒上，另一个侧接线盒底部的垂直方向开长孔，其孔径长宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍，同时连接好两侧补偿跨接线。

（11）接地线焊接；管路应做整体接地连接，穿过建筑物变形缝时，应有接地补偿装置。如采用跨接方法连接，跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝应均匀牢固，焊接处要清除药皮，并刷防腐漆。

跨地接线规格表

	管径（公称直径：毫米）
	圆钢（直径：毫米）
	扁钢

	15-25

32-40

50-65

70以上
	5

6

10

8*2
	——

——

25*3

（25*3）*2


（12）钢管与设备连接：在干燥的房间内，可在钢管出口处家保护软管引入设备，管口应包扎严密；在室外或潮湿的房间内，可在管口处装设防水弯头，由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管，经弯成防水弧度后引入设备。其管口距地面高度一般不宜低于200mm。

（13）使用金属软管时，应采用专用接头连接，长度不宜超过1m；固定间距不应大于1m；不能作为接地导体。

3、配线安装

管内穿线工艺流程：



（1）应依据设计图规定选择导线，敷设的导线应便于检查。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。相线、中性线及保护地线的颜色应有明显的区分。

   （2）穿在线管内的绝缘导线的额定电压不应低于500V，不同用途的导线不能同管穿设。

   （3）管内穿线宜在建筑物的抹面层及地面工程结束后进行，穿线前应将管内积水和杂物清理干净。

（4）导线在管内不得有接头或扭结，其接头应在接线盒内连接。导线连接应满足以下条件：

a、导线接头不能增加电阻值。

b、受力导线不能降低原有机械强度。

c、不能降低绝缘强度。

（5）导线在穿线前，应在管口加设橡皮护口，保护导线。如管路较长，可在穿线的同时向管内吹入适量的滑石粉。穿线时，操作人员应注意配合，一拉一送。

（6）穿入管内导线的总面积不应超过管口截面的40%。

（7）导线包扎：首先用橡胶（或粘塑料）绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带幅宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。导线接头两端应包扎严密。包扎后接头应查核型。

（8）线路检查：接、焊、包全部完成以后，应进行自检和互检。检查导线的接、焊、包是否符合有关施工验收规范及质量验评标准的规定。

（9）绝缘测试：照明线路的测试一般选用500V，量程为0～500兆欧的兆欧表。测试时应将干线和支线分开，一人测试，一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120转/分钟左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。在绝缘测试无误后再进行通电。

（10）照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧，动力线路的绝缘电阻值应不小于1兆欧。

4、照明器具、开关、插座安装

灯具安装工艺流程：



（1）照明器具的规格、型号要符合设计要求，照明器具的接地保护措施和其他要求必须符合规范。

（2）灯具安装位置严格按图排列，灯具的型号、规格、安装地点不能搞错。需接地或接零的灯具金属外壳应接线正确、牢固，应由接地螺栓连接。

（3）灯具安装前应检查灯具配件是否齐全，有无机械损伤变形，灯罩有无变形，破裂。

（4）灯具安装应牢固并保持清洁，嵌入式灯具应紧吊顶面板，四周无空隙，保证灯具在同一安装平面上。

（5）成排安装的开关面板应在同一高度，高低偏差不大于0.5mm，同一室内的同规格高度偏差不大于5mm。

（6）单项双孔及单项三孔插座接线必须统一、正确、衽左零右相。上项下零的原则，单项三孔的保护接地线应接在上孔。

5、配电箱安装

配电箱安装工艺流程：






（1）配电箱应依据设计要求选择，并随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。安装配电箱盘面时，土建抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

（2）配电箱（盘）应安装在安全、干燥、易操作的场所。暗装时，其底口距地一般为1.5m；明装时，其底口距地为1.2m；明装电度表板距地不得小于1.8m。在同一建筑物内，同类盘的安装高度应一致，允许偏差为10mm。

（3）配电箱（盘）带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护接地线（PE线为黄绿相间的双色线，也可采用编织软裸铜线），但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。

（4）配电箱（盘）配线排列整齐、绑扎成束，并应固定。盘面引出及引进的导线应留有余量以便于维修。

（5）导线剥削不应伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔的除外）。

（6）配电箱（盘）的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分均不应带电。

（7）TN-C底压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上，引入接地干线处应做好重复接地。

（8）照明配电箱（板）内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。

（9）照明配电箱（板）不应采用可燃材料制作，在干燥无尘场所采用的木制配电箱（板）应进行阻燃处理。

（10）配电箱（盘）上的母线其相线应用色标标出，A相应涂黄色；B相应涂绿色；C相应涂红色；中性线N相应涂淡蓝色；保护接地线（PE线）应涂黄绿相间的双色线。

（11）配电箱（盘）上的电具，仪表等应牢固、平正、整洁、间具均匀、铜端子无松动、启闭灵活，零部件齐全。

   （12）配电箱（盘）的全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘测试。测试项目包括：相对相；相对中；相对地；中对地。测试人员应及时做好记录并保存。

6、防雷和保护接地

防雷和保护接地工艺流程：




（1）要求所有突出屋面的金属构件和管道必须与防雷装置可靠焊接并连接成电气通路；设计要求防雷、保护接地、弱电接地共用基础接地体，且接地电阻不大于1欧姆。人工接地体（极）的尺寸应符合下表：

	种类、规格及单位
	地上
	地下

	
	室内
	室外
	交流电流回路
	直流电流回路

	圆钢直径（mm）
	6
	8
	10
	12

	扁钢
	截面（mm2）
	60
	100
	100
	100

	
	厚度（mm）
	3
	4
	4
	6

	角钢厚度（mm）
	2
	2.5
	4
	6

	钢管管壁厚（mm）
	2.5
	2.5
	3.5
	4.5


（2）接地保护采用TN-S系统，要求配电、用电设备不带电的金属外壳与PE线可靠连接成电气通路。

   （3）利用柱内两根不小于Ø16的主筋作引下线，并与桩基盘焊接连为一体。

   （4）接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接焊缝长度必须符合以下要求：

a、扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）。

b、圆钢与扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍。

c、圆为其直径的6倍（双边焊接）

（5）防雷设施采用多根引下线时，应在每条引下线距地面的1.5—1.8m处设置断接卡，断接卡应采取保护措施。

（6）避雷针（网、带）及其接地装置，应采取自上而下的施工程序。先接地装置，后引下线，最后安装接闪器。

（7）接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体的长度不应小于2.5米，其相互之间的间距不应小于5m。

（8）接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；如遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。接地部分的所有金属部件均应镀锌。在操作时应注意保护镀锌层。

（9）接地体间的扁钢敷设：扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地体焊接。扁钢应侧放，因侧放时的散流电阻较小。扁钢与钢管（角钢）连接的位置距接地体最高点约10cm，焊后应清渣并防腐。

（10）核验接地体：接地体连接完毕后，应及时请质检部门进行隐蔽检查，经检验合格后方可进行回填。并及时做好隐蔽检查记录。

（11）支架安装：

a、所有支架必须安装牢固，灰浆饱满，横平竖直。

b、防雷支架的各种支架顶部一般应距建筑物表面10mm；接地干线支架其顶部应距墙面20mm。

c、支架等铁件均应做防腐处理。

（12）均压环应符合下列规定：

避雷带一般采用的圆钢直径不小于6mm，扁钢不小于24*4mm。建筑物高于30m以上的部位，每隔二层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接，同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长Ø12的镀锌圆钢或镀锌扁铁备用。

（13）建筑物外沿金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋的焊接点不应少于2处，并应与避雷带预留的圆钢焊接成一整体。

（14）节日彩灯沿避雷带平行敷设时，避雷带的高度民主应高于彩灯的顶部，当彩灯垂直时吊挂彩灯金属线应可靠接地，同时应考虑彩灯电源控制柜安装底压避雷器或采取其它防雷击措施。

（二）、给排水工程

管道安装工艺流程：











1 、给水系统
PP-R管施工方法与技术要求

1、对材料的要求，所选用的管件应具备卫生检验部门的检验报告或认证文件；应具有质量检验部门的质量合格证，并有明显标志注明生产厂的名称和规格。

2、管道熔接时必须充分、均匀，接口接缝必须饱满。

3、立管及其横管的支承间距必须符合下表的要求。
PP-R冷热水管道其立管横管支承间距
	公称外径De(mm)
	20
	25
	32
	40
	50
	65

	冷
水
管
	横管（mm）
	650
	800
	950
	1100
	1250
	1400

	
	立管（mm）
	1000
	1200
	1500
	1700
	1800
	2000

	热
水
管
	横管（mm）
	500
	600
	700
	800
	900
	1000

	
	立管（mm）
	900
	1000
	1200
	1400
	1600
	17000


（1）镀锌钢管及管件的规格应符合设计要求，还壁内外镀均匀，无锈蚀、无毛刺。管件无偏扣、乱扣，丝扣不全或角度准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。

（2）水表的规格一概符合设计要求及自来水公司大确认，热水系统应选用符合温度要求的热水表。
（3）阀门的规格型号应符合设计要求，热水系统阀门应符合温度要求。

（4） 给水管道安装时一般从总进水管开始施工，如设计要求进行防腐处理，则应在埋地之前做好防腐处理。在施工初期应配合土建预留好各种孔洞。管道施工告一段落时，应依据施工图纸复核施工质量。并应清除麻丝，所有管口要加好临时丝堵。

（5）热水管道的穿墙处均应按设计要求加好套管及固定支架，安装伸缩器应按规定做好预拉伸。管路最高点要有放风、最低点要有泄水装置。

（6）给水大管径管道使用非镀锌钢管时，应采用焊接法兰连接，管道安装完毕先做水压试验，无渗漏再编号拆开进行镀锌加工。加工好后按编号进行二次安装。

（7）立管安装：每层从上到下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号分层、顺序安装。丝扣应外露2～3扣、清除麻丝，检查预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处应刷好防锈漆支管甩口要加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于维修和操作。

（8）支管安装：将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装，有阀门应将阀门卸下后再安装，依据管道的长度适当加好临时固定卡。核定不同卫生器具的冷热水预留口高度、位置是否正确，找平找正后栽支管卡件，去掉临时固定卡上好临时丝堵。支管如有水表先安装连接管，试压后在交工前拆下连接管，安装水表。

（9）热水支管：热水支管穿墙处按规范要求做好套管。热水支管应做在冷水支管的上方，支管预留口的位置应为左热右冷。

（10）管道试压：敷设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完毕后进行综合水压试验。水压试验时应放净空气，充满水后进行加压，当压力升到规定要求时停止加压，进行检查，如各接口和阀门均无渗漏，持续到规定时间，观察其压力下降是否在允许范围内，然后通知有关人员验收，办理交接手续。将水放干净，将破损的镀锌层和外露丝扣做好防腐处理，再进行隐蔽工作。

（11）给水管道安装中，卫生间支管的暗装难度较大，要做好与土建配合工作，充分准备，要保证在土建粉平墙面前安装、试压完成。

（12）给水管应敷高参经过夯实的天然基础上，如为回填土时应做灰土垫层。

（13）埋地管道的防腐处理：刷冷底子油，沥青二度。

（14）丝扣管道套丝以前应调直，管道套丝应分二～三次。管子要慎重，避免损坏镀锌层，连接完毕应加防腐剂处理。

（15）卫生间内的管道在穿越楼板时，均应加设防水套管，上端应高出地面20-30mm。

（16）给水管道的横向干管坡度为0.002，坡向主立管。管道支、吊管架应固定在楼板或承重结构上。管道施工完毕后，应按规范要求进行试压和冲洗 。

（17）工艺要求：

套丝：将断好的管材，按管径尺寸分次套制丝扣，一般以管径15～32mm者套二次，40～50mm者套二次，70mm以上者套三～四次。

管材与法兰焊接：应先将管材插入法兰盘内，先点焊2～3点，再用角尺找平找正后方可焊接，法兰盘应两面焊接，其内侧焊缝不得凸出法兰盘的密封面。

填堵孔洞：管道安装完毕后，必须及时用不低于结构标号的混凝土或水泥沙浆把孔洞堵严、抹平，为了防止因堵洞而将管道移位，造成立管不垂直，应派专人配合土建进行堵洞。堵楼板洞宜用横具或木板支护，往洞内先浇点水再用C20以上的细石混凝土或M50的水泥砂浆填平捣实，不许向洞内填塞砖头等杂物（预留孔洞尺寸见下表）。

         预 留 孔 洞 尺 寸 表         单位（mm）

	项次
	管道名称
	明管
	暗管

	
	
	留孔尺寸

长×宽
	墙槽尺寸

宽度×深度

	1
	           （管径小于或等于25）

采暖或给水立管   （管径32～50）

          （管径70～100）
	100*100

150*150

200*200
	130*130

150*150

200*200

	2
	           （管径小于或等于50）

一根排水立管 

          （管径70～100）
	150*150

200*200
	200*130

250*200

	3
	 二根排水立管   （管径小于或等于32）
	150*100
	200*130

	4
	           （管径小于或等于50）

一根给水立管和一

根排水立管在一起

          （管径70～100）
	200*150

250*200
	200*130

250*200

	5
	           （管径小于或等于50）

二根给水立管和一 

根排水立管在一起  （管径70～100）
	200*150

350*200
	250*130

280*200

	6
	           （管径小于或等于50）

给水支管或

热器支管        （管径70～100）
	100*100

150*130
	60*60

150*100

	7
	           （管径小于或等于80）

排水支管 

          （管径70～100）
	250*250

300*250
	-------

	8
	           （管径小于或等于80）

采暖或排水主干管

          （管径70～100）
	300*250

350*300
	-------

	9
	   给水引入管（管径小于或等于100）
	300*200
	-------

	10
	           （管径小于或等于80）

排水排出管穿越基础

          （管径70～100）
	300*300

（管径+300）*（管径+200）
	------


（18）材料要求：

铸铁给水管及管件的规格应符合设计的压力要求，管壁薄厚均匀，内外壁光滑整洁，不得有莎眼、裂纹、毛刺和疙瘩；承插口的内外径及管件造型规矩，管内外壁的防腐涂层应整洁均匀，附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。

镀锌钢管及其管件的规格种类应符合设计要求，管壁内外镀锌均匀，无锈蚀、无毛刺。管件无偏扣、乱扣，丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。

（19）成品保护：安装好的管道不得用做支撑或放脚手架板，不得踏压，其支托架不得作为其他用途的受力点。管道在喷浆前要加以保护，防止灰浆污染管道。阀门的手轮在安装时应卸下，交工前再统一安装好。水表应有保护措施或在交工前统一安装。

2、排水系统

铸铁排水管道安装工艺：

（1） 材料要求：

   铸铁排水管道及管件的规格品种应符合设计要求，灰口铸铁管的管壁薄厚应均匀，内外光滑整洁，无浮砂、包砂、粘砂，更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件的造型规矩，法兰接口平正光洁严密，地漏和返水弯的扣距必须一致，不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。

打口用的麻丝要整齐，不允许有腐朽等现象。沥青漆，防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。

（2）铸铁管道打口：管道连接以前，应先将管道调直、找正，将麻丝均匀打实，将管道校正，以防止捻灰口时管道移位。水泥捻口灰的比例为：水：水泥=1：9。先填下部，由下而上，边填边捣实，将灰口打满打平为止。

（3）按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自查，确认无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验，水满后观察水位不下降，各接口及管道无渗漏，经有关人员检查后填写隐蔽工程验收记录。

（4）管道系统经隐蔽验收合格后，应临时封堵各预留管口，同时应配合土建做好孔洞的封堵工作。

（5）安装管道支、吊架要控制好设计坡度。

（6）立管检查口的设置应符合设计要求。如排水支管在吊顶内，应在每层立管上检查口，以便做灌水试验。

（7）高层建筑要考虑管道的胀缩补偿，可采用法兰柔性连接，在承插口处要留出胀缩补偿余量。

（8）高层建筑采用的辅助通气管，应采用辅助通气异型管件（H型或U型）连接。

（9）雨水管的管材必须考虑其承压能力是否满足设计要求。安装方法同上。

（10）雨水斗的连接管应固定在屋面承重结构上。漏斗的边缘与屋面相接处应严密不漏。雨水管道安装好后，应做灌水试验，灌水高度必须在每根立管最上部的雨水斗。

（11）管道水平纵横向每米允许偏差1mm，立管垂直度每米允许偏差3mm。

（12）排水管道横管坡度必须符合设计和施工规范的要求，管道及其支座严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
U-PVC排水管道安装工艺：

（1）材料要求：管材内外表层应光滑，无气泡、裂纹，管壁薄厚均匀，色泽一致直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛刺等。

（2）根据图纸要求并结合实际情况进行下料。粘接前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口的3/4深度。试插合格后，用棉布将连接部位清理干净，不得有油污等。插入粘接时将插口稍作转动，以便粘接剂分布均匀。粘牢后应立即将溢出粘接剂擦拭干净。多口粘接时应注意预留管口的方向。

（3）U-PVC排水横管建议不设置伸缩节。

（4）其它安装方法及注意事项同上。
3、卫生器具安装

卫生器具安装工艺流程：






（1）卫生间洗脸盆、坐便器、小便器的型号、必须符合设计要求。

   （2）卫生器具排水管的排出口与排水管口的连接处必须严密不漏。

   （3）卫生间面积虽小，但交叉作业多，施工时必须与土建单位密切配合。

   （4）卫生间管道支管在安装前，先由土建单位弹出卫生间的地平线，方角线和墙壁粉刷面的校园，为管道毛坯施工中正确确定预留洞口的尺寸提供依据。

   （5）要求供货间接及时提供卫生器具的样品，以保证其安装精度。

4、水泵站设备安装

（1）基础施工应按实际到货的水泵尺寸进行施工，水泵基础高出地面不得小于0.1m，待基础养护期过后方可安装水泵。

  （2）设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净。预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好，放置垫铁部位的表面应平整。

   （3）设备开箱检查应在建设、监理单位的共同参与下进行，并做好开臬记录。检查内容：电动机转子盘动不得有碰卡现象；轴承润滑脂无杂质、无变色、及硬化现象；电动机引出线铜接头焊接或压接良好，且编号齐全。

   （4）设备安装就位前，应按施工图和有关建筑物和轴线或边缘线及标高线来确定安装的基准线。

   （5）联轴器装配时，两个半联轴器的端面应紧密接触，两面轴心的经向位移不应大于0.03mm。

   （6）水泵安装前应详细查阅产品说明书，按照说明书及规范的要求进行安装。并由专业安装人员进行安装。

（7）泵站管道内部和管端应清洗洁净，清除杂物，密封面和螺纹不应损伤。

（8）吸入管道和输出管道应有各自的管道支架，泵体不得直接承受管道的重量。

（9）相互连接的法兰端面应平行；螺纹管接头轴线应对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接。

（10）管道与泵体连接后，应复检泵的原找正精度，当发现管道连接引起偏差时，应及时调整管道。

（11）管道与泵体连接后，不应在其上进行焊接和气割；当需焊接和气割时，应拆下管道或采取必要的措施，并应防止焊渣进入泵内。

（12）水泵前主要的人行道宽度不得小于1.2m。配电箱（盘）前通道宽度，低压柜不得小于1.5m，高压不得小于2.0m。

（13）管道上的各种真空表、压力表等仪表的接点的开孔和焊接应在管道安装前进行。各种仪表的安装位置应便于观察及维修。

（14）离心水泵吸水管的安装必须保证在任何情况下不能产生气囊。因此，吸上式水泵的吸水管应有向水泵不断上升且大于0.005的坡度，如吸水管水平管段变径时，应采用偏心异径管管顶平接安装，以免存气。并应防止由于施工误差或泵房与管道产生不均匀沉降而引起吸水管路的倒坡现象。

（15）水泵吸水喇叭的安装，应注意吸水嗽叭口必须有足够的淹没深度，以避免出现旋涡而吸入空气。同时还应保持适当的悬空高度，可使进水流速均匀，减少水流阻力。当吸水井内设有多台水泵时，各吸水管之间的间距应不小于吸水管管径的1.3～1.5倍；吸水管与井壁的间距应不小于吸水管管径0.75～1.0倍，避免相互干扰。

（16）水泵引水底阀应垂直安装，不能倾斜。安装水上式底阀还应注意：从水泵中心至底阀中心的距离必须为水泵吸上高度的3～4倍，否则不能使用。

（17）水泵的度压运行前应对水泵的机械、电气、介质进行全面的检查，所有情况正常后方可开机。起动前应先将出水管阀门关闭，起动后在逐步开启。

（18）水泵的试运行应在其各附属系统单独试运行正常后进行。泵应在有介质的情况下进行试运行，试运行的介质或代用介质均应符合设计的要求，同时应做好试运行记录。
（三）通风工程

1、风管制作与安装

工艺流程：




                 

（1）风管制作：管道制作采用优质镀锌铁皮，风管边长在100～200mm时，厚度为0.5mm；风管边长在250～500mm是，厚度为0.75mm；风管边长在600～1000mm时，厚度为1mm；风管边长在1000～2500mm时，厚度为1.2mm；制作采用机械、手工混合进行。咬口形式及咬口宽度见下：


        B              B         B           B

      单咬口       立咬口  联合咬口   单角咬口
咬口宽度表（mm）

	钢板厚度
	平咬口宽度B
	角咬口宽度B

	0.7以下
	6～8
	6～7

	0.7～0.82
	8～10
	7～8

	0.9～1.2
	10～12
	9～10


（2）风管法兰制作：风管横截面积小于500mm2时，风管法兰采用25*3的角钢制作；风管横截面积在600～1000mm2时，风管法兰采用30*4的角钢制作；风管横截面积大于1600mm2时，风管法兰采用40*4的角钢制作；螺丝、钉孔的间距不大于150MM。

   （3）风管与法兰铆接前先进行技术质量复核，合格后将法兰套在风管上，管端留出10mm左右的翻边余量，管折方线应与法兰平面垂直，然后用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将孔，四角应铲平，不应出现豁口，以免漏风。

   （4）部件制作：

a、铝制风口所需材料应为铝材，其下料成型应使用专用模具，风口尺寸应以风口外颈部边长为准，其尺寸允许偏差应符合规范要求。

b、风口外表装饰面应平整，其外表面不得有明显的划伤，压痕等，焊点应光滑，风口的转动、调节部分应灵活、可靠。

c、各类阀门的调节和制动装置应精确、可靠，并标明阀门的启闭方向。各种风阀内的转动部件应采用有色金属制作，以防止锈蚀，防火阀制作所需钢材厚度不得小于2mm，转动部件必须转动灵活。易熔片应为批准并检验合格的正规产品，其熔点温度的允许偏差2℃。

d、防火阀及排烟的叶片应能防止变形，允许漏风量应符合规范要求。防火阀在制作完成后要加装执行机构并逐步进行检验。

    e、消声器、各类消声器的材料均符合防火、防腐、防潮的要求。穿板应平整、孔眼排列均匀。消声材料应按规定容量铺放均匀，覆盖面层不得破损。

f、制作后的成品保护要加强，部件应存入在防雨、防潮、防腐蚀的场所。各种风阀的转动部分及其它部件的外表面应采取保护措施，以防止损坏。

（5）风管安装

工艺流程：

                                          

                                          

                                         


a、风管支吊架制作应注意的问题：支架的悬臂、吊架应采用角钢或槽钢制作；防晃支架的材料为角钢；吊杆采用圆钢或角钢。支吊架制作完毕后应进行除锈、防腐。

b、通风管道系统安装，风管和空气处理室内不得敷设电缆、线以及输送有毒、易燃、易爆的气体、液体管道。

c、应按风管的中心线找出吊杆的敷设位置，其吊杆应平直、螺纹完整。吊杆拼接应采用螺纹或焊接连接。连接螺纹应长于吊杆直径的3倍，焊接宜采用搭接，搭接长度应大于吊杆直径的8倍，并进行双面焊接。

d、支吊架标高必须正确。支吊架的间距应符合下表：

	圆形风管直径或矩型风管长边尺寸
	水平风管间距
	垂直风管间距
	最少吊架数

	小于等于400MM
	不大于4M
	不大于4M
	2付

	小于等于1000MM
	不大于3M
	不大于3.5M
	2付

	大于1000MM
	不大于2M
	不大于2M
	2付


e、支吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处，以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

    f、支、吊、托架的预埋应严格按施工图进行，埋入部分不得油漆，并应去除油污后预埋。保温风管的支、吊、托架宜设置在保温层外，并不得损坏保温层。法兰垫料的厚度为3-5mm，热料不得凸入管内，连接法兰的螺栓应为同一方向。风管安装的不平度允许偏差每米不大于3mm。

   g、软管连接主要用于风管与部件（如散流器、静压箱、侧送风口等）的连接。安装时软管两端套在连接管的外侧，然后用特制软卡把软管箍紧。

   h、风管的安装顺序是先干管后支管，安装方法见下：

水平风管安装方式

	建筑物
	（单层）厂房、礼堂、剧场、（多层）厂房、建筑

	
	风管标高

不大于3.5M
	风管标高

大于3.5M
	走廊风管
	穿墙风管

	主风管
	整体吊装
	分节吊装
	整体吊装
	分节吊装

	安装机具
	升降机、倒链
	升降机、脚手架
	升降机、倒链
	升降机、高凳

	支风管
	分节吊装
	分节吊装
	分节吊装
	分节吊装

	安装机具
	升降机、高凳
	升降机、脚手架
	升降机、高凳
	升降机、高凳


立风管安装方式

	室外
	风管标高不大于3.5M
	风管标高大于3.5M

	
	分节吊装
	滑轮、高凳
	分节吊装
	滑轮、脚手架

	室内
	分节吊装
	滑轮、脚手架
	分节吊装
	滑轮、脚手架


i、风管起吊时，当风管离地200～300mm时，应停止吊装，仔细检查倒链的受力点及吊索，风管重心是否正确，确认无误后再继续起吊。

（6）部件安装：风管的各种调节装置，闸板阀应当安装在操作便利的部位。防火阀的安装方向、位置应正确，转动部分应灵活，易熔件应在系统安装后装入。

（7）消声器的安装方向要正确，消声器要单独设置支、吊架，消声器的重量不得由风管承重。

（8）通风系统的调试：

通风系统在调试前应做好单机通电试验，在确认单机运行良好的情况下再进行联合调试。在测试风量时，应注意以下几个问题：

a、在测试正压送风口的风量时，应取三点测试，然后取其平均值来计算风量。

b、在计算风量时、应注意风速仪的误差，应根据校准的计算公式计算出实际风量。

（四）、消防系统

本工程消防系统包括：消火栓、喷淋、自动报警系统、高倍数泡沫灭火系统。施工中这些管道之间或与其他线、管矛盾时，应遵循小让大、低压让高压的原则。

（一）、消火栓系统

工艺流程：



1、 干管安装

    （1）消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材，按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。

   （2）管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

   （3）管道焊缝上不得开口焊接支管，焊口不得安装在支架的位置上。

   （4）管道穿墙处不得有接口；管道穿越伸缩缝处应采取措施，例如增加钢性软管法兰连接。

   （5）消火栓给水管道在施工工艺上与生活给水管道没有太大的区别，可参照生活给水管道的规范要求进行，另外，消防给不管道在变径时不宜采用补心。DN50以上的管道不宜采用活接头。

2、 箱体及支管安装

（1）消火栓箱体要符合设计要求，一般应采用铝合金箱体。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可。

（2）消火栓支管要以栓阀的从标，标高甩口定位。核定后再固定消火栓箱体，箱体找正稳固后再将栓阀安装好，箱门开启应灵活。

（3）消火栓管道安装好以后，应按设计指定压力进行水压试验，一般试验压力为1.4Mpa。稳压30分钟，无渗漏为合格。试压可以分段进行。

（4）消火栓系统管道试压后必须进行冲洗以保证管道的畅通，冲洗用清水进行。冲洗前应将管路系统内的流量孔板、滤网、温度计、调节阀阀芯、止回阀阀芯等拆除，待冲洗合格后再重新装回。

（5）箱体配件安装：消防水龙带应折好放在挂架上卷实、盘紧放在箱内；消防水枪要竖放在箱体内侧；消防水龙带与水枪、快速接头的连接，一般用14#铁丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，应在里侧加一道铁丝。设有消火栓按钮时，应按电气施工要求进行。

（二）、喷淋系统

工艺流程： 




1、熟悉图纸并核对管路、设备位置、标高是否有交叉或排列不当，应及时与设计人员研究解决。检查预留洞是否正确，需临时剔凿的应即使与土建单位协商。安装前应对进场材料进行检验，进场材料应符合设计要求和规范要求：管材外观整洁，无缺损，无变形及锈蚀；法兰密封面应完整光洁，无毛刺及径向沟槽；报警阀组应逐个进行渗漏试验；阀门、喷头应抽样检查其强度、严密性。

2、干管安装：

（1）干管直径大于100mm时应用无缝钢管二次镀锌法兰连接，每根配管条度不宜超过6m。法兰连接时，要检查法兰端面是否干净，采用3～5mm的橡胶垫片。紧固法兰螺栓时，应先紧固最不利点，然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

（2）干管直径小于100mm时应用镀锌钢管丝扣连接，每根配管长度不宜超过6m。管道套丝应分多次进行，不可一次成型，不能不断丝、却丝现象。

（3）水平安装管道的卡架一般以吊架为主，每段干管应设1个防晃架。管道改变方向时，应增设防晃支架。

（4）立管暗装在紧井内时，在管井内预埋铁件上安装卡架固定，安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5～1.8m，层高超过5m应增设支架。

3、 支管安装：

（1）管道的分支预留口在吊装前应先预制好。丝接的采用三通定位预留。

   （2）当管道变径时，宜采用异径接头。在管道拐弯处不得采用补心。当需要采用补心时，三通上可用一个；四通上不应超过二个。

   （3）配水支管上每一直管段，相邻两喷头之间的管段设置的吊架不应少于一个，当两喷头之间距离小于1.8m时，可以隔段设置，但不宜大于3.6m。每一配水支管宜设1个防晃支架。管道支吊架的安装位置不应妨碍水幕喷头的喷洒交果。

3、消防设备及附件的安装及系统试压和冲洗。

（1）消防水泵可参照生活大洋的要求进，并做好开箱记录，消防水泵的出水管上应加装止回阀和压力表。泵组的总出水管上还应加装压力表和泄压阀，安装压力表时应加装缓冲装置，压力表的量程应为工作压力的2-2.5倍。

（2）单向阀、水流批指示器等安装要求方向性，水流指示器前后必须有30cm的直管段。

（3）消防水泵结合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行，止回阀的安装方向应使消防用水能从接合器进入系统。

（4）消火栓口中心距地高度为1.1 m。
（5）喷头安装应在系统试压，冲洗合格后进行，喷头必须有有关部门的消防检测报告，喷头安装时宜采用专用的弯头、三通、喷头的安装应使用专用扳手。喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合规范和图纸要求。

（6）报警阀组的安装应安装水源控制阀、报警阀，然后再进行报警阀辅助管道的安装。报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，而且是便于排渣的位置。

（7）水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管，当管径为15mm时，其长度不大于6m，当管径为20mm时，其长度不宜大于20m，安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。

（8）节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上，减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上，且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。

（9）压力开关应竖直安装在通往水力警铃和管道上，且不应在安装中随意拆装或改动。

（10）水幕喷淋系统的试压和冲洗：

a、水压试验时环境温度不宜低于5℃，试验压力不低于1.4Mpa，水太强度试验的测试点应放在系统管网的最低点。

b、管网冲洗所采用的排水管道，应与排水管道可靠连接。冲洗的水流速度不宜小于3M/S，冲洗的水流方向与灭火时管网的水流方向一致。

（三）、火灾自动报警系统

1、工艺流程：






2、钢管和金属线槽安装主要要求：

（1）火灾自动报警系统的布管及穿线，应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。

    （2）消防报警系统的布管必须采用金属线管或阻燃U-PVC管，报警线路必须采用国家认可的阻燃电线或电缆。

   （3）导线布设后，应对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不就小于20MΩ。

   （4）进场管材、型钢、线槽及其配件应有材质证明文件。其规格、型号等应符合设计要求。

   （5）暗配管时，电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体内不得少于30mm。明配管时，应对电线保护管进行防火处理。

   （6）敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管，其管口及其各连接处均应密封处理。管路敷设经过建筑物的变形缝时应采取补偿措施。

   （7）吊顶内敷设的管路宜采用单独卡具吊装或支撑物固定。如经装修单位允许，直径20mm及以下钢管可固定在吊杆或主龙骨上。

   （8）钢管安装敷设进入箱、盒时，其内外均应有根母锁紧，内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满根母为准。暗装消火栓按钮配管时，接线盒应从箱体侧面进线。

   （9）各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接，不能采用熔焊连接，以免破坏镀锌层。

   （10）配管安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路，不同防火分区的线路不应穿入同一管内。但报警系统采用总线制时不受此限制。

   （11）金属管或金属线槽与消防设备采用金属软管和可挠性金属管件跨接时，其长度不宜大于2m，且应采用卡具固定，其固定间距不0.5m，且端头用锁母或卡箍固定，并应按规范要求接地。

   3、阻燃导线的敷设：
   （1）进场的绝缘导线和控制电缆的规格、型号、数量等应符合设计要求，并及时进行进货验证。

   （2）火灾自动报警系统传输线路，应采用阻燃铜芯软线，其电压等级不应低于交流250V，以提高绝缘性能和抗干扰能力。

   （3）为满足导线和电缆的机械强度，穿管保护的导线其截面不应小于1mm2。保护管内的导线总面积不应超过管截面积的40%。不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一根管内。工程中相同用途的导线颜色应一致。

   （4）报警两总线采用：ZR-BVR2*1.5mm2；联动两总线采用：NH-BVR2*1.5mm2；联动24V电源线采用：NH-BV2*2.5mm2；广播线采用：ZR-BVR2*1.5mm2。所有线路必须穿钢管保护。

   （5）变配电所、消防控制室、风机房均应设置消防专线电话。消防用电设备均为两路电源供电、末端切换。

4、 消防报警系统的设备安装、调试和试运行。

（1） 设备安装

a、楼层显示器安装离地1.5m；总线隔离器安装离地1.8m；联动模块安装离地1.8m；应急广播壁挂安装离地1.8m；手动报警按钮装配高度距地面为1.5m；消防对讲电话插座安装离地1.5m；警铃、声光报警器安装离地2.2m。

b、火灾报警控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显的标电。

c、系统设备工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁或金属软管。工作接地线在通过墙壁时，应穿入钢管或其他保护管。

d、系统设备安装前，应做好设备开箱检查记录。接地施工完成后，应做好接地电阻测试记录。

e、消防控制设备盘（柜）内不同电压等级，不同电源类别的端子应区分开，并有明显的标志。
（2） 系统调试和试运行

    a、系统调试工作应在建筑物内部装修和系统施工结束后进行，调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。

    b、检查火灾报警系统的主电源和备用电源，其容量应符合国家标准，在备用电源连续充放电三次后，主、备用电源应能自动切换。

    c、其他设备及附件的调试按规范要求进行。火灾报警系统应在连续运行120H无故障后，再填写调试报告，在调试合格后开始试行，并做好试运行记录。

（四）高倍数泡沫灭火系统

本工程地下室的发电机房设置了高倍数泡沫灭火系统，目的是保障发电机房的安全。首先我们要了解高倍数泡沫灭火系统的组成。因发电机房的设备尚未确定，其高倍数泡沫灭火系统的施工图也未出，在这里我将系统组成及安装要点做一交底。

1、 工艺流程：


2、 安装准备：

（1）设计与施工单位已进行了技术交底，并留有记录。

（2）设备、管子及管件的规格型号符合设计要求。

（3）与施工有关的基础、预埋件和预留孔，经检查后符合设计要求。

（4）场地、道路、水、电等临时设施应满足施工需要。
3、 主要设备和材料和外观质量检查：

高倍数泡沫灭火系统施工前应对泡沫发生装置、泡沫比例混合器、泡沫液储罐、消防泵或固定式消防泵组、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管材等进行外观检查，并应符合下列规定：

   （1）设备或管材无变形及其他机械性损伤；外露的非机械加工表面的保护涂层应保持完好。

  （2）所有外露接口应无损伤；设备铭牌清晰牢固。

（3）消防泵或泵组手动盘车时应灵活无阻滞，无异常声音；高倍数泡沫发生器的叶轮应转动灵活。

    （4）管材及管件的表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷等缺陷。

   （5）管螺纹表面应完整无损伤，法兰密封面应平整光洁，无毛刺及径向沟槽。

   （6）垫片无老化变质或分层现象，表面无折皱等缺陷。

   （7）应按照规范要求对泡沫液储罐、阀门进行强度和严密性试验。

   4、泡沫液储罐的安装：

   （1）泡沫液储罐四周应留有宽度不小于0.7m的通道，泡沫损坏其储罐上的配管和附件。

   （2）泡沫液储罐的支架应与基础固定，安装时不宜拆卸或损坏其储罐上的配管和附件。

   5、泡沫比便混合器的安装：

   （1）泡沫比例混合器安装时，液流方向应与标注的方向一致。

   （2）压力式泡沫比例混合器应安装在压力水的水平管道上，泡沫液的进口管道应与压力水的水平管道垂直，其长度不宜小于1.0 m；压力表与压力式泡沫比例混合器的进口处的距离不宜大于0.3m。

   （3）平衡压力式泡沫比例混合器应整体垂直安装在压力水的水平管道上；压力表应分别安装在水和泡沫液进口的水平管道上，并与平衡压力式泡沫比例混合器进口处的距离不宜大于0.3m。

   （4）管线式、负压式泡沫比例混合器应安装在压力水的水平管道上，吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的距离不得大于1.0m。

    6、泡沫发生装置安装：

   （1）距离高倍数泡沫发生器的进气端小于或等于0.3m处，不应有障碍物。高倍数泡沫发生器在安装时不得拆卸，并应固定牢固。

   （2）距离高倍数泡沫发生器的发泡网；前小于或等于1.0m，不应有影响泡沫喷放的障碍物。

   （3）泡沫喷头的规格、型号、数量应符合设计要求；泡沫喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

   （4）顶喷式泡沫喷头应安装在被保护物的上部，并应垂直向下，其坐标及标高的允许偏差，室外安装为+15mm，室内安装为+10mm。

   （5）水平式泡沫喷头应安装在被保护物的侧面并应对准被保护物体，其距离允许偏差为+20mm。

   7、管道、阀门的安装：

   （1）泡沫混合液立管安装时，其竽度偏差不宜大于0.002；泡沫混合液立管与水平管道连接的金属软管安装时，不得损坏其不锈钢编织网。

   （2）泡沫混合液管上设置的自动排气阀应直立安装，并应在系统试压、冲洗合格后进行，放空阀应安装在低处。

   （3）高倍数泡沫发生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀应安装在水平管道上。

   （4）泡沫管道进储罐处设置的钢质控制阀和止回阀应水平安装，止回阀上标注的方向应与泡沫的流动方向一致。

   8、试压、冲洗和防腐：

   （1）管道安装完毕后宜用清水进行强度和严密性试验；试压前应将泡沫发生装置、泡沫比例混合器加以隔离或封堵；试验合格后应做好管道试压记录表。

   （2）管道试压合格后宜用清水进行冲洗；冲洗前应竟试压时安装的隔离或封堵设施拆下，打开或关闭有关阀门，分段进行冲洗。冲洗合格后，不得再进行影响管内清洁的其他施工，并做好管道冲洗记录。

   （3）钢质泡沫液储罐罐体与支座接触部位的防腐，应符合设计要求。

   9、泡沫灭火系统的调试：

   （1）泡沫灭火系统的调试应在来整个系统施工结束后和系统有关的火灾报警装置及联动控制设备调试合格后进行。

（2） 单机调试可用清水代替汇沫液进行。

（3）泡沫比例混合器应全部调试合格；泡沫比例混合器的实测性能指标应符合标准要求。

（4）高倍数泡沫发生器进口压力的平均值不应小于设计值，每台高倍数泡沫发生器发泡网的喷水状态应正常。

（5）消火栓应选择最不利噗进行喷水试验，其压力应符合高倍数泡沫枪进口压力的要求。

（6）防护区均应进行喷水试验；高倍数泡沫灭火系统还应对每个防护区分别进行喷泡沫试验，喷射泡沫的时间不宜小于30S，泡沫最小供给速率应符合设计要求。

（7）高倍数泡沫灭火系统调试合格后，应用清水冲洗后放空，将系统恢复到正常状态，并填好系统调试记录。

7、施工现场临时设施布置图

           简     图






消火栓报警





水流指示器报警





停止有关部位的风机，启动有关部位的排烟机、正压风机，打开排烟口、正压风口





切断该防火分区的非消防电源，接通疏散指示灯，接通该层及上下层事故广播，电梯迫降首层。





如消火栓报警


则启动


消火栓泵





如水流指示器及压力开关报警


则启动


喷淋泵





延时30S





延时30S





延时30S





延时30S





延时30S





公司总经理





总师办





质安部





施工部





总配电箱





E、F、G栋水电、暖通消防工程项目部





动力配电箱





电气施工员施工班组





给排水施工班组





暖通施工员施工班组





仓   库





工具及部件间





准备工作





直埋电缆敷设





铺沙盖砖





回填土





埋标桩





电缆沿支架、桥架敷设





水平敷设设





垂直敷设





挂标志牌





埋标桩





管口防水处理





剥麻刷油





挂标志牌





固


定


盒


箱�
1、固定盒箱�
�
�
2、托板固定灯头盒�
�






预制加工�
1、热煨管�
�
�
2、冷煨管�
�
�
3、切  管�
�
�
4、套  丝�
�






暗管敷设





确定位置





预制加工�
1、随墙（砌体）配管�
�
�
2、大模板现浇混凝土墙配管�
�
�
3、现浇混凝土楼板配管�
�
�
4、预制空心楼板内配管�
�






管


路


连


接�
1、管箍丝扣连接�
�
�
2、焊接套管连接�
�
�
3、坡口焊接�
�






地线焊接�
1、跨接地线�
�
�
2、防腐处理�
�






变形缝处理�
1、地板上部做法�
�
�
2、地板上（下）部做法�
�






预制加工弯管、支架、吊架





明管敷设





确定盒、箱及固定点位置





支架、吊架固定方法�
1、胀管法�
�
�
2、木砖法�
�
�
3、预埋铁件焊接�
�
�
4、稳注法�
�
�
5、剔注法�
�
�
6、抱箍法�
�






吊顶内护墙板内管路敷设





盒、箱固定





管路敷设与连接�
1、管路敷设�
�
�
2、管路连接�
�
�
3、管进盒、箱�
�






变形缝处理�
1、地板上部做法�
�
�
2、地板上（下）部做法�
�






地线焊接�
1、跨接地线�
�
�
2、防腐处理�
�






选择导线











扫











管











穿





带





线











放线与断线








导线与带线的绑扎











管口带护口











导线连接








线路绝缘测试





检查灯具





组装灯具





安装灯具





通电试运行





配电箱（盘）安装要求





弹线定 位





明装配电箱（盘）�
�
铁架固定（盘面）�
螺栓固定（盘面）�
�






暗装配电箱（盘）





盘面组装�
�
实物排列�
加








工�
固定电具�
电盘配线�
�






配电箱（盘）固定





箱（盘）绝缘测试





接地体





接地干线





支架





引下线明敷





避雷针





避雷网





避雷带或均压环





引下线暗敷





安装准备





孔洞


预留


    埋件





管道预制


加   工





防腐处理





套管安装





卡架安装





管道安装





填堵孔洞





水压试验





系统冲洗





设备安装





闭水试验





调试





通水试验





竣工验收





安装准备





卫生洁具及配件检验





卫生洁具安装





卫生洁具配件预装





卫生洁具稳装





卫生洁具与墙，地缝隙的处理





外观检查





通水试验





预检





风管





确定标高





确定标高





设置吊点





安装吊架





风管排列





法兰连接（垫料穿螺丝）





安装就位找平找正





检验





评定





安装准备





干管安装





箱体及支管安装





箱体及配件安装





系统试压





通水调试





安装准备





管网安装





设备安装





喷头支管安装





喷头及系统组件安装





试压及调试





钢管和金属线槽安装





钢管内导线敷设线槽配线





火灾自动报警设备安装





调试





检测验收交付使用





安装准备





管网安装





设备及配件安装





系统调试及功能验收





领料





展开


下料





剪切





倒角





咬口


制作





风管


折方





倒角





方法兰下料





焊


接





打眼


冲孔





圆法兰下料





划线


下料





找平


找正





打眼


冲孔





铆接法兰





翻边





检验





安装





安 装 予 制 加 工 处 





管 材 堆 放 处





动力配电箱






































































































































































































































PAGE  
１

