安全用电

为什么要建立和执行各种电气安全制度和其他相关制度？
 必要而合理的规章制度，是保障安全、促进生产的有效手段。安全操作规程、运行管理和维护检修制度及其他规章制度都与安全有直接的关系。各企业应执行有关的国家和主管部门的标准、规范、规程等各项规章制度，并以此为依据，结合本单位实际情况，制定和建立本单位的具体规定和实施细则。应根据不同的工种，建立各种安全操作规程，如变电室值班安全操作规程、内外线维护检修安全操作规程、电气设备维修安全操作规程、电气试验室安全操作规程以及其他非电工种的安全操作规程等等。应根据环境的特点，建立相适应的电气设备运行管理规程和电气设备安装规程。按照维护检修规程，做好电气设备的维护检修工作是保持电气设备正常运行的重要环节，这对于消除隐患，防止设备事故和人身事故是非常必要的。对于一些电气设备，应建立专人管理的责任制。开关设备、临时线路、临时设备等比较容易发生事故的设备，都应有专人管理的责任制。特别是临时线路和临时设备，最好能结合现场情况，明确规定安装要求、长度限制、使用期限等项目。为了保证检修工作，特别是为了保证高压检修工作的安全，必须坚持必要的安全工作制度，如工作票制度、工作监护制度等。电工产品的设计、施工和验收都必须符合国家标准。企业标准不应低于部门标准；部门标准不应低于国家标准；地方标准也不应低于国家标准。国内尚未建立标准的，可参照国际上的通用标准。我国电工标
准与国际电工委员会（IEC）的标准是比较接近的。
施工现场临时用电安全技术规范包括哪些内容？

在施工现场的所谓“临时用电”，主要是区别于建筑工程上的正式电气工程而得名的。施工现场中电能是不可缺少的主要能源。随着建筑业的迅猛发展，施工中的电气装置和电气设备也日益增多。而施工现场复杂多变的环境和用电的临时性，使得电气设备的工作条件变坏，从而发生电气事故，特别是因漏电引起的人身触电事故增多。为了有效地防止各种意外的触电伤害事故，保障施工人员的安全，制定了这个标准。它的主要特点：一是在施工现场实行TN—S系统，即增加了保护零线，做到了重复接地，把施工现场原来使用的三相四线变成了五线；二是实行了两级保护，即在电器设备的首末端分别安装漏电保护器。这些措施大大地加强了临时用电的安全性。
    标准的主要内容包括：用电管理，提出了临时用电必须编制施工组织设计；施工现场与周围环境，规定了电器的安全距离；接地与防雷；配电室与自备电源；配电线路，规定了架空线路、电缆线路、室内配线的规则；配电箱及开关箱；电动建筑机械及手持电动工具，规定了使用要求及漏电保护器的应用；照明，规定了各种场所照明的使用原则。

电气安全工作的主要任务是什么？ 

     电气安全工作是一项综合性的工作，有工程技术的一面，也有组织管理的一面。工程技术和组织管理相辅相成，有着十分密切的联系。电气安全工作主要有两方面的任务。一方面是研究各种电气事故，研究电气事故的机理、原因、构成、特点、规律和防护措施；另一方面是研究用电气的方法解决各种安全问题，即研究运用电气监测、电气检查和电气控制的方法来评价系统的安全性或获得必要的安全条件。

      随着科学技术和工、农业生产的发展，将出现更先进的电气安全技术，也将对电气安全工作提出更高的要求。以防止触电为例，接地、绝缘、间距等都是传统的安全措施，直至现在这些措施仍是有效的；而随着自动化元件和电子元件的广泛应用而出现的漏电保护装置又为防止触电事故及其他电气事故提供了新的途径。而近年来，电磁场安全问题、静电安全问题等又伴随着某些新技术的广泛应用而日益引起人们的重视。因此，电气安全工作的领域是不断扩展的。

      电气安全工作将向着更科学、更实用、更深入、更系统的方向发展。在工程技术方面的主要任务是进一步完善传统的安全技术方法，以求建立完整的电气安全体系；并注重引进先进的自动化技术和计算技术，研究电气检测技术和监测技术在安全领域的应用。在管理科学方面，主要任务是逐步提高相关人员的电气安全水平；逐步实现电气安全标准化；并引进系统工程的方法，提高电气安全管理的科学性。

电气安全教育有哪些内容？ 

    电气安全教育是为了使工作人员懂得电的基本知识，认识安全用电的重要性，掌握安全用电的基本方法，从而能安全地、有效地进行工作。新入厂的工作人员要接受厂、车间、生产小组等三级安全教育。对一般职工应要求懂得电和安全用电的一般知识；对使用电气设备的一般生产工人除懂得一般电气安全知识外，还应懂得有关的安全规程；对于独立工作的电气工作人员，更应该懂得电气装置在安装、使用、维护、检修过程中的安全要求，应熟知电气安全操作规程，学会电气灭火的方法，掌握触电急救的技能，并应通过考试，取得合格证明。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（干部和临时工等），必须在经过安全知识教育后，方可到现场随同参加指定的工作，但不得单独工作。
电气事故是怎样进行分类的？ 

     电气事故可以按照不同的方式分类。按照灾害形式可以分为人身事故、设备事故、火灾、爆炸等；按照电路状况，可以分为短路事故、断路事故、漏电事故等。考虑到事故是由局外能量作用与人体或系统内能量传递发生故障造成的，能量是造成事故的基本因素，可以采取按能量形式和来源进行分类的方法。这样，电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电灾害、射频危害、电路故障等五类。

   （1）触电事故触电事故是由电流的能量造成的。触电是电流对人体的伤害。电流对人体的伤害可以分为电击和电伤。绝大部分触电伤亡事故都含有电击的成分。与电弧烧伤相比，电击致命的电流小得多，但电流作用时间较长，而且在人体表面一般不留下明显的痕迹。

   （2）静电事故静电指生产工艺过程中和工作人员操作过程中，由于某些材料的相对运动、接触与分离等原因而积累起来的相对静止的正电荷和负电荷。这些电荷周围的场中储存的能量不大，不会直接使人致命。但是，静电电压可能高达数万乃至数十万伏，可能在现场发生放电，产生静电火花。在火灾和爆炸危险场所，静电火花是一个十分危险的因素。

   （3）雷电灾害雷电是大气电，是由大自然的力量分离和积累的电荷，也是在局部范围内暂时失去平衡的正电荷和负电荷。雷电放电具有电流大、电压高等特点。其能量释放出来可能产生极大的破坏力。雷击除可能毁坏设施和设备外，还可能直接伤及人、畜，还可能引起火灾和爆炸。

   （4）射频辐射危害，射频辐射伤害即电磁场伤害。人体在高频电磁场作用下吸收辐射能量，使人的中枢神经系统、心血管系统等部件会受到不同程度的伤害。射频辐射危害还表现为感应放电。

   （5）电路故障，电路故障是由电能传递、分配、转换失去控制造成的。
施工现场哪些部位需作保护接零？

施工现场下列电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分，应作保护接零：
    1）电力变压器、电动机、电焊机、手持电动工具和照明器具的金属外壳；
    2）配电屏（盘）的金属框架和配电箱、开关箱的金属箱体；
    3）靠近带电体的金属围栏；
    4）电力线路的金属保护管、敷设钢索；
    5）起重机金属轨道、滑升模板金属操作平台；
    6）电力线路杆（塔）上的开关等电气装置的金属外壳和支架；
    7）电气设备传动装置的金属部件。

电力变压器的防火防爆措施有哪些?

电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏（V）或380伏（V）电压，给用电设备供电。如变压器内部发生过载或短路，绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解，膨胀以至气化，使变压器内部压力急剧增加，可能引起变压器外壳爆炸，大量绝缘油喷出燃烧，油流又会进一步扩大火灾危险。
    运行中防火爆炸要注意：
    （1）不能过载运行：长期过载运行，会引起线圈发热，使绝缘逐渐老化，造成短路。
    （2）经常检验绝缘油质：油质应定期化验，不合格油应及时更换，或采取其它措施。
    （3）防止变压器铁芯绝缘老化损坏，铁芯长期发热造成绝缘老化。
    （4）防止因检修不慎破坏绝缘，如果发现擦破损伤，就及时处理。
    （5）保证导线接触良好，接触不良产生局部过热。
    （6）防止雷击，变压器会因击穿绝缘而烧毁。
    （7）短路保护：变压器线圈或负载发生短路，如果保护系统失灵或保护定值过大，就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。
    （8）保护良好的接地。
    （9）通风和冷却：如果变压器线圈导线是A级绝缘，其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右；变压器正常温度90℃以下运行，寿命约20年；若温度升至105℃，则寿命为7年。变压器运行，要保持良好的通风和冷却

电气致伤、致死的主要原因是什么？

 电能可能对人体构成多种伤害。例如，电流通过人体，人体直接接受电流能量将遭到电击；电能转换为热能作用于人体，致使人体受到烧伤或灼伤；人体在电磁波照射下，吸收电磁场的能量也会受到伤害等。诸多伤害中，电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。
    数十至数百毫安的小电流通过人体而使人致命的最危险、最主要的原因是引起心室颤动（心室纤维性颤动）、麻痹和中止呼吸、电休克虽然也可能导致死亡，但其危险性比引起心室颤动要小得多。当人体遭受电击时．如果有电流通过心脏，可能直接作用于心肌，引起心室颤动；如果没有电流通过心脏，也可能经中枢神经系统反射作用于心肌，引起心室颤动。发生心室颤动时，心脏每分钟颤动1000次以上，而且没有规则，血液实际上中止循环，大脑和全身迅速缺氧，伤情将急剧变化。心脏发生心室颤动持续时间不长，如不能及时抢救，心脏将很快停止跳动，导致死亡。
    人体遭受电击时，如有电流作用于胸肌，将使胸肌发生痉挛，使人感到呼吸困难。电流越大，感觉越明显。如作用时间较长，将发生憋气、窒息等呼吸障碍。窒息后，意识、感觉、生理反射相继消失，直至呼吸中止。稍后，即发生心室颤动或心脏停止跳动，导致死亡。在这种情况下，心室颤动或心脏停止跳动不是由电流通过心脏引起的，而是由肌体缺氧和中枢神经系统反射引起的。
    电休克是肌体受到电流的强烈刺激，发生强烈的神经系统反射，使血液循环、呼吸及其他新陈代谢都发生障碍，以致神经系统受到抑制，出现血压急剧下降、脉搏减弱、呼吸衰竭、神志昏迷的现象。电休克状态可以延续数十分钟到数天。其后果可能是得到有效的治疗而痊愈，也可能是由于重要生命机能完全消失而死亡。

如何对触电人员进行急救？
 在矿山从事生产劳动，常与电接触，若不接操作规程用电，使用不当，就容易发生触电事故。触电后的急救要点是：
    （1）立即切断电源。用干燥的木棒、竹杆等绝缘工具，将电线挑开。挑开的电线应放置妥当，以免别人再触电。
    （2）人工呼吸。伤员被救以后，应当迅速观察其呼吸、心跳情况。如发现伤员呼吸已停止，应立即将其移至通风安全的地方，使其平卧在地下，松开衣领和裤带，进行长时间的人工呼吸，最好是口对口人工呼吸。
    （3）胸外心脏按压。发现伤员心音微弱或。心跳停止。应立即进行胸外心脏按压，并坚持到心跳恢复或心脏停止4小时以上。
    （4）强心药的使用。若呼吸、心跳都已停止时，人工呼吸和心脏按压应同时进行。有条件时，可请医务人员考虑了心内注射肾上腺素或异丙肾上腺素。如分别注射无效时，可联合应用。
    （5）伤口的处理。在处理电击伤的伤口时，还应注意车无其他损伤，并作相应处理。
    （6）局部电击伤。应对伤口进行早期清创处理，创面宜暴露，不宜包扎，以免堵死组织腐烂、感染。此外，由于电击伤有深部组织的坏死，因而较烧伤更易发生破伤风，必须请医务人员常规注射破伤风抗毒素。

触电急救的基本原则和注意事项是什么？

 触电急救的基本原则是动作迅速、方法正确。当通过人体的电流较小时，仅产生麻感，对机体影响不大。当通过人体的电流增大，但小于摆脱电流时，虽可能受到强烈打击，但尚能自己摆脱电源，伤害可能不严重。当通过人体的电流进一步增大，至接近或达到致命电流时，触电人会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏跳动停止等征象，外表上呈现昏迷不醒的状态。这时，不应该认为是死亡，而应该看作是假死，并且迅速而持久地进行抢救。有触电者经4小时或更长时间的人工呼吸而得救的事例。有资料指出，从触电后三分钟开始救治者，90％有良好效果；从触电后6分钟开始救治者，10％有良好效果；而从触电后12分钟开始救治者，救活的可能性很小。由此可知，动作迅速是非常重要的。
    必须采用正确的急救方法。施行人工呼吸和胸外心脏挤压的抢救工作要坚持不断，切不可轻率停止，运送触电者去医院的途中也不能中止抢救。在抢救过程中，如果发现触电者皮肤由紫变红，瞳孔由大变小，则说明抢救收到了效果；如果发现触电者嘴唇稍有开、合，或眼皮活动，或喉嗓门有咽东西的动作，则应注意其是否有自主心脏跳动和自主呼吸。触电者能自主呼吸时，即可停止入工呼吸。如果人工呼吸停止后，触电者仍不能自主呼吸，则应立即再作人工呼吸。急救过程中，如果触电者身上出现尸斑或身体僵冷，经医生作出无法救活的诊断后方可停止抢救。
    特别应当注意，当触电者的心脏还在跳动时，不得注射肾上腺素。

为什么要建立和执行各种电气安全制度和其他相关制度？

 必要而合理的规章制度，是保障安全、促进生产的有效手段。安全操作规程、运行管理和维护检修制度及其他规章制度都与安全有直接的关系。各企业应执行有关的国家和主管部门的标准、规范、规程等各项规章制度，并以此为依据，结合本单位实际情况，制定和建立本单位的具体规定和实施细则。应根据不同的工种，建立各种安全操作规程，如变电室值班安全操作规程、内外线维护检修安全操作规程、电气设备维修安全操作规程、电气试验室安全操作规程以及其他非电工种的安全操作规程等等。应根据环境的特点，建立相适应的电气设备运行管理规程和电气设备安装规程。按照维护检修规程，做好电气设备的维护检修工作是保持电气设备正常运行的重要环节，这对于消除隐患，防止设备事故和人身事故是非常必要的。对于一些电气设备，应建立专人管理的责任制。开关设备、临时线路、临时设备等比较容易发生事故的设备，都应有专人管理的责任制。特别是临时线路和临时设备，最好能结合现场情况，明确规定安装要求、长度限制、使用期限等项目。为了保证检修工作，特别是为了保证高压检修工作的安全，必须坚持必要的安全工作制度，如工作票制度、工作监护制度等。电工产品的设计、施工和验收都必须符合国家标准。企业标准不应低于部门标准；部门标准不应低于国家标准；地方标准也不应低于国家标准。国内尚未建立标准的，可参照国际上的通用标准。我国电工标准与国际电工委员会（IEC）的标准是比较接近的。

什么是接地电阻？施工现场临时用电工程对接地电阻值有何要求？

所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。
    接地电阻包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤间的接触电阻，以及土壤中的散流电阻。由于其中接地线电阻、接地体电阻、接触电阻相对较小，故通常近似以散流电阻作为接地电阻。
    在施工现场临时用电工程中，当采用电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统和TN—S接零保护系统时，变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω；保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω；而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

什么是接地？如何实施？

将电气设备的某一可导电部分与大地作电气连接或金属性连接，称电气接地，简称接地。
    接地，通常是用埋入地中的金属接地体与土壤相接触实现的。将金属导体或导体系统人为地埋入土壤中，就构成一个金属接地体，称为人工接地体。原已埋入土壤中的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建（构）筑物的基础钢筋、非燃性物质用的金属管道和设备等也可作为金属接地体，称为自然接地体。
    将电气设备的某一可导电部分通过导体与接地体作电气连接，就实现了电气设备的接地。

什么是接地装置？如何设置？

接地体与接地线的总和称为接地装置。
    施工现场接地装置采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作，其最小规格尺寸为：国钢，直径不小于4mm；钢管，壁厚不小于3.5mm；角钢，厚度不小于4mm；扁钢，截面不小于48平方毫米。螺纹钢不能用作接地体。
    设置接地装置时，应先将接地体（网）焊接好，每组接地体同时焊接二极以上导体作接地线，然后埋入地中，并将土壤夯实。接地线应自接地体的不同位置焊接引出至地面，接地线与接地线的连接处亦应焊接，采用搭接焊时，对于扁钢其搭接长度应为其宽度的2倍；对于圆钢其搭接长度应为其直径的6倍。接地线与接地设备的连接可用焊接或螺栓连接，用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。

配电装置维修时应注意哪些问题？

配电装置维修时必须遵守以下安全事项：
    1）进行维修前必须将其前一级电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌。然后用验电笔检查确认被维修装置已断电，方可进行维修；
    2）维修时，必须二人在场，一个维修，一人监护；
    3）维修人员必须是熟悉配电装置的专业电工；
    4）维修人员必须佩带防护用品，使用电工绝缘工具
    5）更换电器必须与原规格一致，禁止使用不合格的代用品；
    6）维修时，不得随意改变原配电装置接线，不得随意拆除原配开关电器；
    7）维修结束时，应脱离配电装置，然后由电源侧开始逐级合闸通电，用验电器确认电源接通后，再向下一级通电试验
    8）维修结束同时，摘除上一级电源开关并悬挂的停电标志牌。

施工现场的埋地电缆线路应如何敷设？

施工现场的埋地电缆线路应按下述要求敷设：
    l）埋设地点应保证电缆不受机械损伤和热源热辐射影响；
    2）埋设时，应开挖专用电缆沟槽，槽深不小于 0．6m，电缆上、下应铺垫不小于50mm厚的细沙，沟槽表面应覆盖硬质保护层；
    3）穿过建构筑物时，加防护套管；
    4）电缆接头设于地面以上专用接线盒内，并做绝缘包扎；接线盒应能防水、防尘、防机械损伤，金属接线盒应作保护接零；
    5）敷设电缆为具有保护线的五芯电缆；

     触电事故调查的主要内容有哪些？ 

    各基层企业发生触电事故后，应当进行详细调查。调查的目的是查明事故发生的情况和原因，并采取适当措施以防止发生重复事故。调查工作应在事故发生后立即进行；在事故报告未填写完成前，对发生触电事故的现场除受害者之外，严格禁止任何变动。事故报告的格式由劳动部门制定，对规定的项目应当填写得详细而具体，包括发生事故的时间、地点，发生事故的电气设备在事故前、后的情况，生产环境、周围空间和地面，以及其他有关的辅助情况都要填写清楚。特别要注意记载清楚事故发生的详细经过，包括触电者在触电前、触电时、触电后的情况，触电的部位和伤势、救护的经过等等。然后根据这些已知情况推断造成事故的直接原因，推断违反了哪些运行技术规程和安全工作规程。最后根据全面分析对事故责任和处理方法提出意见，同时提出今后防止类似事故的措施等等。

    各级劳动部门应当根据事故报告进行综合技术性分析，把基层企业对触电事故技术分析的结果，按规定项目加以整理并计算出百分比。统计和分析的项目可以按不同方式设立，如发生事故的部门、企业；发生事故的电压等级；触电者的年龄、职业、工种；造成触电的原因，如违反规程、设备不良等。这些从实际中得来的统计资料正是改进电气设备设计、制造和运行管理的最好材料。
触电事故的规律有哪些？ 

    触电事故往往发生的很突然，而且在极短的时间内造成极为严重的后果。但不应认为触电事故是不能防止的。为了防止触电事故，应当研究触电事故规律，以便制订有效的安全措施。根据对触电事故的分析，从触电事故的发生频率来看，可找到以下规律：

     （1）触电事故季节性明显。国内、外统计资料表明，每年的二三季度事故多，6～9月最集中。主要是由于这段时间天气炎热、人体衣单而多汗，触电危险性较大；还由于这段时间多雨、潮湿、电气设备绝缘性能降低等。

     （2）低压设备触电事故多。国内、外统计资料表明，低压触电事故远多于高压触电事故。主要是由于低压设备远多于高压设备，与之接触的人又比较缺乏电气安全知识的缘故。

     （3）携带式设备和移动式设备触电事故多。主要是由于这些设备需要经常移动，工作条件较差，容易发生故障，而且经常在人紧握之下工作的缘故。

     （4）电气连接部位触电事故多。电气事故多发生在分支线、接户线、地爬线、接线端、压线头、焊接头、电线接头、电缆头、灯座、插头、插座、控制器、开关、接触器、熔断器等处。主要是由于这些连接部位机械牢固性较差，电气可靠性也较低，容易出现故障的缘故。

     （5）农村触电事故多。据我国部分省、市统计资料表明，农村触电事故为城市的6倍。主要是由于农村用电条件差、设备简陋、人员技术水平低、管理不严、电气安全知识缺乏的缘故。

     （6）冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多。由于这些行业有潮湿、高温、现场情况复杂、移动式设备和携带式设备多或现场金属设备多等不利因素存在，因此触电事故较多。

     （7）青、中年以及非电工事故多。主要是由于这些人多是操作者，即多是接触电气设备工作的人员。另外也由于经验不足，电气安全知识也不足的缘故。

     （8）误操作事故多。主要是由于教育不够，以及安全措施不完备的缘故。 

    电气致伤、致死的主要原因是什么？ 

     电能可能对人体构成多种伤害。例如，电流通过人体，人体直接接受电流能量将遭到电击；电能转换为热能作用于人体，致使人体受到烧伤或灼伤；人体在电磁波照射下，吸收电磁场的能量也会受到伤害等。诸多伤害中，电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。

      数十至数百毫安的小电流通过人体而使人致命的最危险、最主要的原因是引起心室颤动（心室纤维性颤动）、麻痹和中止呼吸、电休克虽然也可能导致死亡，但其危险性比引起心室颤动要小得多。当人体遭受电击时．如果有电流通过心脏，可能直接作用于心肌，引起心室颤动；如果没有电流通过心脏，也可能经中枢神经系统反射作用于心肌，引起心室颤动。发生心室颤动时，心脏每分钟颤动1000次以上，而且没有规则，血液实际上中止循环，大脑和全身迅速缺氧，伤情将急剧变化。心脏发生心室颤动持续时间不长，如不能及时抢救，心脏将很快停止跳动，导致死亡。

      人体遭受电击时，如有电流作用于胸肌，将使胸肌发生痉挛，使人感到呼吸困难。电流越大，感觉越明显。如作用时间较长，将发生憋气、窒息等呼吸障碍。窒息后，意识、感觉、生理反射相继消失，直至呼吸中止。稍后，即发生心室颤动或心脏停止跳动，导致死亡。在这种情况下，心室颤动或心脏停止跳动不是由电流通过心脏引起的，而是由肌体缺氧和中枢神经系统反射引起的。

     电休克是肌体受到电流的强烈刺激，发生强烈的神经系统反射，使血液循环、呼吸及其他新陈代谢都发生障碍，以致神经系统受到抑制，出现血压急剧下降、脉搏减弱、呼吸衰竭、神志昏迷的现象。电休克状态可以延续数十分钟到数天。其后果可能是得到有效的治疗而痊愈，也可能是由于重要生命机能完全消失而死亡。

施工现场10kV级变电所应采取哪些防雷措施？ 

      施工现场10kV级变电所应采取下述防雷措施：

   1）采用避雷针或避雷线对变压器作防直击雷保护；

   2）采用阀型避雷器对变压器作防雷电侵入波保护；

   3）利用变压器工作接地兼作避雷针和避雷器的防雷接

4）将配电室进、出线处架空线绝缘子铁脚与变电所工作接地体相连接作防雷电侵入波保护。
施工现场的架空线路应如何敷设？

施工现场的架空线路应按下述要求敷设：

1）采用专用电杆、横担和绝缘子。不得借助树木、钢筋结构和脚手架。

2）敷设档距不得大于35m，以防止弧垂太大及导线被自重拉断；线间距不得小于300mm，以防止线间因受风力摇摆摩擦，而导致绝缘损坏和线间短路；最大弧垂点与地面的最小距离为：一般场所4m，跨越机动车道6m，跨越铁路7.5m，以防止地面机械、车辆和操作者触线。

    3）导线截面应同时满足计算负荷、机械强度、电压损失等要求。导线的最小截面，一般场所为：铜线10平方毫米，铝线16平方毫米；跨越铁路公路、河流为：铜线16平方毫米，铝线25平方毫米。

4）档距内每层导线接头数不得超过该层导线条数的50％，且一根导线只允许一个接头；跨越铁路、公路、河流和其它电力线路档距内不得有接头。

5）导线按规定相序排列。采用单横担时，面向负荷侧，左起为L1、N、L2、L3、PE；采用双横担时，面向负荷侧，左起为：上层横担L1、L2、L3，下层横担L1、（L2、L3）、N、PE。 

施工现场的配电线路应采用什么样的导线？为什么？ 

施工现场的配电线路除配电母线以外均应采用绝缘导线（绝缘铜线或绝缘铝线）。其中架空线路中的保护零线应采用具有绿/黄双色标志的绝缘导线；而电缆线路应采用具有绿/黄双色芯线的电缆，以与相线和工作零线相区别，因此，电缆干线和支干线均应为五芯电缆。

施工现场的配电线路采用绝缘导线，禁用裸导线，主要是适应施工作业实际，减少直接接触触电因素，而保护零线要求采用具有绿/黄双色标志的绝缘导线，则是适应临时用电工程的TN—S接零保护系统需要，防止与相线和工作零线相混淆，同时也符合国际标准规定。 

什么叫电击和电伤？ 

电击是电流通过人体内部，破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。由于人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体，以及由于雷击或电容放电，都可能导致电击。电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害，包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、皮肤金属化、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。

电击和电伤会引起人体的一系列生理反应。电流通过人体，会引起麻感、针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。电流对人体的作用主要表现为生物学效应，包括复杂的理化过程。电流的生物学效应表现为使人体产生刺激和兴奋行为，使人体活的组织发生变异，从一种状态变为另外一种状态。电流通过肌肉组织，引起肌肉收缩。电流对肌体除直接起作用外，还可能通过中枢神经系统起作用。由于电流引起细胞运动，产生脉冲形式的神经兴奋波，当这种兴奋波迅速地传到中枢神经系统时，中枢神经系统即发生不同的指令，使人体各部作出相应的反应。因此，当人体触及带电体时，有些没有电流通过的部分也可能受到刺激，发生强烈的反应。而且，当中枢神经得到的兴奋波很强烈时，人体可能出现不适当的反应，重要器官的工作可能受到破坏。在活的肌体上，特别是肌肉和神经系统，有微弱的生物电存在。如果引入局外电源，微弱的生物电的正常工作规律将被破坏，人体也将受到不同程度的伤害。电流通过人体还有热作用。电流所经过的血管、神经、心脏、大脑等器官，可使其热量增加而导致功能障碍。电流通过人体，还会引起肌体内液体物质发生离解、分解而导致破坏。电流通过人体，还会使肌体各种组织产生蒸气，乃至发生剥离、断裂等严重破坏。

电击是电流通过人体内部，破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。由于人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体，以及由于雷击或电容放电，都可能导致电击。电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害，包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、皮肤金属化、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。

 电击和电伤会引起人体的一系列生理反应。电流通过人体，会引起麻感、针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。电流对人体的作用主要表现为生物学效应，包括复杂的理化过程。电流的生物学效应表现为使人体产生刺激和兴奋行为，使人体活的组织发生变异，从一种状态变为另外一种状态。电流通过肌肉组织，引起肌肉收缩。电流对肌体除直接起作用外，还可能通过中枢神经系统起作用。由于电流引起细胞运动，产生脉冲形式的神经兴奋波，当这种兴奋波迅速地传到中枢神经系统时，中枢神经系统即发生不同的指令，使人体各部作出相应的反应。因此，当人体触及带电体时，有些没有电流通过的部分也可能受到刺激，发生强烈的反应。而且，当中枢神经得到的兴奋波很强烈时，人体可能出现不适当的反应，重要器官的工作可能受到破坏。在活的肌体上，特别是肌肉和神经系统，有微弱的生物电存在。如果引入局外电源，微弱的生物电的正常工作规律将被破坏，人体也将受到不同程度的伤害。电流通过人体还有热作用。电流所经过的血管、神经、心脏、大脑等器官，可使其热量增加而导致功能障碍。电流通过人体，还会引起肌体内液体物质发生离解、分解而导致破坏。电流通过人体，还会使肌体各种组织产生蒸气，乃至发生剥离、断裂等严重破坏。

什么是电工绝缘安全用具？ 

绝缘安全用具包括绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫和绝缘站台。绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具，前者的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压，能直接用来操作带电设备，后者的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压，只能加强基本安全用具的保安作用。

（1） 绝缘杆和绝缘夹钳 

绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。绝缘夹钳只用于35千伏以下的电气操作。绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。握手部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成，其间有护环分开。配备不同工作部分的绝缘杆，可用来操作高压隔离开关，操作跌落式保险器，安装和拆除临时接地线，安装和拆除避雷器，以及进行测量和试验等项工作。绝缘夹钳主要用来拆除和安装熔断器及其他类似工作。考虑到电力系统内部过电压的可能性，绝缘杆和绝缘夹钳的绝缘部分和握手部分的最小长度应符合要求。绝缘杆工作部分金属钩的长度，在满足工作要的情况下，不宜超过5-8厘米，以免操作时造成相间短路或接地短路。

（2）绝缘手套和绝缘靴 

 绝缘手套和绝缘靴用橡胶制成。二者都作为辅助安全用具，但绝缘手套可作为低压工作的基本安全用具，绝缘靴可作为防护跨步电压的基本安全用具。绝缘手套的长度至少应超过手腕10厘米。

（3）绝缘垫和绝缘站台 

绝缘垫和绝缘站台只作为辅助安全用具。绝缘垫用厚度5毫米以上、表面有防滑条纹的橡胶制成，其最小尺寸不宜小于0．8X0．8米。绝缘站台用木板或木条制成。相邻板条之间的距离不得大于2．5厘米，以免鞋跟陷入；站台不得有金属零件；台面板用支持绝缘子与地面绝缘，支持绝缘子高度不得小于10厘米；台面板边缘不得伸出绝缘子之外，以免站台翻倾，人员摔倒。绝缘站台最小尺寸不宜小于0.8X0.8米，但为了便于移动和检查，最大尺寸也不宜超过 1.5X1.0米。 

什么是接触电压？举例说明。 

 当人体的两个部位同时接触到具有不同电位的两处时，在人体内就会有电流流过，这时加在人体两个部位之间的电位差称谓接触电压。

在施工现场380／220V三相四线制供备点系统中，当电源（三相电力变压器或三相发电机）中性点直接接地时，当人的两手同时接触两条不同的相线，则两手之间的接触电压为380V（有效值）；当站立于地面的人触碰一条相线，则人体的接触电压近似为22OV；当人手触及漏电的电气设备时，则漏电设备对“地”的漏电电压与人足站立点对“地”电压之差即为人的手足之间的接触电压；当一汽车吊在电力线路周围作业，且吊臂接近电力线路时，由于强电场作用，吊车电位升高，此时站立地面的人若触及汽车吊的金属吊体，则在人体上同样会产生接触电压。接触电压的存在是人体触电事故发生的根本原因。 
施工现场临时用电安全技术规范包括哪些内容？

在施工现场的所谓“临时用电”，主要是区别于建筑工程上的正式电气工程而得名的。施工现场中电能是不可缺少的主要能源。随着建筑业的迅猛发展，施工中的电气装置和电气设备也日益增多。而施工现场复杂多变的环境和用电的临时性，使得电气设备的工作条件变坏，从而发生电气事故，特别是因漏电引起的人身触电事故增多。为了有效地防止各种意外的触电伤害事故，保障施工人员的安全，制定了这个标准。它的主要特点：一是在施工现场实行TN—S系统，即增加了保护零线，做到了重复接地，把施工现场原来使用的三相四线变成了五线；二是实行了两级保护，即在电器设备的首末端分别安装漏电保护器。这些措施大大地加强了临时用电的安全性。
    标准的主要内容包括：用电管理，提出了临时用电必须编制施工组织设计；施工现场与周围环境，规定了电器的安全距离；接地与防雷；配电室与自备电源；配电线路，规定了架空线路、电缆线路、室内配线的规则；配电箱及开关箱；电动建筑机械及手持电动工具，规定了使用要求及漏电保护器的应用；照明，规定了各种场所照明的使用原则。

电气致伤、致死的主要原因是什么？

 电能可能对人体构成多种伤害。例如，电流通过人体，人体直接接受电流能量将遭到电击；电能转换为热能作用于人体，致使人体受到烧伤或灼伤；人体在电磁波照射下，吸收电磁场的能量也会受到伤害等。诸多伤害中，电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。
    数十至数百毫安的小电流通过人体而使人致命的最危险、最主要的原因是引起心室颤动（心室纤维性颤动）、麻痹和中止呼吸、电休克虽然也可能导致死亡，但其危险性比引起心室颤动要小得多。当人体遭受电击时．如果有电流通过心脏，可能直接作用于心肌，引起心室颤动；如果没有电流通过心脏，也可能经中枢神经系统反射作用于心肌，引起心室颤动。发生心室颤动时，心脏每分钟颤动1000次以上，而且没有规则，血液实际上中止循环，大脑和全身迅速缺氧，伤情将急剧变化。心脏发生心室颤动持续时间不长，如不能及时抢救，心脏将很快停止跳动，导致死亡。
    人体遭受电击时，如有电流作用于胸肌，将使胸肌发生痉挛，使人感到呼吸困难。电流越大，感觉越明显。如作用时间较长，将发生憋气、窒息等呼吸障碍。窒息后，意识、感觉、生理反射相继消失，直至呼吸中止。稍后，即发生心室颤动或心脏停止跳动，导致死亡。在这种情况下，心室颤动或心脏停止跳动不是由电流通过心脏引起的，而是由肌体缺氧和中枢神经系统反射引起的。
    电休克是肌体受到电流的强烈刺激，发生强烈的神经系统反射，使血液循环、呼吸及其他新陈代谢都发生障碍，以致神经系统受到抑制，出现血压急剧下降、脉搏减弱、呼吸衰竭、神志昏迷的现象。电休克状态可以延续数十分钟到数天。其后果可能是得到有效的治疗而痊愈，也可能是由于重要生命机能完全消失而死亡。

施工现场哪些部位需作保护接零？

 施工现场下列电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分，应作保护接零：
    1）电力变压器、电动机、电焊机、手持电动工具和照明器具的金属外壳；
    2）配电屏（盘）的金属框架和配电箱、开关箱的金属箱体；
    3）靠近带电体的金属围栏；
    4）电力线路的金属保护管、敷设钢索；
    5）起重机金属轨道、滑升模板金属操作平台；
    6）电力线路杆（塔）上的开关等电气装置的金属外壳和支架；
    7）电气设备传动装置的金属部件。

在电力线路周围作业的汽车吊为什么有时没有触及电力线路也会发生触电现象？ 

在电力线路周围空间存在着工频电场。电场强度随着电力线路电压等级的提高而增强，并且愈接近电力线路电场愈强。当汽车吊的一部分（金属吊臂或吊绳或吊篮）逐步接近电力线路时，其与电力线路之间的电场畸变，且电场强度比电场未畸变时更强。汽车吊的一部分接近电力线路（特别是高压电力线路）至一定距离时，在强电场的感应下金属吊体的对地电位迅速升高，甚至使电力线路与金属吊体之间的空气被击穿，而使金属吊体变为带电体。此时地面上的操作人员如果触及金属吊体，人体就要承受与吊体对地电位差相等的接触电压，并导致有电流流过人体，而发生触电现象。所以汽车吊的操作者必须严格遵守操作规程，保持吊体与电力线路之间有符合规定要求的安全操作距离，也可在汽车吊上安装防触电报警控制器作为辅助安全防护措施。

施工现场的配电箱为什么采用铁质而不采用木质?
 施工现场属于露天作业工厂，配电箱的使用受环境、气候因素形响很大，在这种条件下采用铁质配电箱比采用木质配电相更加适宜，并已具有许多不可替代的显著优点：
    1）铁质配电箱较木质配电箱机械强度高、坚固耐久，承受偶然机减打击能力强，能可靠地保护器内部的开关、电器；
    2）铁质配电箱较木质配电箱可做得更加致密，防风、沙、雨、雪、尘埃能力强；
    3）铁质配电箱较木质配电箱防潮、抗腐能力强；
    4）铁质配电箱较木质配电箱作接零保护方便、容易，只 须将保护线PE与焊接在箱体上的接零保护螺栓联接，即可实现配电箱整体性保护接零；
    5）适当进行保养维护，铁质配电箱及其内部的开关电器使用寿命可以延长，从长远观点来看其经济效益比本质配电箱好。

施工现场应采用何种配电形式？
施工现场临时用电工程应采用放射--树干形相结合的分级配电型式。第一级为配电室的配电屏（盘）或总配电箱，第二级为分配电箱，第三级为开关箱，开关箱以下就是用电设备，并且实行“一机一闸”制。
	在建工程施工作业时如何对邻近电力线路进行防护？ 

	 


	

	    建工程施工作业时对邻近电力线路应采取如下防护措施：
    1）在建工程不得在邻近电力线路下方施工、搭设作业棚、建造暂时设施、以及堆放物品等。
    2）在建工程外侧边缘与邻近电力线路之间应保持足够的安全操作距离。其中，距 IkV以下线路不小于 4m；距 IkV～10kV线路不小于 6m；距 35kV～110kV线路不小于 8m；距154kV～220kV线路不小于10m；距330kV～500kV线路不小于15m。
    3）施工现场机动车道与电力线路交叉时，线路距地面应保证最小垂直距离。其中 IkV以下线路为 6m； IkV～10kV以上线路为7m。
    4）起重机任何部分（包括吊绳）与 10kV以下架空电力线路边线的最小距离不得小于2m。
    5）开挖非热管道沟槽时，沟槽边缘与埋地外电电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0．5m。
    6）不能保证安全操作距离时，应通过增设屏障、遮拦、围栏、保护网等进行防护隔离，并悬挂醒目的警告标志牌。
    7）不能保证安全操作距离，也无法增设防护隔离设施时，则应考虑迁移外电线路或改变在建工程位置。
    8）施工作业时应保证不损伤电力线路、不破坏电力线路有关设施。 



	  

	对保护零线的要求是什么？ 

	 


	

	    1）保护零线应单独敷设，并在首、末端和中间处作不少于三处的重复接地，每处重复接地电阻值不大于10Ω；
    2）保护零线仅作保护接零之用，不得与工作零线混用；
    3)保护零线上不得装设控制开关和熔断器；
    4）保护零线应为具有绿／黄双色标志的绝缘线；
    5）保护零线截面应不小于工作零线截面。架空敷设时，采用绝缘铜线，截面积应不小于10平方毫米，采用绝缘铝线时，截面积应不小于16平方毫米；电气设备的保护接零线应为截面积不小于2.5平方毫米的多股绝缘铜线。 



手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 

                        GB 3787-83       发布时间:1983-6-1

为了防止手持式电动工具(以下简称工具)在使用中引起的人身伤亡事故，本标准对工具的管理、使用、检查和维修中的安全技术要求作出规定。

本标准适用于生产劳动过程中使用的工具的管理、使用、检查和维修。

1　分类

工具按触电保护分为：
1.1　Ⅰ类工具

工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护(接地)导线连接起来，以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。

1.2　Ⅱ类工具

工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和没有保护接地或依赖安装条件的措施。

Ⅱ类工具分绝缘外壳Ⅱ类工具和金属外壳Ⅱ类工具，在工具的明显部位标有Ⅱ类结构符号。
1.3　Ⅲ类工具

工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。

2 设计、制造
2.1　工具及其所配元件的设计、制造必须符合相应的国家或专业标准的规定。

2.2　工具及其所配元件必须经国家有关部门根据相应的国家或专业标准的规定检验合格，符合安全技术要求并获得批准后，方能生产和销售。
2.3　工具在出厂时，必须附有详细的使用说明书。说明书中应有独立的章节说明工具使用的安全技术要求，其内容应包括必须注意的事项，可能出现的危险和相应的预防措施。

3　选购和储运

3.1 工具的销售和使用单位必须选购和使用经检验合格，符合安全技术要求的工具。
3.2 工具在正常运输中必须保证不因震动，受潮等而影响其安全技术性能。
3.3　工具必须存放在干燥、无有害气体和腐蚀性化学品的场所。

3.4　工具必须由具备专业技术知识的人员负责保管，并配备必要的检验设备。

4　安全技术管理

4.1　工具的安全技术管理必须包括：

4.1.1　贯彻执行本标准和其他有关安全技术的要求。

4.1.2　监督、检查工具的使用和维修。

4.1.3　对工具的使用、保管、维修人员进行用电安全技术教育。

4.1.4　对工具引起的触电事故进行调查、统计和分析，提出预防措施，并上报有关部门。

4.1.5　必须按照本标准和工具使用说明书的要求及实际使用条件，制订出相应的安全操作规程。安全操作规程的内容至少应包括：

a.　工具的允许使用范围；

b.　工具的正确使用方法和操作程序；

c.　工具使用前应着重检查的项目和部位，以及使用中可能出现的危险和相应的防护措施；

d.　工具的存放和保养方法；

e.　操作者注意事项。

4.2　使用单位必须建立工具使用、检查和维修的技术档案。

5　工具的合理选用
5.1　在一般场所，为保证使用的安全，应选用Ⅱ类工具。

 如果使用Ⅰ类工具，必须采用其他安全保护措施，如漏电保护电器、安全隔离变压器等。否则，使用者必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

5.2　在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，必须使用Ⅱ类或Ⅲ类工具。

 如果使用Ⅰ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于30毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护电器。
5.3　在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等，应使用Ⅲ类工具。

如果使用Ⅱ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于15毫安，动作时间不大于0.1秒的漏电保护电器。

Ⅲ类工具的安全隔离变压器，Ⅱ类工具的漏电保护电器及Ⅱ、Ⅲ类工具的控制箱和电源联接器等必须放在外面，同时应有人在外监护。

5.4　在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所；使用的工具必须符合相应的防护等级的安全技术要求。

6　对软电缆或软线的安全要求

6.1　Ⅰ类工具的电源线必须采用三芯(单相工具)或四芯(三相工具)，多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。其中，绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地或接零线。

 注：原有以黑色线作为保护接地或接零线的软电缆或软线应逐步调换。

6.2　工具的软电缆或软线不得任意接长或拆换。

7　对插头、插座的安全要求

7.1　工具所用的插头、插座必须符合相应的国家标准。

带有接地插脚的插头、插座，在插合时应符合规定的接触顺序，防止误插入。

7.2　工具软电缆或软线上的插头不得任意拆除或调换。

7.3 三级插座的接地插孔应单独用导线接至接地线(采用保护接地的)或单独用导线接至接零线(采用保护接零的)不得在插座内用导线直接将接零线与接地线连接起来。
8　保护接地电阻

8.1 使用场所的保护接地电阻值必须不大于4欧姆。
9 对机械防护装置的要求
9.1　工具中运动的危险零件，必须按有关的标准装设机械防护装置(如防护罩、保护盖等)，不得任意拆除。

10　检查和维修

10.1 工具在发出或收回时，必须由保管人员进行日常检查。
10.2　工具必须由专职人员按以下规定进行定期检查。

10.2.1 每季度至少全面检查一次。
10.2.2　在湿热和温差变化大的地区还应相应缩短检查周期。

10.2.3　在霉雨季节前应及时进行检查。

10.3　工具的日常检查至少应包括以下项目：

a.　外壳、手柄有否裂缝和破损；

b.　保护接地或接零线连接是否正确，牢固可靠；

c.　软电缆或软线是否完好无损；

d.　插头是否完整无损；

e.　开关动作是否正常、灵活，有无缺陷、破裂；

f.　电气保护装置是否良好；

g.　机械防护装置是否完好；

h.　工具转动部分是否转动灵活无障碍。

10.4　工具的定期检查，除10.3条的规定外，还必须测量工具的绝缘电阻。

  绝缘电阻应不小于表1规定的数值。

   表1(单位MΩ) 

  注：绝缘电阻用500伏兆欧表测量。

10.5　长期搁置不用的工具，在使用前必须测量绝缘电阻。如果绝缘电阻小于表1规定的数值，必须进行干燥处理和维修，经检查合格后，方可使用。

10.6　工具如有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护接地或接零线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理。在未修复前，不得继续使用。

10.7 非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。
10.8　使用单位和维修部门不得任意改变工具的原设计参数，不得采用低于原用材料性能的代用材料和与原有规格不符的零部件。

10.9　在维修时，工具内的绝缘衬垫、套管等不得任意拆除、调换或漏装。

10.10　工具的电气绝缘部分经修理后，必须进行下列测量和试验。

10.10.1　绝缘电阻测量按表1。

10.10.2　绝缘耐电压试验按表2。表2(单位V)

    注：绝缘耐电压试验的时间应维持1分钟。
10.11  工具如果不能修复，必须办理报废销帐手续。
  
用电安全导则

                            GB/T 13869-92    发布时间:1994-11-24

1　主题内容与适用范围

本标准规定了用电安全的基本原则；用电安全的基本要求以及电气装置的检查和维护安全要求，其目的是为人身和财产提供安全保障。

本标准适用于交流额定电压1000V及以下、直流1500V以下的各类电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。

2　术语

下列术语适用于本标准：

2.1　用电 eletric user

电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。

2.2　电气装置 electric installation

一定的空间或场所中若干互相连接的电气设备的组合。

3　用电安全的基本原则

3.1　直接接触防护应采用以下方法之一：

a. 防止电流经由身体的任何部位通过；

b. 限制可能流经人体的电流，使之小于电击电流。

3.2　间接接触防护应采用以下方法之一：

a. 防止故障电流经由身体的任何部位通过；

b. 限制可能流经人体的故障电流，使之小于电击电流；

c. 在故障情况下触及外露可导电部分时，可能引起流经人体的电流等于或大于电击电流时，能在规定的时间内自动断开电流。

   注：电击防护的基本措施见附录A(补充件)

3.3　正常工作时的热效应防护，应使所在场所不会发生因地热或电弧引起可燃物燃烧或使人遭受灼伤的危险。

4　用电安全的基本要求

4.1　用电单位除以遵守本标准的规定外，还应根据具体情况制定相应的用电安全规程及岗位责任制。

4.2　用电单位应对使用者进行用电安全教育和培训，使其掌握用电安全的基本知识和触电急救知识。

4.3　电气装置在使用前，应认其已经国家指定的检验机构检验合格或具有认可。

4.4　电气装置在使用前，应确认其符合相应环境要求和使用等级要求。

4.5　电气装置在使用前，应确认真阅读产品使用说明书，了解使用可能出现的危险以及相应的预防措施，并按产品使用说明书的要求正确使用。

4.6　用电单位或个人应掌握所使用的电气装置的额定容量、保护方式和要求、保护装置的整定值和保护元件的规格。不得擅自更改电气装置或延长电气线路。不得擅自增大电气装置的额定容量，不得任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。

4.7　任何电气装置都不应超负荷运行或带故障使用。

4.8　用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。

4.9　使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

4.10　 软电缆或软线中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。

4.11　 移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时应装设漏电保护器。

4.12　插头与插座应按规定正确接线，插座的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接。严禁在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起。

4.13　在儿童活动的场所，不应使用低位置插座，否则采取防护措施。

4.14　在插拔插头时人体不得接触导电极，不应对电源线施加拉力。

4.15　溶室、蒸汽房、游泳池等潮湿场所内不应使用可移动的插座。

4.16　在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。

4.17　正常使用时会产生飞溅火花、灼热飞屑或外壳表面温度较高的用电设备，应远离易燃物质或采取相应的密闭、隔离措施。

4.18　手提式和局部照明灯具应选用安全电压或双重绝缘结构。在使用螺口灯头时，灯头螺纹端应接至电源的工作中性线。

4.19　电炉、电熨斗等电热器具应选用专用的连接器，应放置在隔热底座上。

4.20　临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。

4.21　用电设备在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切断电源，必要时应采取相应技术措施。

4.22　当保护装置动作或熔断器的溶体熔断后，应先查明原因、排除故障，并确认电气装置已恢复正常后才能重新接通电源、继续使用。更换熔体时不应任意改变熔断器的熔体规格或用其他导线代替。

4.23　当电气装置的绝缘或外壳损坏，可能导致人体触及带电部分时，应立即停止使用，并及时修复或更换。

4.24　禁止擅自设备电网、电围栏或用电具捕鱼。

4.25　露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。

4.26　禁止利用大地作工作中性线。

4.27　禁止将暖气管、煤气管、自来水管道作为保护线使用。

4.28　用电单位的自备发电装置应采取与供电电网隔离的措施，不得擅自并入电网。

4.29　当发生人身触电事故时，应立即断开电源，使触电人员与带电部分脱离，并立即进行急救。在切断电源之前禁止其他人员直接接触触电人员。

4.30　当发生电气火灾时，应立即断开电源，并采用专用的消防器材进行灭火。

5　电气装置的检查和维护安全要求

5.1　电工作业人员应经医生鉴定没有妨碍电工作业的病症，并应具备用电安全、触电急救和专业技术知识及实践经验。

5.2　电工作业人员应经安全技术培训，考核合格，取得相应的资格证书后，才能从事电工作业，禁止非电工作业人员从事任何电工作业。

5.3　电工作业人员在进行电工作业时应按规定使用经定期检查或试验合格的电工用个体防护用品。

5.4　当进行现场电气工作时，应有熟悉该工作和对现场有足够了解的电工作业人员来执行，并采取安全技术措施。

5.5　当非电工作业人员有必要参加接近电气装置的辅助性工作时，应有电工作业人员先介绍现场情况和电气安全知识、要求，并有专人负责监护、监护人不能兼做其他工作。

5.6　电气装置应有专人负责管理、定期进行安全检验或试验，禁止安全性能不合格的电气装置投入使用。

5.7　电气装置在使用中的维护必须由具有相应资格的电工作业人员按规定进行。经维修后的电气装置在重新使用前，应确认其符合4.4的要求。

5.8　电气装置如果不能修复或修复后达不到规定的安全技术性能时应予以报废。

5.9　长期放置不用的或新使用的用电设备、用电器应经过安全检查或试验后才能投入使用。

5.10　 当电气装置拆除时，应对其电源连接部位作妥善处理，不应留有任何可能带电的外露可导电部分。

5.11　 修缮建筑物时，对原有电气装置应采取适当的保护措施，必要时应将其拆除并应符合5.10的规定。在修缮完毕后再重新安装使用。

5.12　 电气装置的检查、维护以及修理应根据实际需要采取全部停电、部分停电和不停电三种方式，并应采取相应的安全技术和组织措施。

5.12.1　不停电工作时应在电气装置及工作区域挂设警告标志或标示牌。

5.12.2　全部停电和部分停电工作应严格执行停送电制度，将各个可能来电方面的电源全部断开(应具有明显的断开点)，对可能有残留电荷的部位进行放电，验明确实无电后方可工作。必要时应在电源断开处挂设标示牌和在工作侧各相上挂接保护接地线。严禁约时停送电。

5.12.3　当有必要进行带电工作时，应使用电工用个体防护用品，并有专人负责监护。

                      附 录 A

       电击防护的基本措施 (补充件)

        A1　直接接触防护

            直接接触防护应选用以下一种或几种措施：

         a. 绝缘；

         b. 屏护；

         c. 安全距离；

         d. 限制放电能量；

         e. 24V及以下安全特低电压；

         f. 用漏电保护器作补充保护。

        A2　间接接触防护

            间接接触防护应选用以下一种或几种措施：

         a. 双重绝缘结构；

         b. 安全特低电压；

         c. 电气隔离；

         d. 不接地的局部等电位连接；

         e. 不导电场所；

         f. 自动断开电源；

         g. 电工用个体防护用品；

         h. 保护接地(与其他防护措施配合使用)。

电工电子设备防触电保护分类
                   GB/T 2501-90         发布时间:1990-11-1

本标准参照采用国际标准IEC 536(1976)《电工电子设备防触电保护的分类》

 1　主题内容与适用范围

    本标准规定了接至外电源的低压电工电子设备一旦基本绝缘失效按照防触电保护的方式所做的分类及定义。
    本标准适用于额定电压不超过交流有效值660V的电工电子设备。需要时，有关专业标准也可用于电压更高的设备，或用于其他用途。

    本标准适用于家庭、办公室、工厂、学校、农场及类似场所使用的以及医用的电工电子设备。
    本标准不适用于开启式设备，即不适用于本身不具备防止触及其带电部分的设备。
 2　引用标准

    GB 2900.1　电工名词术语　基本名词术语

    GB 3805　安全电压

    GB 4208　外壳防护等级的分类

    GB 4708　电气安全名词术语

 3　术语

 3.1　基本绝缘　basic insulation

    带电部分上对防触电起基本保护作用的绝缘。
 3.2　附加绝缘　supplementary insulation

    为了在基本绝缘损坏的情况下防止触电，而在基本绝缘之外使用的独立绝缘。
 3.3　双重绝缘　double insulation

    同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘。
 3.4　加强绝缘　reinforced insulation

    相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘结构。
    注：“绝缘结构”这一术语并不意味着绝缘必须是同类件。它可以由几个不能象基本绝缘或附加绝缘那样单独试验的绝缘层组成。
 3.5　安全阻抗　safety impedance

    连接于带电部分与易导电部分之间的阻抗，其值可在设备正常使用和可能发生故障的情况下电流限制在安全值以内，并在设备的整个寿命期间保持其可靠性。
 3.6　安全特低电压　safety extra-low voltage (SELV)

    用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干组隔离开的电路中，导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50V的交流电压。

    注：① 不同行业对安全特低电压的限制由有关行业标准规定。

        ② 允许直接接触带电部分的限值见GB 3805。

        ③ 不论满载或空载都不应超过电压限值。本定义假定任何变压器或变流器都是在额定供电电压下工作的。

 4　设备分类

  分类的数字只表示设备防触电保护所采用的方式，并不反映设备的安全等级。
   按照这一分类，防触电保护是由周围环境，设备本身或供电系统提供。见附录A(参考件)的表A1。

   设备的非触电保护方式在其他国家标准中规定，如由外壳提供防护的等级见GB 4208。

 4.1　0类设备

   仅靠基本绝缘作为防触电保护的设备，当设备有能触及的可导电部分时，该部分不与设施固定布线中的保护(接地)线相连接，一旦基本绝缘失效，则安全性完全取决于使用环境。

 4.2　Ⅰ类设备

    设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还包括一种附加的安全措施，即将能触及的可导电部分与设施固定布线中的保护(接地)线相连接。

    注：① 对于使用软电线或软电缆的设备，软电线或软电缆应具有一根保护(接地)芯线。

       ② 经有关标准允许，任何部件至少都是基本绝缘并装有接地端子，但电源软线不带接地导线，插头没有接地插脚，不能插入有接地插孔的电源插座的设备，只要其保护线没有和固定布线中的保护(接地)线相连接，就看作0类设备，但在所有其他方面，设备的接地措施应完全遵守Ⅰ类设备的要求。

 4.3　Ⅱ类设备

    设备的防触电保护不仅靠基本绝缘还具备象双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这种设备不采用保护接地的措施，也不依赖于安装条件。
    Ⅱ类设备可以具有保持保护接地回路连续性的器件，但其必须在设备内部，并按Ⅱ类的要求与能触及的可导电表面绝缘起来。
    有金属外壳的Ⅱ类设备必要时可以采取将等电位连接线与外壳连接。
    Ⅱ类设备可因工作(与保护目的不同)的原因，采取与大地连接的手段，但必须在技术上无损于安全水平。

    ① 在特殊情况下，如某些Ⅱ类电子设备的信号端子，在主管技术部门认为需要安全阻抗，而且在技术上无损于安全水平时，Ⅱ类设备可以使用安全阻抗。
    ② 某些情况，需要把“全部绝缘外壳”的和“有金属外壳”的Ⅱ类设备加以区别。

 4.4　Ⅲ类设备

    设备的防触电保护依靠安全特低电压(SELV)供电，且设备内可能出现的电压不会高于安全特低电压。

    Ⅲ类设备不得具有保护接地手段。必要时，可因工作(与保护目的不同)的原因，采取与大地连接的手段，但必须在技术上无损于完全水平。

    有金属外壳的Ⅲ类设备必要时可以采取将等电位连接线与外壳连接的手段。
                      附　录　A

                       设备主要特征及安全措施表(参考件)

    A1　表A1列出了设备按防触电保护分类的主要特征，指出了一旦基本绝缘失效所需要的安全措施。

PAGE  
19

