广州**—广州**学院工程

阶梯教学室、造型艺术北楼
钢井架安装拆卸

施

工

方

案

编制：                       

审核：                       

批准：                       

上海**建设有限公司

广州**工程项目部

二ΟΟ四年一月二十二日
一、工程概况

阶梯教室、造型艺术学科北楼位于广州**学院教学区的北侧，北侧为**路，东邻为**人工湖，西邻为广美排球场，南邻为实验楼和造型艺术学科南楼。阶梯教室和造型艺术学科北楼为现浇框架结构，地上6和7层，建筑面积约36808㎡，平面总尺寸265.7m长×17.6m宽（其中阶梯教室长78.75m×宽15.9m，造型艺术学科北楼长168.95m×宽17.6m）。现场地坪原标高平均为-3.50m，经吹填砂后标高达到-1.60m左右；经过我方再次土方回填后，场地现有标高平均为-0.60m。其中，本工程±0.00m的相对标高等于广州城建高程8.80m。
二、钢井架施工设计布置
（1） 钢井架选择
根据本工程图纸并考虑施工要求，计划在阶梯教室A、B段，造型艺术学科北楼A、B、C段各设置一座物料垂直运输钢井架，钢井架计划采用南海市桂城北约叙龙建筑机械厂生产三斗钢井架（配套使用JK2-A2-2吨双筒卷扬机）钢井架搭设高度为36.0米，吊笼额定载重2.0吨，吊笼额定升降速度50.0米\分。
（2） 钢井架定位

根据本工程实际情况，选定钢井架搭设于外墙范围，在阶梯教室E-4～E-5轴和E-16～E-17轴，造型艺术北楼D-14～D-15轴、D-21～D-22轴位置各设置一座钢井架，（详见附图1：钢井架定位平面图）
（3） 钢井架基础

根据现场施工需要，现场拟搭设总高度为36.0米（共24节标准节），用100角铁为立柱的井架。
   基础承载力计算：

由《使用手册说明》得出井架的整机重量：

   P1=24×350+2346=10746kg
   井架额定载重量：

   P2=1000kg

   P1+P2=11746kg

1、基础钢筋配筋设计：

   Ⅱ级钢d≤25       fy=310N/mm2
2、基础C20砼：fc=20N/mm2  

3、基础底面的平均压力设计值：p=F+G/A 

   F:上部结构传至基础顶面的竖向力设计值。
   G:基础自重和基础上的土重设计值。

   A:基础底底面积。
P=(11746×9.8+4.8×2.4×0.3×2.4×9.8×1000)/(4800×2400)
 =0.017 N/mm2
4、基础承载力计算：P≤f
  P:基础底面的平均压力设计值；

  f：基础承载力设计值；

  0.017 N/mm2<20 N/mm2 (符合要求)
   根据现场地质情况和构造要求，井架基础设计如下：

   地基素土夯实，然后用素混凝土浇筑100mm厚垫层，在井架地脚浇捣300mm厚的底板，混凝土强度均为C20,浇捣混凝土时预埋M19的地脚螺栓，井架基础、混凝土梁板的钢筋以及井架架体安装前应进行验收。（附图3:钢井架基础图）
   附墙杆件：在每两层施工层的主梁预埋钢筋或角铁作附墙件焊接之用，附墙件用角铁（75以上角铁）焊接，每道两根，附墙件的预埋、焊接时进行验收。(详见附图2：1#井架附墙平面图)
   三、安装拆除具体要求
1、搭设人员进入施工现场必须遵守安全操作规程、安全生产纪律和文明施工规定。

2、搭拆人员必须经架设登高、起重安装作业知识和机能培训，考核体检、合格，持证上岗；作业时，必须戴安全帽，穿胶底鞋，系安全带，工具放进工具袋，扣好衣、袖扣，搭拆人员必须站在绑扎牢固的桥板上，严禁高空抛掷构件、工具材料：
3、井架安装于场地布置设计所确定的位置，能满足施工需要，安装点先进行基础处理和硬地化，井架周围无集水，符合设计要求：
4、作业前先检查基础处理是否符合设计要求，作业周围10米范围内，禁止闲杂人员进入；

5、井架基础底座采用双旋螺栓埋设深度按设计算确定并不少于500MM；
6、标准节的构件，从底座、底节安装后，函节接高，每节构件的上下端连接由两个螺栓和螺母扭紧牢固，高度到
达8米时，拉设一组临时揽风绳，每装高10米架设一组，揽风绳每四根、不小于10mm钢丝线，每根揽风线与地面夹角为45～6O度，并安规定与设置牢固可靠的地瞄螺栓紧；
7、架体安装的垂直偏差控制在3/1000米内，并不得超过20MM；
8、地面和顶节导向轨与钢丝绳匹配，注意加润滑油；
9、钢丝绳安全系数为8，与卷瞄接牢固，绳尾与吊笼联接的卡环不少于3个，确保牢固安全；
10、井架安装时，必须装配好吊笼的安全门、停靠装置、防冲顶装置、防断装置、避雷装置、首层架体联动安全门、各层平台安全门、首层防护栅、联络信号标志、井架三面围护等；所有安全装置可靠有效，并在适当位置挂设警示牌；
11、井架分段安全分段验收，其高度应高出楼层作业面6米；
12、安装井架设扒杆时，井架底部要加压重，支承标准节应加固和正设附墙拉杆，扒杆顶部不得高于井架，扒杆与井架夹角在45～70度之间，扒杆应设两道拉绳，扒杆的起重钢绳应设升高限位装置；
13、井架物料提升机操作应专人专机，持证上岗，必须遵守《井架物料提升机安全技术规范》的规定。

14、安全使用拆除前应认真阅读厂家附带的《使用说明书》。
四、钢井架安拆施工：
（一）钢井架安装施工
在钢井架基础浇捣砼前先按基础施工图及使用说明书中要求预埋并固定好预埋件，待钢井架基础施工完毕并养护后即可进行钢井架的安装工作。安装施工的操作人员必须有相关规定要求的作业资格，在安装前必须认真学习本钢井架的说明书。安装前宜准备二台0.5吨卷扬机、适量的Φ8吨钢丝绳和一台电焊机、扳手等工具。
1. 将底架及底翼扳连接成形，用水平仪测量，在底翼扳下垫钢板教正水平，然后将底架与基础锚固（注意：安装底架时，底翼板两内对角线应相等）。
2. 将立柱用螺栓连接在底翼上，然后将横杆、斜杆、导轨等杆件用螺栓连接成型，并紧固全部螺栓。
3. 按使用说明书要求安装架设套架；在装好的标准节上，用螺栓把立柱、横杆、斜杆、导轨套架与井架连接，调整后拧紧所有螺栓。
4. 按使用说明书要求提升架设套架，重复上步做法继续加高井架至井架高度满足使用要求后，用螺栓把套架与井架连接，在井架两恻装上人字撑杆并拧紧螺栓，至此井架安装完毕。
5. 钢井架安装过程中，应用经纬仪配和测量，保证控制井架垂直度为2/1000，全高总偏移小于50MM。
（二）钢井架拆卸施工
6. 拆除架设套架与井架的连接螺栓，按使用说明书要求下降架设套架，拆卸上一节的导轨、斜杆、横杆、立柱等放落在地面。
7. 继续重复上部做法，即可拆卸整个钢井架。
五、钢井架锚固和附着
（一）钢井架的锚固

   因钢井架在没有安装附着装置的情况下，不得安装超过8节，如因施工需要确需加高，必须拉揽风绳锚固以稳固架体，提升高度大于31米时不得采用揽风绳。
1. 缆风绳应选用圆股钢丝绳，直径不得小于9.3MM。提升机高度在20M以下（含20M）时，缆风绳不小于1组(4～8根)；提升机在21 ～30M时，不少于两组。
2. 缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置，使其在结构上引起的水平分力，处于平衡状态。缆风绳架与架体的连接处应采取措施，防止架体钢材对缆风绳的剪切破坏。
3. 缆风绳与地面的夹角不应大于60度，其下端应与地锚连接，不得栓在树木、电杆或堆放构件物体。
4. 缆风绳与地锚之间，应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓拉紧。缆风绳垂度不大于0.01L（L为长度），调节时应对角进行，不得在相领两角同时拉紧。
5. 当缆风绳需改变位置时，必须先作好预定位置的地锚，并加临时缆风绳确保架体的稳定，方可移动原缆风绳的位置；待与地锚栓牢固后，再拆除临时缆风绳。
6. 在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳，其材料也必须使用钢丝绳，严禁使用铅丝、钢丝、钢筋、麻绳等代替。
7、地锚应满足相关现范围的要求。
（2） 钢井架的附着
根据本工程的建筑高度，结合工程施工计划及建筑物外墙饰面特点，分别在四层、屋面各进行一次架身附着。施工建筑物结构施工过程中，在预定附着楼层的外轴阳台梁外恻位置，在浇捣结构混凝土前先预埋好附着预埋件，待搭设至该层高度时再将其连接好。
最顶的附着装置至井架顶部的总高度不得大于18.5米（10节）;附着装置螺杆应涂上黄油并用胶膜包封防水。
六、使用事项
1、钢井架使用前，可将钢井架出口与施工楼层入口处的横、斜杠拆去，作为楼层与井架的通道口；
2、卷扬机控制台必须设在离井架10米处以外的地方；

3、对吊笼、自动翻斗等停层、断绳保护装置，均要求作业前进行检查，确定安全有效方能进行运送作业；
4、钢井架升降机操作业必须经过培训，对吊笼、自动翻斗的使用；对卷扬机电器操作系统等等，必须熟悉其操作规程和安全规程，确保安全生产。

七、保证施工安全措施

在施工操作前必须认真学习本钢井架的使用说明书。钢井架的装拆作业均是高空、危险作业。安拆施工的作业人员必须是经过严格训练、熟悉本机性能及安全作业规程、佩带齐安全用品，并有相关规定要求的作业资格方可上岗作业。
1、钢井架在六级风以上应停止工作。

2、每次安装或加高完毕，必须再次检查全部螺栓，确认拧紧后方能使用。
3、每天使用前必须检查吊笼断绳安全装置。
4、配用的卷扬机应设置在钢井架旁边，卷扬机基础应与钢井架基础相锚固。若需将卷扬机与钢井架分开设置，卷扬机与钢井架距离需要应大于18米。

5、钢井架在没有安装附着装置情况下，不得安装超过8节，如因施工需要确加高，必须拉缆风绳锚固。

6、钢井架因施工需要可在任一层靠近建筑物一侧开口，即拆除斜杠及横杠，所拆斜杠应安放在开口节的下一节，使其与原斜杠交叉状，但连续开口不允许超过两节。
7、必须按相关规定安装齐全所有保险装置和设置。且吊笼禁止使用单根钢丝绳提升。

8、钢井架地面井出料口处应搭设防护棚，架体外应满挂安全网，以防止物体打击事故。

9、严禁使用钢井架载人上下。
10、钢井架在工作时，不允许有杂物等伸进井架内，同时一切人员进内，吊笼工作时，所载物品不得伸出吊笼或翻斗外。

11、应定期检查钢井架是否有倾斜，如倾斜超过规定值，应采用措施调整。






























