南山田厦新村改造项目-变压器防护棚方施工方案


变压器防护棚方施工方案

一、工程程概况

本工程位于南山区田厦村，南山大道西侧约70米，桃园路北侧约45米。场地规划总用地面积约29500平方米，拟建2栋高层住宅、1栋酒店及办公楼、1栋商务公寓，楼高为25～33层，（含商业区的裙楼4层）。
二、变压器位置

现甲方提供两台500千伏安变压器，位于工地北面围墙中部，在办公室和厕所之间，供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之内为防止高空坠物及它物品碰撞变压器，且根据安全用电要求，变压器需做隔离防护棚。因本工地的两台变压器与在建的南山展览馆工地的变压器仅一墙之隔（如下图所示）



[image: image7.png]by




                                           
因此应提前与南山展览馆工地的负责人联系协商、确定两家单位一同向供电局申请局部停电一天，以便一同搭设隔离防护棚。两家施工单位均应提前准备好搭设隔离防护棚所需的一切人力、物力资源，确保一天之内搭好。搭好之后两家单位的负责人检查确认后一同向供电局申请恢复供电。

三、防护棚做法

  1、 防护架子搭设：

（a）外圈钢管架：

      先用1.5米长的φ48×3.5mm普通钢管按1000mm间距排列整齐打入地下500mm，然后再用扣件固定地上部份的立杆，高度为地坪以上12米。（如下图所示）


[image: image3.wmf]1000

1000

1000

500

12000

立杆

扣件


横杆采用φ48×3.5mm普通钢管按1500mm步距，用扣件固定于立杆上，再搭设剪刀撑进行加固。

    (b)内圈毛竹架：

      用粗铁丝把φ50毛竹的立杆、横杆固定在钢管架上，立杆间距250mm，横杆步距250mm。

   2、防护顶棚：

    根据安全用电规范以及防止高空坠物，采取两层防护以保证电压器的安全。

    第一层防护距高压线横担3.6米的高度，用水平钢管网架（间距1000mm×1000mm）固定于立杆之上，再采用木方加密（间距300mm），木方上铺模板。

第二层防护距高压线横担1.6米的高度，用水平钢管网架（间距1000mm×1000mm）固定于立杆之上，再采用木方加密（间距300mm），木方上满铺钢笆，以保证高空坠物不能穿透此层防护顶棚。

四、防雷接地做法

先用1根φ12镀锌圆钢将所有钢管立杆焊接一圈，然后将此防雷引下线焊接到1根40×40的角钢（打入地下不小于2500mm深）做成的接地极。

用电阻测试仪测量接地电阻，电阻值应小于4欧姆.

五、安全保证措施

1、事先对每个参与搭设防护棚的架工、电工进行详细安全、技术交底。

2、应事先与供电局确定好，几号几点几分开始停电，待我方与南山展览馆工地均搭设完成后，接到两家单位的能知后，方能恢复供电。

3、搭设防护棚时，由安全主任韩永林带队组成三人安全小组专门对此事进行全程监督，直到防护棚搭设完毕并且恢复供电正常后，安全小组的人员方能离开。

五、附图


[image: image4.wmf]9700

5000

变压器

变压器

钢管架

毛竹架

变压器防护棚平面图




[image: image5.wmf]1800

1600

2000

12000

第一层模板护棚

第二层钢笆防护棚

φ48钢管剪刀撑

φ48钢管横杆@1500�

φ48钢管立杆@1000�

φ50毛竹横杆@250

φ50毛竹立杆@250

竹笆全封闭

变压器防护棚侧立面图

1800

第一层模板护棚

第二层钢笆防护棚

φ48钢管剪刀撑

φ50钢管横杆@1500�

φ48钢管立杆@1000�

φ50毛竹横杆@250

φ50毛竹立杆@250

变压器防护棚前立面图

8400

5000

9700

500

500

12000

8400

1600

2000


PAGE  
[image: image1.wmf]发电机房

南山展览馆变压器

田厦新村改造项目变压器

厕所 �

厕所 �

配电房

砖砌围墙（1.8米高)

砖砌围墙(3.2米高）

钢丝隔离网(1.8米高）

7000

10000

5000

5000

变压器平面位置图

[image: image6.png]by




中国建筑第四工程局有限公司                          第3页 共5页       


_1289972604.dwg

_1289975674.dwg

_1289975783.dwg

_1289973967.dwg

_1289972430.dwg

_984237382

