电 梯 拆 除 方 案
一、电梯拆除步骤

1、拆除电梯井道和轿厢信号线；

2、拆轿门；

3、拆门机；

4、拆轿壁；

5、搬出对重块10块；

6、拆厅门门板和层门装置、门框、地坎、外呼、井道电缆等；

7、搬出对重块，使对重块还剩5块；

8、轿厢开到最顶层，搭井道脚手架；

9、拆随行电缆，轿底、龙门架、限速器等；

10、拆对重；

11、拆轿厢导轨，对重导轨；

12、拆主机，控制屏。
二、电梯拆除人工及工时
整部电梯拆完共需3人6个工作日。
三、安全防护措施

 1，在每一层的厅门门口张贴醒目的安全警告标志；

 2，在每一层的厅门门口都做好安全防护栏，防护栏的要求为：

（1）高度1200mm;

（2）长度和深度是1500mm和1200mm；

（3）防护栏为全封闭。

四、电梯拆除安全要求

工地安全的一般要求：

1． 所有工作场地应经常保持整洁，保持安全的环境。做到人走场地清。

2．禁止在工作时玩耍、打逗。

3．当拆脚手架时，必须把附在木板上的钉子除去或弄弯。

4．严禁在工作时饮酒。

5．当使用溶剂时应确保有良好的通风，如果在密封场所，也无通风设施，则必须带上许可的口罩。防止溶剂接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等和这些溶剂混合，以免发生爆炸。

6．易燃物和易燃液体不可放在出口处、楼梯或经常用作公共安全通道的地方。

7．火焰、火花等一定要远离易燃物，使用和贮存易燃物的场所，一定要有《禁止吸烟》标志。

8．易燃物、溶液若超过5公斤，必须存放单独的贮存间内或贮存在经批准许可的安全贮存间，并在明显处贴有警告标志。

9．防止溶液溅到衣服。

10．建筑工地、楼梯弯道、工具杂物贮存处等应经常保持足够的照明。

11．当放开棕绳，钢丝绳，电缆时，人不可站在其中间。

12．在电梯井道中不得使用明火用作照明。

 13．严禁在电缆、电线、导轨、补偿链上爬行或滑下。

14．上下楼梯时，应使用扶手，不得将手放在口袋内。当搬运货物上下楼时，更应特别小心。

15．未经训练，不得采取急救措施；除非特别需要，不要移动重伤员，以免使伤员伤情恶化。

16．在每个工地上，必须有急救药箱。

17．所有进入正在施工现场的人员，一律要配带好安全帽。

个人劳动保护器具：

1．工作时必须穿上合适的工作服、工作鞋等。

2．当使用电钻、凿、磨、切割、焊接、浇注巴氏合金或使用化学溶剂时，和在空气中含有较多尘屑的地方工作时，都必须使用保护面罩，保护眼睛。

 3．当进行抛光、磨、清洁或使用有毒化学品，在污染空气中工作时，均应使用口罩。

 4．在任何工地上，必须戴安全帽。

 5．在搬运物件时，必须戴上手套，但切勿戴着手套接近运动中的器械。

 6．除非已提供某些防护设施，当工作场地高度超过2米而有坠落危险时，必须戴上安全带。安全带必须系在牢固物体上。

 7．用正确的方法吊装重物；禁止在起吊物下行走。

 8．当你安装或修理电器设备时，应切断电源，并挂上“禁止合闸”的标志牌。

 9．当你在轿顶或底坑工作时，电梯司机必须密切配合你的工作。

 安全锁和挂贴标示牌：

1． 目的。

1.1 这些措施的目的，是为了保障施工人员在设备装置上工作之前，采取某种预防措施，以防止发生事故。

1.2 这些措施包括：切断电源、上锁和挂贴标志，如果是气动或油压系统，一定要先将压力释放，再锁上电源开关闸盒，挂贴“禁止合闸”标志，防止他人合闸。

1.3 如果要在已被切断电源的机器上工作，一定要找到切断电源的人或原因。如果无法找到，要请示监督可否接通电源工作。

1.4 如果施工人员在切断电源后离开，当他返回时应须再复查，确定该装置依旧锁闭无误。以防电源被接通的危险。

2． 范围：

    所有负责维护保养、修理、调试或在电力驱动的装置上工作的人员都必须遵照这些步骤。

3． 监督的责任：

3.1 将本措施内容通知所属人员，并遵照执行。

3.2 定期巡视检查，确保措施的实施。

电器装置：

 1．所有电压均属危险。36V以上电压足以造成严重后果。

 2．对不带电的线路也应看作带电线路处理。

3．进行电器作业时，应站在干燥的木板、橡胶垫板等绝缘物体上。不能站在水中及其它金属物件上进行电器作业。

4．在测试电路上的任何电压值时，电压表应拨至表上最高一挡权值。

 5．在电梯的电器装置系统周围工作时要谨慎小心。应注意系统中某些电路的高压危险。

 6．使用的临时线必须便于移动和拆除，规定用鲜明颜色和足够长度及截面直径的导线。当电梯投入正常运行之前，所有临时线一定要拆除。

 7．使用爬梯或工作台在较高的地方安装电器装置时，必须作好绝缘措施。

 一般工具：

 1．应保持工具处于良好状态。

 2．有破损裂纹的扳手一律不能使用，也不能使用随意加长的手柄。

3．不可把改锥当作冲头使用。

 4．不可使用没有装上手柄的锉刀，不可把锉刀当作撬棍使用。

手提电动工具：

 1．需要接临时线时，要防止旁人踢倒。并注意远离锐利的边缘，以免破损而引起出店或火灾。

 2．在启用电动工具前，应作彻底检查，不能使用损坏的工具，已损坏的工具应有标记并及时送回进行修理，修好后才能取掉标记。

 3．在有电容器的线路上工作之前，要用一根绝缘的跨接线使电容器放电。

 4．临时工作灯必须加防止灯泡意外损坏的防护罩。

 5．临时灯不能用本身的电线作为悬挂用。

 6．必须把工具、螺栓、垫圈等物远离机器磁场，以防止被吸入转动的部件中。

 7．当在不能切断的通电线路上工作时，应使用绝缘工具。

 8．触电是使用电动工具的主要危害，使用电动工具时必须保证有效接地防止触电。

 9．不要拆除三孔接地插头，以保证有效接地。

 10．电动工具不用时要把电线绕好。

 11．拿取工具时不要利用其导线作为提卸或拖曳之用。也不能随意把工具抛掷。

 12．防止超负荷使用。

 13．使用手提砂轮机前，应详细检查（包括砂轮是否损坏），防止发生意外。

 14．不能把电动工具当作其它用途使用。

 15．当调整工具，刷清铁屑和揩清工具时，应先切断电源。

 爬梯：

 1．只可使用带有安全脚的梯子。

 2．使用梯子前，应检查其有无缺陷，如检查出有缺陷的梯子，必须挂贴“禁止使用”标志。

 3．只可使用有足够长度的梯子，接长的梯子禁止使用。

 4．摆设梯子时，梯子顶部应较支点高出1米以上，若长度不够时，不可随意加长梯身。

 5．摆梯的地方若对人造成干扰，梯底应派人监护。当梯子不用时，应立即搬走。

 6．上下梯子时应面向梯子，用双手扶住梯子，一步步上下。工具可放在工具袋里，大工具则用绳索起卸。

 护栅：

 1．建筑承包单位应在电梯井道口装护栏和踢脚板。安装施工组长有责任检查此项工作的完成。

 2．井道口的护栏高度最少1米，而护顶底及中间的木板最少宽100毫米以上，护栏应作为移动式，方便施工人员进出。

脚手架及工作台

 1．脚手架和工作台应采用坚固可靠的材料，不能随便架设临时脚手架，当攀登脚手架作业前，应仔细检查脚手架是否牢固可靠。

 2．脚架的工作台应最少由两块250毫米宽，42毫米厚的木板做成，其长度应伸过支撑处150至300毫米。任何木板不能跨过3米的支撑，也不能伸出到走廊的过道上，以免遭受意外。

 3．为了保护在工作台下面的施工人员，应有盖板防护。

 4．不能应方便工作而随便拆除或锯断脚手架的部分结构。

 5．如果升降工作台装在电梯轨道上，其材料必须要轻，构造要坚固，并有护栏及备有可靠的安全钳等。

 6．安装工作平台时，应先切断电源。未经许可的人不可使用这种设备。

 7．升降工作台必须在显眼处设有负载名牌，不得超载使用。

 物料人力搬运：

 1．搬运物料之前，首先观察搬运的途径，清除阻塞通道杂物，以防在搬运途中跌倒。

 2．检查物件，除去突出的铁钉及其它尖锐物件，搬运物件须戴上手套。

 3．当在电梯井道内进行吊运工作时，其他人员一律不准入内工作，在进行吊运工作期间，每天应小心检查各索具，滑轮组等工具。

 4．利用铁滚方法搬运物件时，要提防手指和衣物被扯入滚下。

 5．用铁棍条其、撬起或移动物件时，要考虑撬棍及其支点的强度，同时要顾及在滑脱时身体不致受到伤害。

 起重及其装置：

 1．吊链应经常进行保养和维修，以确保链轮与链子之间有适当的润滑。一般情况下每月加油一次。在进行起吊前应对吊链进行有效的检查，不能超载吊卸。

 2．在吊卸重物时，人不能站在重物下。

 3．不允许其他人员使用起吊设备。

 4．当使用铁棍、撬杆、千斤顶等工具移动重物时，对手和脚的位置特别注意。

 5．决不可把提升设备的链条中的一段，用来捆绑起吊物件。

 6．要经常检查起吊用钢丝绳，在用钢丝绳时一定要戴手套。

 7．必须把提升设备装稳，使承受载荷以后不能移动。

 特别说明：

 1．特殊工种人员如：电焊、气焊、电工、电梯安装等，必须持证。

 2．所有现场施工人员，必须听从现场指挥人员的管理，遵守国家及本地的一切安全规章制度，遵守公司作业手册的规定。如有违反上述规定的情况，一切后果将由违反者个人承担。
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