工程概况

######本部研发中心主楼为6层，裙楼为2层，均为框架结构，采用天然地基。裙楼下设有一层地下室。

拟建场地位于###高新区工业区##路与滨河路交叉西南侧,属###积平原地貌形态单元。场地东侧围墙外为滨河路，北侧为何山路，西侧为####内河道，南侧为学校教工宿舍。

本工程±0.000=3.65m（黄海标高），室外地面标高为3.2m（黄海），相当于±0.000为-0.45m，一层地下室板顶标高为-3.90m，底板厚300mm；，考虑垫层100mm，所以基坑大面积开挖深度为3.85m。根据周围环境和开挖深度，本基坑为三级基坑。

工程周边环境具体情况如下：

东侧：基坑东侧为滨河路，地下室边线距红线距离约15.00米。

南侧：基坑南侧为拟建6层主楼，本基坑开挖时主楼基础同时施工（1-C轴线上基础待基坑回填后施工），独立基础距开挖边线最近处大约为7.5米。

西侧：西侧为#####内河道，距基坑开挖边线20米。
北侧：基坑北侧为##新区主干道何山路，道路下埋有众多管道、管线，地下室边线距路边约15米。

详见总平面图、基础结构平面图

基坑周边超载规定：

根据本工程的场地条件，周边场地开阔，施工期间主要为加工、生活场所，考虑施工材料堆放及车辆通行，坑边超载都按30KN/m2考虑；基坑开挖期间及地下室施工过程中，坑边超载大于上述假定时，应经设计人员复核确保支护结构安全。

二、工程地质条件

该基坑开挖范围内的土层依次为①素填土、②含淤泥质素填土、③粘土、④粉土、⑤粉土夹粉砂层，具体为：

①素填土：灰黄～灰色，松散，主要为粉土和粉质粘土，含少量碎砖、石子，结构松散，土质不均。局部有垃圾和碎砖。层底埋深为0.70～1.50米，厚度0.70～1.50米。

②含淤泥质素填土：灰色，松散，以粉质粘土为主，偶含腐植物，土质不均。层底埋深为1.10～2.60米，厚度0.30～1.30米。

③粘土：灰黄色，硬塑。局部可塑，含铁锰质结核。有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性高。局部有粉质粘土。层底埋深为4.10～5.00米，厚度1.70～4.00米。

④粉土：灰黄色，稍密～中密，很湿，具水平埋理，夹粉质粘土薄层，土质不均，摇振反应中等，稍微有光泽反应，干强度低，韧性低。层底埋深为6.20～8.30米，厚度2.00～3.80米。

⑤粉土夹粉砂层：灰色，中密～密实，湿～很湿，可见云母碎片，无光泽反应，摇振反应中等，韧性低。层底埋深为10.00～11.50米，厚度2.40～4.30米。

根据地下水的赋存、埋藏条件及其水理性质，场地地下水浅部为空隙潜水，赋存于1层素填土层中；下部为空隙微承压水，赋存于4～6层粉土、粉砂层中。潜水主要补给来源为大气降水及河道地表水（当地下水位低于河水位时）。场地地形较平坦，地下水径流缓慢，其排泄方式为自然蒸发和侧向渗透。微承压水主要补给来源为侧向渗透及浅部空隙潜水越流补给。及排泄方式主要为侧向渗透。

基坑开挖深度较浅场地浅部3层粉质粘土可视为不透水层，厚度较大，深部微承压水对施工影响小；1层素填土中的孔隙潜水水量较少，对基坑开挖无影响。

三、设计依据及条件

1、#########工程《施工招标文件》

2、#########设计研究院提供的《基础结构平面图》、《总平面图》

3、《########岩土工程详细勘察报告》（报告编号：2004632）

4、《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

5、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）

6、中华人民共和国行业标准《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）

四、基坑围护结构方案简介

（一）、方案设计指导思想

基坑围护设计必须确保周围环境安全可靠，同时还应做到经济合理，方便施工，本方案就是本着这一原则来进行设计的。

（二）、方案简介

根据本工程基坑开挖深度大面积为3.85米、开挖面积达650平方米，场地位于######内，四周距离红线较远，周边环境也比较开阔，有放坡位置。 因此围护设计采用自然放坡支护，坡面挂网喷砼，坡度系数1：1。
根据本工程基坑开挖深度3.85米，基底较接近④粉土层其为微承压水层，透水性极强，降水效果是本支护方案能否成功的关键，设计基四周采用轻型井点降水。

（三）、基坑支护设计
1）在基坑上坡线外1.0m、和坡脚线上0.3米处分别打一排φ48钢管，水平间距1.0m，长度均为1.0m。
2）在坡面及坡顶上1.0 m 宽范围内挂@50×50mm钢丝网片，网片上、下、左、右各搭接20㎝，用总长0.5米的φ6∩形钢筋固定网片,每1根/㎡。

3) 在斜坡及坡顶上1.0m宽范围内喷射60㎜厚C20细石砼面板。
具体设计方案待地下室结构图纸提供后完善并提交业主，此次设计仅作参考。

附：平面示意图、剖面示意图、计算书

五  降水施工方案
1、土质评价及选用
根据工勘报告提供的资料④粉土层、⑤粉土夹粉砂层，该土层透水性较好，可采用轻型井点降水施工方法，降低地下水、浅部地表水可采用明塘、明沟集排水方法。
2、降水井点设计

本基坑地下水采用轻型井点降水，四周封闭潜水非完整井。
在基坑上1.0m宽平台上布设一级井点管降水，井点管布好降水后，即进行基坑开挖，基坑按1：1开挖至坑底。基坑开挖深度为3.85m。地下水位埋深1.0,井点降水至坑底下0.5米。

1）井管埋沉深度
  H≥H1+h+IL =3.85+0.5+1/10*6.2=4.97m,取H=6.0米

  H1=3.85m
  h=0.5m

L=12.4/2=6.2m

  I=1/10

  H1:井点管埋设面至坑底面的距离
  h:降低后的地下水位至坑中心底面的距离
  I:地下水降落坡度
  L:井点管至基坑中心的最宽水平距离

2）井点系统引用半径x0

[image: image1.wmf]m

b

a

X

228

.

21

)

8

.

60

4

.

12

(

29

.

0

)

(

29

.

0

0

=

+

´

=

+

´

=


3）抽水影响半径R

[image: image2.wmf]m

K

H

S

R

91

.

62

5

11

35

.

4

95

.

1

95

.

1

0

=

´

´

´

=

´

´

´

=


  S:水位降低值,S=4.35m
  S’: 井管中水位降低值  s’=5m

  d:滤管直径
  K:土壤渗透系数,为5.0m/d

  H0=1.87*(s’+I)=1.87*(5+0.88)=11m

  H0:为有效深度
  l:滤管长度,为0.88m

4）基坑总涌水量                       

[image: image3.wmf]d

m

S

S

H

K

Q

X

/

7

.

1190

lg

lg

]

75

.

4

)

75

.

4

11

2

[(

5

366

.

1

lg

lg

]

)

2

[(

366

.

1

3

288

.

21

91

.

62

R

0

0

=

-

´

-

´

´

´

=

-

´

-

´

=


5）单根井点极限涌水量


[image: image4.wmf]d

m

k

dl

q

/

74

.

14

5

88

.

0

048

.

0

14

.

3

65

65

3

3

3

=

´

´

´

´

=

=

p


  d:滤水管直径,为0.048m

6）井点管根数及间距


[image: image5.wmf]根

74

.

97

4

.

13

7

.

1190

1

.

1

1

.

1

=

´

=

´

=

q

Q

n

  取98根

井点间距为：
[image: image6.wmf]m

x

45

.

1

)

1

98

(

141

=

-

=

  取1.2米

  d:滤水管直径,为0.048m

   井点管间距取1.20米, φ48井点管根数约为118根，滤管长0.88米，3组JSJ-60型水射泵。另设3台离心清水泵BA型二级排水。

3、轻型井点施工
   1）钻孔：钻孔一般采用冲孔，射水方法进行。钻孔深度应比滤管底深0.5m,以利沉砂。及时用干净粗砂将孔壁与井点管之间填实，然后冲洗井点（用自来水或空压机）直至清水。也可用射水法或套管法钻孔。套管法是用水冲法将直径为200～300mm的套管沉至要求的深度，再在孔底填一层砂砾石，插入井点管，将粗砂填入套管与井点管之间，拔出套管。射水法是利用0.4～1.0N/mm2的高压水在井点管下断冲刷土层,将井点管沉至要求的深度后,在孔壁与井点管之间填入粗砂。后用粘土将井管口下1.4m范围填压结实。
   2）连接：用连接管将井点管与集水总管和水泵连接，形成完整系统。抽水时，应先开真空泵抽出管路中的空气，使之形成真空，这时地下水和土中的空气在真空的吸力作用下被吸入集水箱，空气经真空泵排出，当集水管存了相当多水时，再开动离心泵抽水。
   3）使用注意事项：降水系统接通以后，试抽水，若无漏水、漏气和淤塞等现象，即可正式使用；应控制真空度。在系统中装真空表，一般真空不低于55.3～66.7kpa。管路井点有漏气时，能造成真空度达不到要求。为保证连续抽水，应配置双套电源；待地下进水泵池进水后，才可拆除井点，并将井点孔及沟槽回填。 

4、施工计划
根据土建总体施工计划要求进行。
5、安全施工措施
  1）实行持证上岗制度,成立专门的安全文明管理小组。
  2）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全的各级安全生产责任制，实行安全施工认可签证制，责任落实到人。
  3）工程开工,施工人员进行三级安全教育,建立安全教育卡,长期考评制度。
  4）本工程安全目标:无重大人身,设备事故。
6、文明施工措施
1)现场文明施工按苏州政府颁发的文明施工管理要求，落实内部奖惩条例实施。
2)工程部指派专职监督员，检查落实文明施工的措施和要求，不野蛮施工，不污染环境。
3)挂牌施工，接受政府和人民的监督。

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ] 西北侧A-B-C基坑围护结构计算书
----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护
[image: image7.wmf]
----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

	规范与规程
	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99

	基坑等级
	三级

	基坑侧壁重要性系数γ0
	1.00

	基坑深度H(m)
	3.850

	放坡级数 
	1

	超载个数 
	1


----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

	坡号
	台宽(m)
	坡高(m)
	坡度系数

	1
	0.000
	3.850
	1.000


----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

	超载
	类型
	超载值
	作用深度
	作用宽度
	距坑边距
	形式
	长度

	序号
	 
	(kPa,kN/m)
	(m)
	(m)
	(m)
	 
	(m)

	1
	[image: image8.emf]
	30.000
	0.000
	3.000
	3.860
	---
	---


----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

	土层数 
	3
	坑内加固土 
	否

	内侧降水最终深度(m)
	4.350
	外侧水位深度(m)
	1.000


----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

	层号
	土类名称
	层厚
	重度
	浮重度
	粘聚力
	内摩擦角
	粘聚力
	内摩擦角

	 
	 
	(m)
	(kN/m3)
	(kN/m3)
	(kPa)
	(度)
	水下(kPa)
	水下(度)

	1
	素填土
	1.50
	18.0
	8.0
	14.00
	16.00
	14.00
	16.00

	2
	粘性土
	2.60
	19.0
	9.0
	41.00
	21.00
	41.00
	21.00

	3
	粉土
	4.60
	18.0
	8.0
	12.00
	22.00
	12.00
	10.00


----------------------------------------------------------------------

[ 基坑外侧花管参数 ]

----------------------------------------------------------------------

	基坑外侧花管排数
	2

	序
	横向间距
	纵向间距
	入射角
	钻孔直径
	有效长度
	发挥
	抗拉力

	号
	(m)
	(m)
	(°)
	(mm)
	(m)
	系数
	(kN)

	1
	0.300
	1.000
	75.0
	48
	1.000
	1.000
	100.000

	2
	4.550
	1.000
	90.0
	48
	1.000
	1.000
	100.000


----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

[image: image9.wmf]
天然放坡计算条件: 

计算方法：瑞典条分法
应力状态：总应力法
基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

天然放坡计算结果: 

	道号
	整体稳定
	半径
	圆心坐标
	圆心坐标

	 
	安全系数
	R(m)
	Xc(m)
	Yc(m)

	1
	1.873
	2.291
	2.956
	5.139

	2
	1.717
	4.337
	2.061
	6.678

	3
	2.064
	4.467
	2.536
	3.677


----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ] 东南侧C-D-E-A基坑围护结构计算
----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护
[image: image10.wmf]
----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

	规范与规程
	《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99

	基坑等级
	三级

	基坑侧壁重要性系数γ0
	1.00

	基坑深度H(m)
	3.850

	放坡级数 
	1

	超载个数 
	1


----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

	坡号
	台宽(m)
	坡高(m)
	坡度系数

	1
	0.000
	3.850
	1.000


----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

	超载
	类型
	超载值
	作用深度
	作用宽度
	距坑边距
	形式
	长度

	序号
	 
	(kPa,kN/m)
	(m)
	(m)
	(m)
	 
	(m)

	1
	[image: image11.emf]
	30.000
	0.000
	15.000
	3.860
	---
	---


----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

	土层数 
	3
	坑内加固土 
	否

	内侧降水最终深度(m)
	4.350
	外侧水位深度(m)
	1.000


----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

	层号
	土类名称
	层厚
	重度
	浮重度
	粘聚力
	内摩擦角
	粘聚力
	内摩擦角

	 
	 
	(m)
	(kN/m3)
	(kN/m3)
	(kPa)
	(度)
	水下(kPa)
	水下(度)

	1
	素填土
	1.50
	18.0
	8.0
	14.00
	16.00
	14.00
	16.00

	2
	粘性土
	2.60
	19.0
	9.0
	41.00
	21.00
	41.00
	21.00

	3
	粉土
	4.60
	18.0
	8.0
	12.00
	22.00
	12.00
	10.00


----------------------------------------------------------------------

[ 基坑外侧花管参数 ]

----------------------------------------------------------------------

	基坑外侧花管排数
	2

	序
	横向间距
	纵向间距
	入射角
	钻孔直径
	有效长度
	发挥
	抗拉力

	号
	(m)
	(m)
	(°)
	(mm)
	(m)
	系数
	(kN)

	1
	0.300
	1.000
	75.0
	48
	1.000
	1.000
	100.000

	2
	4.550
	1.000
	90.0
	48
	1.000
	1.000
	100.000


----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

[image: image12.wmf]
天然放坡计算条件: 

计算方法：瑞典条分法
应力状态：总应力法
基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

天然放坡计算结果: 

	道号
	整体稳定
	半径
	圆心坐标
	圆心坐标

	 
	安全系数
	R(m)
	Xc(m)
	Yc(m)

	1
	1.873
	2.291
	2.956
	5.139

	2
	1.717
	4.337
	2.061
	6.678

	3
	1.914
	5.741
	3.320
	4.683


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

