遵义移动第二工程机楼和生产调度楼工程

地下室防水施工方案

编    制：                      

审    批：                      
审    核：                      
编制日期：                                         

地下室防水施工方案

一、编制依据

1、遵义移动第二工程机楼和生产调度楼工程施工图。

2、《建筑防水工程施工工艺标准》（ZJQ00-SG-009-2003）

3《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2002） 

二、工程概况
遵义移动第二工程机楼和生产调度楼地下室防水等级为二级，地下室底板、剪力墙顶板均用S6防水钢筋混凝土浇筑，底板采用丙纶卷材防水，剪力墙外侧采用SBS防水卷材防水，底板50厚1：3水泥砂浆作为保护层，剪力墙采用M5.0砂浆砌120厚砖墙为保护层。

三、施工工艺

1、工艺流程

1.1、地下室底板防水工艺流程

从下到上为：100厚C15砼垫层→20厚l:2.5水泥砂浆找平层→丙纶卷材防水→50厚 1：3水泥砂浆保护层。

1.2、地下室剪力墙防水工艺流程

从里到外：20厚1：2.5水泥砂浆结合层→刷二道冷底子油结合层→4厚高聚物改性沥青防水卷材(聚胎)防水层→保护层。

2、地下防水

聚乙烯丙纶防水卷材用于地下工程一般应将卷材置于受水压的一面，基本构造分为外防式、内防式。在施工过程中应防止电焊、机械损坏卷材。地下防水基本构造用料参考表。如下表：

地下防水基本构造用料表（每平方米）

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	
	丙纶
	400g/m2
	
	
	用于防水层

	2
	细砂
	
	M3
	0.024
	

	3
	水泥
	425＃
	㎏
	10.36
	普通硅酸盐水泥

	4
	丙（涤）纶专用胶
	
	㎏
	0.0565
	配比2.5%（重量）

	5
	聚氨酯胶
	JYM-110
	㎏
	0.25
	接缝胶


2.1接缝方式

卷材接缝搭接宽度：长边接缝为100㎜，短边接缝为120㎜。相邻短边接缝应错开1M以上

水平转角大于0.3M，附加层接缝必须与水层接缝错开0.3以上。地下防水中接缝应错开转角处，接缝位置应距转角0.3M以上，垂直转角处（墙面与地面的夹角）卷材接缝应在平面上，接缝位置应距转角0.6M以上。采用盖条方式，盖条宽度为100㎜。

2.2保护层施工及养护

地下防水保护层施工，单存保护作用的保护层采用先在防水层表面一层水泥素浆（水泥素浆制备比例同上），涂刷后在水泥素浆未干时用1：3水泥砂浆抹50㎜厚，保护层分两层抹成，层层接茬需错开20㎜以上，要求撒水养护，达到设计强度，存有其他作用的保护层按设计要求施工。

2.3、水泥胶粘剂的配制

配制水泥胶粘剂的材料有丙（涤）纶专用干粉胶，水和水泥（水泥采用425＃普通硅酸盐

水泥），配制比例为丙（涤）纶专用干粉胶0.5㎏：水40㎏：水泥80㎏。配制时先将水和丙（涤）纶专用干粉胶加入容器内完成，并根据挥发情况随时补水调和。

2.4.其它注意事项

2.4.1、卷材施工温度范围较宽，最适宜的温度在5℃-25℃，环境温度0℃及以下时禁止使用水泥胶粘接，环境温度-5℃及以下时不能使用聚氨酯胶粘接。

2.4.2、白天可以正常施工，夜间气温低于0℃时，在温度降到0℃以前应做好防水层的保温防护措施，使其温度保持在0℃以上。

2.4.3、卷材施工温度过高时，应立即向施工后的复合材表面喷水降温，防止卷材变形起鼓。

2.4.5、卷材铺贴过程中有打皱无法纠正时，应断开打皱处，按接缝处理。

2.4.6、卷材铺贴后，卷材下部不允许存在硬性颗粒及杂质，以免损坏卷材。

2.4.7、施工人员必须穿软底鞋，避免损坏卷材。

2.4.8、水泥胶涂刷后应马上粘贴卷材，防止胶中水分散失，影响粘贴质量。

3、高聚物改性沥青防水卷材施工

3.1、水泥砂浆找平层表面清光抹平，待干后清扫干净均匀喷刷冷底子油二道，地梁及阴角处等不易喷刷的地方，用胶刷醮油均匀喷刷，厚度0.5㎜左右，不得有麻点等喷刷缺陷，干后进行铺贴卷材。
3.2、铺贴防水卷材时，先铺贴水平面，再铺贴垂直面水平面与垂直面交接处交叉搭接，将搭接处的的砂浆清理干净，此处用梯形接缝搭接上层卷材不小于15㎝。在铺贴立墙卷材时，应自下而上进行，为操作方便卷材宜裁成2m左右一段，先将卷材下段熔化铺贴后一人用胶刮板自卷材下面开始向上及左右两侧用力压平、压实。

3.3、剪力墙预埋管道设置止水环后再浇筑混凝土，卷材防水层与穿过防水层的管道连接处如套管带有法兰盘时，将卷材贴在法兰盘上，粘贴宽度不小于100㎜，并用夹板将卷材夹紧；如预埋套管无法兰盘，逐层增铺附加层，铺贴前预埋管道必须除锈、杂物清理干净。

3.4、卷材搭接缝宽度。不论是垂直铺贴卷材还是水平铺贴，短边搭接宽度为100mm，长边搭接宽度为100mm。立面与平面转角处，卷材的接缝留在水平面600㎜内。待底板和剪力墙浇筑后，剪力墙防水卷材直接与底板卷材连接，并在搭接处铺贴附加层
3.5、卷材与基层的粘贴时应注意：a用火焰加热施工时，在卷材须加热的幅宽范围内，必须加热均匀一致，加热至卷材粘贴面呈光亮的黑色时方可进行粘贴，加热不够或过度加热都回、会影响粘贴质量。b、卷材表面热熔后，立即滚铺卷材，将卷材下的空气排出，并使位置平直，不裂不扭，即时碾压。碾压应在接缝处溢出熔化的高聚物沥青胶，使粘结严密，牢固。c、铺贴好的卷材应平整，搭接错缝均符合要求，粘结牢固，无空

鼓、翘边、皱褶等情况。

四、材料要求
2.1、防水卷材、胶粘剂进场必须有材料出厂合格证，并现场抽样试验，必须注意检测卷材的延性指标，合格后方能使用，进场后材料堆放应考虑防雨措施，不得露天堆放。

五、成品保护

3.1卷材运输及保管时平放不得高于4层，不得横放斜放，应避免雨林、日晒受潮。

3.2、已铺好的卷材层，即时采取保护，禁止其他人员在上面行走，操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。

六、防水工程安全、环境保护措施
4.1卷材施工前应进行安全技术交底工作，施工操作过程符合安全技术规定，防水材料大部分易燃，并含有一定的毒素，在材料保管、运输、施工过程中注意中毒、烫伤。
4.2操作人员不得赤脚，不得穿短袖衣服进行施工，应将裤脚袖口扎紧。

4.3防水材料大部分易燃，并含有一定的毒素，边角余料及废弃物严禁乱扔，即时清理，外运至指点地点避免环境污染。
