时代中天广场                                                      临电临水施工方案


目    录

一、工程概况-----------------------------------------2
二、施工方案-----------------------------------------2

1.临时用电设计--------------------------------------------2

1.1编制说明-----------------------------------------------2

1.2编制依据-----------------------------------------------2

1.3所需用电容量的计算-------------------------------------2

1.4临时用电设计说明---------------------------------------4

1.5安全用电技术措施---------------------------------------9

1.6电气防火措施-------------------------------------------14

1.7施工临时用电工程的施工技术交底-------------------------15

1.8电箱编号规定----------------------------------------------------------------17

1.9施工现场电工值班-----------------------------------------------------------18

2．临时用水水源设计---------------------------------------20

    2.1 消火栓系统用水量--------------------------------------20
    2.2 生活、生产给水系统------------------------------------21
2.3排水系统-----------------------------------------------23

2.4管材设计-----------------------------------------------23

一、工程概况：

本工程为内蒙古时代中天房地产开发公司开发的呼和浩特市长乐宫商业项目，该工程位于内蒙古呼和浩特市赛罕区东影南路。其中地下建筑面积13558.61㎡，地上建筑面积66511.86 ㎡。现场东西长约261米，南北长约133米。本工程占地长度为111.7m，宽度为61.5m，建筑高度为99.90m；地下两层，地上裙房七层，公寓局部共29层。

二、施工方案：

1.临时用电设计

1.1编制说明

本设计是根据现在的实际布局、整个工程的平面布置、整个工程的施工机械设备用电等情况而设计。

1.2编制依据

a施工现场总平面布置图

b施工组织设计

c中建二局文明施工组织设计纲要

d施工用电主要机械设备一览表

e《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005

f《建筑工程施工现场供电、用电安全规范》GB50194－93

g《建筑施工安全标准》JGJ59－99

1.3所需用电容量的计算：

1.3.1施工主要设备表

拟投入的施工机械设备表

	用电设备名称
	数量(台)
	技术数据
	合计功率Pe(KW)

	
	
	型号        额定功率    电压
	

	塔  吊
	2
	QTZ63      32KW       380V
	64

	混凝土输送电泵
	1
	HB80       110kw       380V
	110

	混凝土输送电泵
	1
	HB60       110KW      380V
	110

	施工电梯
	2
	            33KW     380V
	66

	无齿切割机
	2
	            1.5KW      380V 
	3

	木工平刨床
	2
	MQ423-B      2.2kw    380V
	4.4

	木工压刨床
	2
	        4kw       380V
	8

	园盘锯
	2
	MT500       3.0KW     380V
	6

	空压机
	4
	            15KW     380V
	60

	振捣棒
	8
	            1.1KW     380V
	8.8

	潜水泵
	4
	          3.0KW      380V
	12

	平板振动器
	2
	ZW-10        3.0KW     380V
	6

	热水器
	1
	9KW
	9 

	振动平台
	1
	3KW    
	3

	恒温恒湿箱
	1
	9KW
	9

	蒸饭车
	1
	9KW
	9

	电暖器
	15
	2KW
	30

	空调柜机
	1
	2KW
	2

	电焊机
	4
	40KW
	160

	总计： 电动机额定总功率:523.2KW。

焊机额定总容量：160KVA；

照明额定功率为现场总额定功率的10%=（523.2+160）×10%=68.32KW
现场输送泵采用电泵。


1.3.2施工用电总容量计算
电动机额定总功率（∑P电动机）523.2KW；

焊机额定总容量（∑P焊机）：160KVA；

照明（∑P照明）： 68.32KW。

根据公式Ssh=1.05×（ Kx1∑P电动机/COSΦ+ Kx2∑P焊机+ Kx3∑P照明）
式中  

∑P电动机＝电动机施工总用电设备额定容量之和（KW）

∑P焊机＝电焊机施工总用电设备额定容量之和（KVA）

∑P照明＝（∑P电动机+∑P焊机）×10%（KW）

Kx1：电动机30台以上用电设备需要系数取0.40

Kx2：用电设备需要系数取0.30

Kx3：照明用电设备需要系数取0.8

 COSΦ：功率因数取0.75

计算  Ssh=1.05×（ 0.40×523.2/0.75+ 0.30×160+ 0.8×68.32）=400.78KVA ，在施工时甲方需提供变压器2台400 KVA能满足要求。

1.4临时用电设计说明

1.4.1方案选择：

施工现场用电采用三相五线制，TN—S系统。

根据施工现场的需要和供电的可靠性，按照区域供电的原则，2台变压器供电：每台变压器处引出一个一级箱，现场电缆选用YJV导线。 

1.4.2低压配电线路设计：
主体阶段楼内设置三台施工用配电箱，同时设两台塔吊专用箱、若干开关箱与这些楼层施工用配电箱配套使用，满足主体施工要求。装修时每隔三层装一台装修配电箱，并设单机开关箱与之配套使用。

线路方面的布置：

引至施工现场的电缆线路采用明敷设,局部到楼层上和设备处的电缆用钢管保护。 

为了用电安全和不影响施工、装修工作，分别在配电井内预设电缆作为本栋楼层施工用配电箱用电主干线。具体作法是：在地面上的主干线用钢管埋地暗敷；当引入楼层时在穿楼板时已预留套管，当在上一层支模搭架时，该配电箱原位提升到上一层，电缆从电井内的预留洞上穿过楼板或者沿着室外合适位置引上楼层。以下每一层均必须用绝缘子固定电缆，并留出在电井门的外边安装配电箱的余量。多余的电缆必须全部随施工配电箱同层，并散开，消除涡流。（注：在安装装修配电箱时主电缆不能切断，要采用“T”接法，并且电缆的余量要满足电箱离外墙边1.5米）

1.4.3低压配电箱设计：

本工程所有低压配电箱都是根据施工要求范围、目的、用途及特殊要求与电动设备匹配的，均采用规定使用产品。

负荷计算、导线型号及截面选择、开关型号及容量选择

1）负荷计算原则：

本工程有照明和动力两类设备,主要是电力设备。用电设备的容量按工程主体高峰阶段的施工用电总负荷进行计算。对施工过程交错使用的用电设备（楼层施工配电箱），只计算负荷最大的一路，不作叠加；装修用负荷按主体阶段用电量就能够满足要求，其用电量不再叠加。在主体阶段增设小型机械供电插座箱、开关箱，以满足主体施工的需要。干线负荷的计算按需要系数法计算，需要系数及功率因数的取值均根据施工用电设计手册上提供的有关数值及工地实际使用情况。

2）线路选择：

本工程所有供、配电线路均采用YJV型铜芯电缆供电。并根据《04DX101-1》国家建筑标准图集的YJV电缆敷设载流量选择电缆截面，同时要求电缆的N线与PE线不能小于相线的50％）。小型移动用电机械采用铜芯橡皮绝缘护套电缆作电源线。

用电线路分配表

	序号
	名   称
	规格型号
	数量
	单位
	功率（kW）
	合计

	1
	无齿切割机
	MQ423B
	2
	台
	1.5
	3

	2
	木工平刨床
	MQ423B
	2
	台
	2．2
	4.4

	3
	木工压刨床
	
	2
	台
	4
	8

	4
	圆盘锯
	MT500
	2
	座
	3．0
	6

	6
	塔吊
	QTZ63 
	1
	台
	32
	32

	7
	砼输送泵
	HB80
	1
	台
	110
	110

	8
	空压机
	
	2
	台
	15
	30

	9
	振捣棒
	
	4
	根
	1.1
	4.4

	10
	平板振动器
	
	1
	台
	3
	3

	11
	电焊机
	
	2
	台
	40
	80

	12
	施工电梯
	
	1
	台
	33
	33

	13
	潜水泵
	
	2
	台
	8
	16

	14
	砼输送泵
	HB60
	1
	台
	110
	110

	15
	塔吊
	
	1
	台
	32
	32

	16
	空压机
	
	2
	台
	15
	30

	17
	振捣棒
	
	4
	根
	1.1
	4.4

	18
	平板振动器
	
	1
	台
	3
	3

	19
	电焊机
	
	2
	台
	40
	80

	20
	施工电梯
	
	1
	台
	33
	33

	21
	潜水泵
	
	1
	台
	8
	8

	22
	振动平台
	
	1
	台
	3
	3

	23
	恒温恒湿箱
	
	1
	台
	9
	9

	24
	蒸饭车
	
	1
	台
	9
	9

	25
	空调柜机
	
	1
	台
	2
	2


1)按导线的允许电流选择：计算三相四线制电流

   a、①号配电箱(供商业部分使用)：

      容量：
	空压机
	
	2
	台
	15
	30

	振捣棒
	
	4
	
	1.1
	4.4

	平板振动器
	GQ-40
	1
	台
	3
	3

	电焊机
	GL-40
	2
	台
	40
	80

	施工电梯
	
	1
	台
	33
	33

	潜水泵
	
	2
	台
	8
	16


ΣP=30+4.4+3+80+33+16=166.4KW                                                      
      S计算=K×ΣP/COSφ=0.5×166.4/0.75=110.95KvA
      P计算= S计算×COSφ=110.95×0.75=83.2kw
      I=S计算/√3U线=83.2×103/1.732×380=126A

选用导线截面YJV 3×35+2×16允许额定电流158A可以满足要求。

b、②号配电箱(供公寓部分及地泵使用):

  容量:
	无齿切割机
	
	2
	台
	1.5
	3

	木工平刨床
	
	2
	台
	2.2
	4.4

	木工压刨床
	
	2
	台
	4
	8

	圆盘锯
	MT500
	2
	座
	3．0
	6

	电焊机
	GL-40
	2
	台
	40
	80

	施工电梯
	MT500
	1
	台
	33
	33

	砼输送泵
	HB60
	1
	台
	110
	110


ΣP=3+4.4+8+6+80+33+110=244.4 KW                                                
 S计算=K×ΣP/COSΦ=0.5×244.4/0.75=163kVA
      P计算= S计算×COSφ=163×0.75=122kw
      I=S计算/√3 U线= 122×103/1.732×380=185A

选用导线截面YJV 3×70+2×35, 允许额定电流246A可以满足要求。
c、③④号配电箱 (供两台塔吊使用):

  容量: QTZ63塔吊    1台     32kw   
  S计算=K×ΣP/COSΦ=1.0×32/0.75=42.7KvA
      P计算= S计算×COSφ=42.7×0.75=32kw
      I= S计算/√3 U线=42.7×103/1.732×380=64.9A
每个箱选用导线截面YJV 3×25+2×16,允许额定电流127A可以满足要求。

d、⑤号配电箱一个(供南侧地泵及施工用):
	振捣棒
	
	2
	台
	2.2
	6

	电焊机
	GL-40
	2
	台
	40
	80

	施工电梯
	MT500
	1
	台
	33
	33

	砼输送泵
	HB60
	1
	台
	110
	110


ΣP=6+80+33+110=229 KW
  S计算= K×ΣP/COSΦ=0.5×229/0.75=153kVA 
      P计算= S计算×COSφ=153×0.75=114kw
      I=S计算/√3 U线=114×103/1.732×380=173A
    选用导线截面YJV3×70+2×35, 允许额定电流246A可以满足要求。

e、⑥号配电箱: (供办公区及食堂用电)  

	振动平台
	
	1
	台
	3
	3

	恒温恒湿箱
	
	1
	台
	9
	9

	蒸饭车
	
	1
	台
	9
	9

	空调柜机
	
	1
	台
	2
	2

	办公区照明
	
	
	
	50
	50


ΣP=3+9+9+2+50=73 KW
S动=K×ΣP/COSΦ=1×73/0.75=97kVA

    P计算= S计算×COSφ=97×1=97kw
    I=S计算/√3 U线=97×103/1.732×380=147A
选用导线截面YJV 4×35+1×16,允许额定电流158A可以满足要求。
 g、⑦号配电箱 (供一台消防水泵使用):
  容量: 15kw    2台（一备一用）     30kw   
  S计算=K×ΣP/COSΦ=1.0×30/0.75=40KvA
      P计算= S计算×COSφ=40×0.75=30kw
      I= S计算/√3 U线=30×103/1.732×380=55 A
选用导线截面YJV 5×10,允许额定电流75A可满足要求。

说明：根据施工现场实际情况，各供电点提供用电量不均衡、同时用电点的位置随后期工程的施工而变化，为了满足施工线路的变化，考虑到导线的可扩展能力，选择线路配置如上。
 1.4.4施工现场供电各线路的电压降计算

根据公式△U＝Kc×∑P×L/(C×S)

经计算各线路的电压降均小于5％，满足要求。
3）开关的选择：

根据建筑工地标准配电箱选择开关型号。大于等于63A采用HR5型隔离开关，小于63A采用HG型熔断式隔离开关，漏电开关采用DZ15L（要求同时具有过载、短路保护功能）。总箱漏电动作电流为75mA，分箱及开关箱不大于30 mA。地下室潮湿场所为15 mA，漏电动作时间为0.1S。

1.5安全用电技术措施

1.5.1用电组织机构及职责

[image: image1.emf]
[image: image2.png]R




[image: image3.png]N
P

\EHE 5y
FEoes e e

il

o= 77 TS

130

15









1、项目经理部设临电安全技术负责人1名，值班长1名，并安排3-4名有较高素质有责任心的值班电工，持证上岗。

2、临电技术负责人职责：对临时用电方案在现场实施情况进行把关,按期对现场进行抽查。主要负责配电室，现场的用电技术指导、疑难问题的处理、工作安全、现场布置等。

3、值班长职责：组织领导值班人员搞好班内各项工作，在搞好安全运行的前提下，组织人员做好运行管理和准备维修工作，要时时做好班前教育。负责检查和监督各项安全措施和组织措施的落实。

4、值班员职责：值班员主要负责完成班内任务，做好施工运行记录，做好交接班，配合班长落实安全用电措施。

1.5.2所有现场电工必须持有效的特种工种操作证，持证上岗。

1.5.3安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。

现场值班电工应做到：

①外单位需临时用电，必须通过值班电工向工地负责人汇报，同意后，由值班电工指定某一开关箱的某一回路搭接。否则值班电工有权停止其用电或处以罚款。

②值班电工必须作好安全记录和用电档案记录，并记录好本班各处用电情况及设备运转操作情况以及维修记录。交接班必须签字。

③定期检查或停电维修，必须悬挂“有人工作,不准合闸”的警示牌，防止误操作。

④不准带电作业。若必须带电作业，必须派有工作经验的人操作，其旁边必须有人监护。电工工作时，必须佩带防护用品，使用绝缘工具。

⑤配电房、总配电箱等处应配备干粉灭火器，配电房旁边还应设置消防砂池。
1.5.4各类用电人员应做到：

①掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；

②使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转；

③停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

④负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱，发现问题及时报告、解决。

⑤搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

1.5.5配电箱、开关箱安全用电技术措施
①根据“规范”要求由于配电箱的功能不同，应作分级设置，即在总箱下设分配电箱，分配箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，形成三级配电。

“两级保护”主要指采用漏电保护措施，除在末级开关箱内加装漏电保护器外，还得要在上一级分配箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器，总体上形成两极保护。

②总配电箱一般应固定在总配电室内。总配电箱用符号“A”表示，箱体颜色为100%黄色，电源由施工现场用变压器低压侧引出的电缆线接入（一般是由甲方提供的电源箱），并应装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关均应采用漏电自动保护开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。

分配电箱用符号“B”表示，用数字1，2，3……表示序号。箱体颜色为100%黄色，箱门上用统一的贯标示本用电标志，右下角印编号责任人。箱内应设总开关和分开关及总隔断开关。总开关和分开关应采用与功率相宜的漏电开关。

A、凡安设在露天、塔吊工作半径内的分配电箱，箱体上方均应采用距箱0.5m的防砸措施，箱周边应有距箱0.8m的红、白相间的12Φ以上钢筋焊机的全封闭防护栏杆，箱体前应设有绝缘工作平台。

B、分配电箱应安设在通道畅通，没有阻塞的地方。防护栅栏内外不得有灌木、杂草、建材及杂物。四周通风、常温。周围应有安全操作空间。

C、分配电箱宜采用防雨型，电箱的进出线口应设在箱体下底面并要做好绝缘措施，进出的线应加护套分路成束有防水弯。套线不得与箱体进出口直接接触。动力与照明线路分路设置。导线接头不得松及有外露导电部分。

D、开关箱是直接控制用电设备。开关箱所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m，与分配箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关，空气开关（不得使用断路器来代替隔断开关）插座。不同功率的设备陪用不同的开关箱。

配电箱编号原则：

总箱为“A”，如： A1、 A2、。

分箱为“B”，如： B1 B2 B3 B4 B5

开关箱为“C”，如：C1——C6

③配电箱、开关箱内的开关、电器应安装在金属或非木质的绝缘板上，设备器件应安装端正牢固。箱内各设备之间宜有可操作空间。金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线必须通过零线端子板连接，不准使用接头线联接。

④移动式配电箱、开关箱不得置于地面上随意拖拉乱放，应固定在支架上，其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m，小于1.5m。每台用电设备应有各自的开关箱。严禁同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

⑤分配箱内的开关、配线应排列整齐绝缘良好，绑扎成束。三相熔丝按设备功率选择合理、大小一致。三个以上（含三个）回路的配电箱应设总开关、分开关，应标有回路名称。各开关、触点应动作灵活，接触良好。配电箱操作盘面不得有带电体明露，箱内应整洁，不得放置工具杂物，箱门有锁并应有警示标志，按设计编号。下班后必须拉闸断电，锁好箱门。

⑥两极漏电保护。主要指总配电箱、分配电箱和开关箱中两极漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级、分设保护的功能。总箱漏电动作电流为100—200mA时间为2秒；分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为50—100mA时间为0.1秒；开关箱安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为30mA以下时间为0.1秒。在潮湿条件下工作的设备，漏电保护器的漏电动作电流不应大于15mA时间。

⑦维护检验漏电保护器的灵敏度。漏电保护器联锁机构的灵敏度主要是通过测试的方法为漏电保护器检测，其方法是：按动漏电保护器的按扭三次，带负荷合开关三次，均不应有误动作。第二项测试特性参数，测试内容为：漏电动作电流、漏电不动作电流和分断时间，测试方法应用专用的漏电保护器测试仪进行。以上测试应该在安装后和使用前进行，漏电保护器投入运行后要定期每月进行一次检测。雷雨季节应增加次数。资料应记录存档。

⑧漏电保护应定期和随时抽查检查保养。(见下表)

漏电保护器维护一缆表
	序号
	种   类
	要         领

	1
	观  察
	日常操作运行的监视

	2
	保养
	保持清洁
	存放、安装环境的清扫

	
	
	
	清除灰尘、抹去油污、水迹等

	
	
	正常运行
	对外露活动机构、转动部分加润滑油

	
	
	确保完好
	及时更换损坏的导线和零件

	3


	检

查
	使用前
	利用检查试验按扭证实漏电保护器可否正常动作

	
	
	巡视
	对运行状态下的外观进行检查

	
	
	定期
	普通
	短时停电对外观进行检查操作机构是否灵活可靠

	
	
	
	仔

细
	常时间停电进行外观和内部检查以及

	
	
	
	
	动作可靠性检查，同时对异常情况部分进行检查

	
	
	
	
	漏 电 动 作  

特 性 证 实
	额定漏电动作电流

	
	
	
	
	
	额定漏电不动作电流

	
	
	
	
	
	分断时间

	
	
	临时
	需要时对必要事项进行检查

	4
	修  复
	安装前的检查修理

	
	
	事故后的检查修理

	5
	记 录


	日常运行记录

	
	
	发生故障情况记录

	
	
	排除故障情况记录


漏电保护器检查内容表

	项目
	结             果

	证实额定参数
	漏电保护器的额定参数（电压，电流，频率）要符合于被保护设备的额定参数

	
	额定漏电动作电流要适合于被保护设备的种类（固定式、携带式）

	
	符合被保护用电设备的特性要求

	接线松动
	连接到线路的端子必须安装确实接牢，导线截面应符合要求

	接地
	电气设备等外露可导电部分应可靠接地

	外

观
	型式应符合安装环境要求

	
	外面箱子不应有显著的污损、裂痕

	
	外壳部分必须没有破损

	
	电弧出口必须不被异物堵塞


	
	通道的漏电保护器外表不能有异常发热现象

	
	端子部分不变色

	操作

机构
	必须能灵活可靠，分合自由脱扣

	
	附属装置必须没有异常的动作

	
	动作时没有异常

	
	几次开闭，接点的开应没有异常的声音

	杂音
	通电的漏电保护器必须不发出异常的声音

	检验按扭
	在通电状态下利用检验按扭证明动作正常否

	漏电动作特性
	漏电动作电流应不超过铭牌表示值 

	
	分断时间应不超过铭牌表示值

	绝 缘

电 阻
	用500—1000V的兆欧表测定各连接外部线路的端子间及外部线路连接端子对地之间的绝缘电阻，应满足规定值要求


1.6电气防火措施：

①合理配置、整定、更换各种用电保护器，对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。

②在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆物，不准使用火源。

③在配电室、发电机房地面满铺绝缘胶垫。配电室的门向外开，并配锁，门上有明显的警告标志，门口处设置干粉灭火器和沙箱及警示牌，并禁止烟火。配电室引出电缆处的孔洞需用防火棉封堵，沥青浇注。

④禁止超载及设备“带病”作业。

⑤禁止绝缘老化及劣质导线用在临时用电工程的任何一处。

⑥值班电工必须随时监护、巡回检查用电情况及设备运转情况，发现问题及时处理。

⑦电工人员必须熟悉消防器材的使用与维护，每个配电箱旁设干粉灭火器，遇到有损坏时应及时更换。

⑧合理设置防雷装置，下大雨时塔吊、室外电梯均应停止工作。

⑨按照《施工现场临时用电安全技术规范》设置有关警告牌，危险地段增设夜间指示灯。
1.7施工临时用电工程的施工技术交底

1.7.１工程施工前，应熟悉临时用电平面布置图和设计说明。按照临电平面布置图确定的配电箱及用电设备的位置和坐标，核对设计导线型号、规格、走向及敷设方式，按照国家有关的规范和工艺要求施工。

1.7.2电缆线路

①电缆沿外墙明敷设，部分地方埋地敷设，明敷设电缆要做好防护措施，避免机械损伤和介质腐蚀。

1.7.3配电箱及开关箱

①总配电箱应设在靠近电源的地区，分配电箱应装设在用电负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不超过50米，开关箱与其固定式用电设备的水平距离不超过5米。

②配电箱开关箱应设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击，强烈振动，液体浸溅及热源烘烤的场所。否则必作特殊防护处理。

③配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何防碍操作、维修的物品；不得有灌木、杂草。

④配电箱、开关箱应采用铁质，钢板厚度应大于1.5mm。

⑤配电箱、开关箱应装设端正、牢固，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

⑥配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。

⑦配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

⑧配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

⑨配电箱、开关箱的颜色为桔黄色，编号要求符合中建二局一公司有关要求。

1.7.4接地与防雷

①在施工现场专用的中性点、直接接地的电力线路中，必须采用TN－S接零保护系统。

②作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体，接地电阻应不大于4欧姆。施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地。但应保证电气连接，并校验自然接地体的热稳定性。

③在只允许做保护接地的系统中，因条件限制接地有困难时，应设置操作和维修电气的绝缘台，并必须使操作人员不致偶然触及外物。

④施工现场的电力系统，严禁利用大地作相线或零线。

⑤与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

⑥保护零线的统一标志为绿／黄双色。在任何情况下不准作负荷线。

⑦在总配电箱、分配电箱、塔吊、电梯等处设置重复接地和防雷接地。重复接地在安装、验收、测试、交付使用后，现场电工必须每月进行不少于一次的检查检测，电阻值不大于4Ω。资料存档备查。

产生振动的机械设备，重复接地在连接处不得少于两处连接时，宜使用螺栓压接，严禁使用缠绕的方法进行连接。

重复接地装置的连接线，严禁与通过漏电保护器的工作零线或工作干线相接。

重复接地的装置必须满足安全技术要求，为防止加于人体两脚之间的电压，垂直接地体不能直接的打在配电箱箱底下。

垂直接地体宜采用角钢、钢管、圆钢，不宜采用螺纹钢，接地体及底下接地线均不得采用铝导体制作。接地干线截面不得小于100mm2。

采用自然接地体时，可充分利用施工现场的主体金属结构或基础钢筋砼工程的基础结构。严禁利用易燃、易爆物的金属管道作为接地体。

接地线与自然导体的连接应采用焊接，螺丝连接或抱箍螺丝连接，并应考虑防松、防腐措施。各设备的接地线不得经设备本身串接，而必须并排地接向接地干线。

人工接地体的接地装置示意图：

1.8电箱编号规定

1.8.1编制依据
1.8.1.1CI手册现场分册第二版。
1.8.1.2工程临时用电安全技术标准。
1.8.1.3施工现场临时用电安全技术规范。
1.8.2编号图示
A—XXX

B—XXX

C—XXX




1.8.3要求
1.8.3.1两面开门的配电箱，前后编号必须一致。
1.8.3.2司名、司徽根据配电箱尺寸确定，并达到整体效果美观。
1.8.3.3司名、司徽按CI手册规定执行，编号字体为黑体字，颜色为白色。
1.8.3.4配电箱统一采用局定点厂生产的电箱，颜色统一为桔黄色。
临电安全技术表格样式

注：每张表用A4纸，上下左右留1.5cm的边。

1.9施工现场电工值班

值班电工必须严格执行施工现场临时用电安全技术规范，电气装置安装工程及验收规范、呼市建筑工程安全操作规范和总公司的有关规定。

1.9．1．认真遵守各项规章制度。树立“安全第一、预防为主”的方针，做到热情服务，积极主动配合经理部完成施工生产任务。

1.9．2．值班电工要坚守岗位，在维修或更换电气设备时，要停电后方可进行，并要有自我保护能力。

1.9．3．值班电工严禁带电作业，每当作业时必须两人以上进行，做到一人监护，一人工作。

1.9．4．值班电工要严格检查全现场供电、配电和机械运行使用情况，发现有线路过热、老化、短路、异响、异味，电线外漏等现象要及时更换检修，并做好维修记录。

1.9．5 ．值班电工要认真做好值班记录，交接班时要口头交代清楚，应做到本工作本班完成。

1.9．6．值班电工要严格按照合闸，拉闸顺序进行，合闸时先合主开关后合负荷开关，拉闸时相反。施工完毕人走断电，配电箱上锁。

1.9．7．值班电工对全现场使用的漏电开关每月要进行一次漏电开关试跳试验，试验后不合格的要及时更换，并填好表格记录备案。

1.9．8．主管临电人员要有市劳动局颁发的特种作业操作证，值班电工全体人员应端正思想，听从指挥，服从分配，坚持原则，禁止一切违章行为。

附：施工现场临时用电管理制度
1、施工现场供电设备供电前，应建立、健全项目的用电管理机构。对用电人员和专业电工进行专项安全技术交底和监督检查。

2、项目电工必须取得相关部门颁发的操作证和上岗证方可上岗。严禁无证上岗。

3、项目供电管理人员和电工必须熟悉、遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。上岗前必须经过安全教育考试，合格后方可上岗。

4、施工现场不得使用无铭牌及不合格的“三无”电气产品，发现有破损、老化的电器设备应及时更换维修。

5、专业临电管理人员要每半月定期组织带领供电人员及电工对本项目临电所有设施进行安全检查，发现用电事故隐患必须将情况及时上报领导，并按“定人、定时、定措施”由专业电工负责落实整改。

6、上班电工要严守工作岗位，不准擅自离岗。工作中要经常巡查工地，检查电源、线路、照明、电器设备运行情况，发现问题立即排除。

7、现场电工应负责现场配电房、电箱、供电线路和设备的维护和管理。对施工现场所有的配电设施、电箱、供电线路、用电设备、安全装置（熔丝、漏电开关等）进行定期检查、清洁、维护。

8、项目临电直接责任人要督促电工定期对有关接地电阻和线路的绝缘程度进行定期测试、定期检查线路接头是否牢固并做好记录，存档备查。

9、电工在施工操作作业时，必须设置警示标志。对设备进行检修时，必须断开电源，并在相关分箱或开关箱闸刀上悬挂“有人工作，不准送电”的标志牌。

10、总配电室柜检修移动时，必须切断电源。严禁带电作业。操作高压电器设备回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

11、各种配电箱开关箱内的各类电器开关、设备必须完整配套。保险丝与电机功率、额定电流必须匹配符合规定，严禁超负荷用电。

12、不准非用电人员私接电源。施工用电完毕后，应通知专职电工进行拆除。严禁乱拉乱接电源线。

13、施工现场不准在宿舍内、仓库里、办公室内用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等，如需使用应有指定地点。严禁使用电炉。

14、相关罚款条款：

A、管理不善、违章操作造成停电或人身伤害、用电设备损坏，相关责任人承担经济损失并处500元/次罚款。

B、非专业电工操作对当事人每次罚款50元/次。

C、对每次检查查出的事故隐患，未按“三定”（定人、定时、定措施）整改每发现一次罚款100元。

D、宿舍内职工乱拉乱接电源线、私用电炉，发现一次罚款100元。

E、专业电工应持证上岗。电工不持证上岗者每次罚款50元。

F、在每次综合检查中，其得分85分以上者奖励100元；在市大检查中临电得分85分以上者，每次奖励200元。

2．临时用水水源设计

    本工程临时用水引自甲方提供的现场1#楼北侧水源接口，水源加表计量后供现场使用。DN100的临时消防管沿现场四周环状布置，生活、生产用水管与消防用水并行，具体详见临水布置图。水表井的做法参见91SB－给－11。场地临时设置一个5m×2m×2m水箱，架高1m，并配有水泵，作为储备水源。采用自然压力常规用水和加压泵加压用水相结合的供水方式，火警及水压不足时，人工启动水泵加压供水，剩余压力由水箱循环管回流至水箱（火警时关闭循环管）。水泵采用自动控制原理，详见附图。水泵型号为zdk800型。

    2.1 消火栓系统用水量

    本工程设计同一时间内火灾发生次数为1次，室外消火栓系统用水量为15L／S。室外消火栓设计采用低压消防给水系统，按不小于50m的间距布置12个室外消火栓，消火栓规格为SX100-1.6。室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，建筑内直接由室外供水管供水。

    2.2 生活、生产给水系统

    2.2.1 施工现场用水量计算

             Q1×N1            K2
    q1=K1 Σ—————×———————
             T1×t         8×3600

    式中q1—施工用水量（L/S）

    K1—未预计的施工用水系数（1.05～1.15）

    Q1—年（季）度工程量（以实物计量单位来表示）

    N1—施工用水定额

    T1—年（季）度有效作业日（天）

    t — 每天工作班数（班）

    K2—用水不均衡系数

    由于本工程采用商品混凝土，施工高峰期用水主要是混凝土施工养护用水，

     q1 =1.15×128580×200×1.5/(270×2×8×3600)

     =2.86 L/S 

    2.2.2 施工机械用水量计算
                   K3
    q2= K1 ΣQ2N2 —————

                 8×3600

    式中 q2—机械用水量（L/S）

    K1 —未预计施工用水系数（1.05～1.15）

    Q2—同一种机械台数

    N2—施工机械台班用水定额
    K3—施工现场用水不均衡系数

    本工程无大型施工用水设备，该部分用水量可忽略。

    2.2.3 施工现场生活用水量计算
            P1×N3×K4

    q3 = —————————

            t×8 ×3600

    式中q3—施工现场生活用水量（L/S）

     P1—施工现场高峰昼夜人数

    N3—施工现场用水定额（20～60L/人×班）

    t—每天工作班数,取2

    K4—施工现场用水不均衡系数

所以q3＝3600×20×1.5/2×8×3600

      ＝1.8L/S

    2.2.4 生活区生活用水量

           P2×N4×K5

    q4= ————————

           24×3600

    式中q4—生活区生活用水（L/S）

     P2—生活区人数

     N4—生活区昼夜全部生活用水定额

     K5—生活区用水不均衡系数

    2.2.5 消防用水量
    查表知：q5=15L/S

    2.2.6 总用水量计算

    q1 +q2＋q3＋q4 ＝2.86＋1.8＝4.66L/S

    因为q1 +q2＋q3＋q4< q5 

    所以Q＝q5
    ＝15L/S

    2.2.7 管径选择：

经查表得知：管径选用d=100mm的钢管，为防止冬期受冻，水管采用暗管，埋深1800mm。部分在地上的水管外缠沥青玻璃丝布保温。

根据需要由现场消防主管预留甩口，分别供给施工生产、宿舍、食堂及办公需要。主管管径DN100，消防支管管径DN65、其余支管管径DN25。

主水管离建筑物主体的距离为4-6米。

2.3排水系统

    本工程设计污水、废水合流排放。厕所的污水、废水先排入化粪池处理，然后接至附近的市政排水管网或由专用车辆抽出。

2.4管材设计

    本工程室内外消防给水管及生产用水管道采用焊接钢管，排水系统DN300混凝土下水管。




值 班 电 工





值班长：       代小念





现场临电负责人：代小念





公司临电负责人：刘正军



































                     ○   ○ 








中  国  建  筑


      B--XXX





� EMBED PBrush ���








第 1 页 共 22 页

_1090761473

