融科城二期1#地D1组团Ⅰ标段

临时施工用电            

专项施工方案

拟制：

审核：

审批：

重庆万厦建设融科城项目部

二00九年八月十五日

目 录

3第一章  编制说明


3一、编制依据


3二、编制原则


3第二章  工程概况


4第三章 施工用电概况


4第四章  临时用电组织方案


4一、施工用电的线路及主要用电设备


6二、场地内施工用电


6三、供电示意图


6第五章  工地安全用电管理机构


7第六章  工地安全用电措施


第七章  外线防护、接地、避雷技术措施
9


第一章  编制说明

一、编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303—2002FF09）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）（J119-2001）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBF232-92

工程实施性施工组织设计

施工图设计

主要施工用电设备、机具清单

施工现场平面布置图

其他类似工程经验。
二、编制原则

1、满足机电项目和后续施工单位的用电负荷和用电安全。
2、尽量减少对其他相关工程的施工影响和环保。
3、高效、节约成本。
第二章  工程概况

融科城二期1号地D1组团工程（Ⅰ标段），位于重庆市北部新区经开园鸳鸯湖北区居住地。本工程14#～19#、49#楼7栋共61户（其中14#楼7、8、9单元为示范区），主体结构类型为：异形柱框架结构。建筑面积约：20000m2。房屋高度：13.9米（其中：地上10.5米，地下3.4米）。基础结构形式为：独立柱基和人工挖孔桩。

第三章 施工用电概况

融科城二期1号地D1组团工程（Ⅰ标段）工程，位于重庆市北部新区经开园鸳鸯湖北区居住地。该工程由重庆融科智地房地产开发有限发包，重庆新鲁班工程监理有限公司监理，重庆万厦建设有限责任公司承建。施工现场主要道路进行砼硬化，现场排水都是有组织的排放，现场临时用电是从业主提供的变压器引至工地总配电房，再从工地总配电房分接引至用电现场。

第四章  临时用电组织方案

一、施工用电的线路及主要用电设备

1、主要用电设备

	
	名称
	功率
	备注

	第1路
	电动空压机组1（1#配电箱）
	55.5KW
	

	第2路
	电动空压机组2（2#配电箱）
	55.5KW
	

	第3路
	1#塔机、木材加工房（3#配电箱）
	50KW
	

	第4路
	2#塔机、钢筋加工房（4#配电箱）
	50KW
	

	第5路
	3#塔机、木材加工房（5#配电箱）
	50KW
	

	第6路
	4#塔机、钢筋加工房（6#配电箱）
	50KW
	

	第7路
	生活区（7#配电箱）
	20KW
	

	第8路
	备用（8#配电箱）
	60KW
	电焊机等

	
	总功率
	391kw
	


2、现场用电负荷计算

总用电量 P总=1.10［K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P照］

　　式中： P总——供电设备总需要容量（KVA） 

　　P机——电动机额定功率（KW）

　　P焊——电焊机额定功率（KVA）

　　P照——施工照明用电总功率（KW） 

　　COSΦ——功率因数 

　　K——需要系数

　　其中：P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表

　　查表：K机=0.5

　　K焊=0.6

　　K照=1.0

　　COSΦ=0.9

　　电动机合计功率：ΣP1=331KW
电焊机合计容量：ΣP2=60KW
需要系数K1=0.6，K2=0.6。安全系数取1.10，COSφ取0.9
现场照明用电取总用电量的10%

经计算总用电量：P总=1.10×(0.5×331/0.9+60×0.6+5×1)=225KVA

配电系统导线截面选择:
I线＝P实×1000／√3×U线 COSф   取COSф＝0.9
I线＝225×1000／1.73×380×0.9=445A；

实际选用2条3*95mm2+2*35mm2铜芯电缆，其允许持续电流（105A+300A）×2=805A>445A。符合规范要求。

3、配电电路设计

从业主指定安装位置采用2根3*95mm2+2*35 mm2的电缆接入施工现场总配电箱。分8路接出，其中2路使用3*50 mm2+2*16 mm2电缆分别接入空压机组1、空压机组2，4路使用3*50 mm2+2*16 mm2电缆分别接入1#～4#塔吊，1路使用3*50 mm2+2*16 mm2接入生活区，1路3*50 mm2+2*16 mm2为备用配电箱。

二、场地内施工用电

电缆铺设整齐，且顺直。进出电箱必须做到下进下出，各用电设备必须装设与设备功率相匹配的开关，便于操作，一机一闸一箱一漏，不允许一闸多机使用，配电箱及闸刀开关在室外装配或安装在潮湿场所时，应有防雨、降潮措施，严防漏电事故的发生。

动力布线分A相、B相、C相、接地零线E及工作零线N组成动力供电系统。给施工提供符合要求的电源。配电箱内装有隔离开关和漏电开关，并经常进行检查，确保在短路和线路漏电时动作正常。另外再放置两只手提式活动配电箱，供给较远距离的施工用电。

照明线路与动力线路使用同一线路。孔桩照明采用低压供电，用一台5KVA的变压器（220V变24V），输送符合要求的24V低电压供孔桩开挖照明。其它照明采用220V的电压供电，重要部位施工加装照明灯。

三、供电示意图

见附图

第五章  工地安全用电管理机构

建立以项目经理为责任中心，安全质量负责人、电工组成的安全保证体系，实行安全生产责任制，领导和组织实施本项目安全管理，确保施工中的用电设备和人身安全，实现安全目标。安全环保部具体实施各项安全管理工作，以专检和监督方式为主，实行安全用电一票否决制。

用电安全管理组织机构图

[image: image1.jpg]



用电安全管理组织机构人员配备

	序号
	职务
	姓名
	职责
	联系电话

	1
	项目经理
	朱治平
	总体负责
	13983253448

	2
	现场经理
	秦文树
	监督检查
	13896888116

	3
	安装工程师
	马伟
	技术保证
	13251480850

	4
	安全员
	何海明
	监督检查
	13629748332


第六章  工地安全用电措施

1、现场安装用电负责人，负责各种电器设备，用电许可的总体规划安排，对电气施工人员进行用电操作交底，并检查工地用电安全。

2、电气工作人员必须严格遵守重庆市用电规程，必须执行交接班记录工作。

3、现场的电缆线必须埋地或架空，埋地式地面要设标记。

4、值班电工对进入工地的各种电器和机械设备必须检查，必要时进行绝缘性能测定，定期对漏电保护器试验并做好记录，发放用电许可证方可投入使用。

5、配电箱位置按组织设计布置，配电箱必须有符合要求的接地装置，必须实行一机一闸、一漏一箱制，箱门上锁。

6、临时用电设备必须符合操作规程。大型机械防雷接地需符合JGJ46-2005要求。

7、架空线路用杆设置架空，杆距5～6m，高度4～6m，线路平直。

8、熔丝规格按计算确定，禁止用金属丝代替熔丝。

9、开关箱、配电箱必须符合“三级配电两级保护”要求。开关箱中必须设置漏电保护装置。总配电箱内装设总隔离开关和分路隔离开关及总融断保护器和分融断保护器，以及漏电保护器。

10、导线进线口和出线口设在箱体下底面，进出线应加护套分路成束并做成防水弯，导线不得与箱体直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆，不得承受外力。

11、配电箱及闸刀开关在室外装配时，应有防雨措施，严防漏电，短路及触电事故的发生，大型用电机具必须有防火措施。

12、施工现场防火措施：

①对职工进行思想教育，动员大家发扬主人翁精神，人人参与，发现有火种隐患及时采取相对应的措施，并上报有关领导，彻底消灭隐患，杜绝事故的发生，领导部门对有特出贡献的职工给予经济奖励，并在职工大会上给予表扬。

②对整个施工区域的设备配备相应的灭火器材。

第七章  外线防护、接地、避雷技术措施

    1、施工现场的临时用电的外线必须有完善的防护措施，以确保整个施工区域的正常供电。在高、低压线路下方施工、搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料等及其他杂物时，按规定与外电架空线路之间，必须保持安全操作距离。当达不到最小安全距离时，必须采取有效的预防措施。

    2、所有至固定机械的线路2米以下必须有套管保护，且套管固定牢靠。

    3、所有电机金属外壳须与保护零线连接，总配电箱及所有分配电箱必须做重复接地，大型机械也必须做重复接地，接地棒长度2米，间距2.5米，作环形连接，接点应固定牢靠，接地线一律用黄、绿双色线，不得采用其它颜色作为接地线，线路绝缘电阻应定期检测，并做好记录。

    4、大型机械、脚手架、变压器、配电房、油库、炸药库等应采取避雷措施，每台机械重复接地和避雷接地合用一组接地棒，脚手架接地直接从结构避雷接地中引下。

5、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S系统。保护零线与接地零线不得混用。

项目经理


（总体负责）





安装负责人


（技术保证）





现场经理


（监督检查）








安全员


（监督检查）








PAGE  
1

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


