工地生活区临时用水

施

工

方

案

XX工程公司

年月日

1、临时消防及生活给水设计
本生活区临时用水由厂区市政管网引入，管径为DN100，材质为镀锌钢管，该管接入生活区后加水表计量。
生活用水和消防用水按北京市临设管理规定,根据生活区3#及5#宿舍设消火栓接口，水管线沿食堂边设置。
施工临水总量计算

给水主干管管径计算
计算公式

D=√4Q/（πv.1000）

其中：D——水管管径（m）

Q——耗水量（m/s）

V——管网中水流速度（m/s）

消防主干管管径计算

D=√4Q/（πv.1000）

=√4×20/（3.14×2.5×1000）

=101mm

其中：根据消防用水定额：Q=20L/s

消防水管中水的流速经过查表：V=2.5m/s

根据北京市消防管理的有关规定，消防用管的主干管管径不得小于100mm，因此，消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。
施工现场用水：

因为新生活区面积小于25公顷，如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次，则消防用水的定额为20L/S，取q4=10L/S（q4—一根消防立管用水施工定额）

计算公式：
Q=2q4=20L/S
工人生活用水

计算公式

q3=（ΣP2N3K4）/（24×3600）

q3——生活区生活用水量（L/S）

P2——生活区居住人数（拟定1536人）；

N2——生活区生活用水定额（20升/人.班）

t——每天工作班数（班）

k3——用水步均衡系数（2.00—2.50）

工人生活用水系数确定

生活区生活用水定额其中包括：卫生设施用水定额为25升/人；食堂用水定额为15升/人；洗浴用水定额为30升/人（人数按照出勤人数的30%计算）；洗衣用水定额为30升/人；因此：

用水量计算

q3=（ΣP2N3）K/（24×3600）

=（1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30）×2.00/（24×3600）

=2。84L/S

总供水管计算：

D=√4Q/（πv.1000）

=√4×6.94/（3.14×1.5×1000）

=76.8mm

折合DN80，材质为镀锌管。

2、临时排水设计

生活区的食堂临时排水，经过隔油池、沉淀池处理后排入市政管网，盥洗用水经过沉淀池处理后排入市政管网。生活区厕所的污水经过化粪池分解后定期由市政抽走。各分包单位安装各自生活区范围内的排水管道。

3、临时用水系统的维护与管理

生活区应注意保证消防管路畅通，消防设施完备且箱前道路畅通，无阻塞或堆放杂物。
生活区应及时清扫，保证干净、无积水。













2

