三铰拱型屋面板地面拼装整体吊装施工
吉林省化学纤维厂纺丝车间,屋面采用钢筋混凝土三铰拱型屋面板(简称拱板)。拱板由R=7.52m的2块半跨拱板拼装而成,拱板宽2.44m,板壳厚35mm(边跨为40mm),拱壳上有两根200mm×300mm的肋型粱。拼装后跨度11.2m、矢高2.5m,两端底胁用2根Ф28螺栓将两个半跨拱板拉结而形成下弦杆。拱壳上两根胁梁设有8根Ф14螺栓、下吊4根钢筋混凝土凸形梁、凸形梁就位后安装钢筋混凝土槽板(图6-24-1)。
第1章 拱板地面拼装
1.按拱板拼装后的跨度、宽度及矢高制作拱板拼装架,拼装架均用[12槽钢焊接制作。跨度方向用2根[12槽钢,间距为l.25m,2根槽钢间再用[12槽钢连接成一体。两端按拱板11.2mm跨度制作约束挡板,跨中设置矢高架。矢高架顶部设直径P=30mm长为500mm的丝杠,丝杠顶部放置E12槽钢活动支托。拼装架下部地面夯实,用枕木垫平。
2.拱板拼装顺序为:凸形梁→2根Ф28螺栓拉杆→第一块半跨拱板→第二块半跨拱板。拱极拼装位置在跨内或跨外均可,但应充分考虑吊车的机械性能及安装位置的工作半径,拼装后不宜二次倒运。3.拼装时凸形梁重0.22t,人力抬运到拼装架上。2根Ф28螺栓放在凸形梁上部。半跨拱板重4.17t,采用活动吊车将2块半跨拱板分别放在拼装架上。安装拱板时,Ф14吊梁螺栓应随拱板拼装徐徐降落,及时插入拱壳肋梁预留孔内。2块半跨拱板拼装完后,应拧紧下弦2根Ф28螺栓帽及拱壳肋梁上的8根螺栓帽。放松矢高架上4根丝杠,卸掉横向[12槽钢支托(图6-24-2)。
第2章 拱板整体吊装
1.拱板吊装前应确认拱板中间活动佼接触吻合,下吊的4根凸形梁』应用脚手杆绑扎连结成一体,以防吊装时左右摆动,下弦Ф28螺栓帽应用电焊焊牢。
2.拱板吊装重量为9.8t,起重高度为6m,采用15t覆带式吊车,随拼装随安装。为确保拱板吊装时的整体性,避免中间铰离位,吊装时拱板上下2个吊环的绳索用单门3t滑车联接,使8个吊环的吊点均匀受力,以确保整体吊装的可靠性(图6-24-3)。
3.吊装时须注意,每块拱板吊装时应进行试吊,即升钩起吊离开拼装架20~30cm左右时,静停2~3min,观察中间铰及2根下弦拉杆和吊梁受力情况,确保拱板吊装时的整体性,方能徐徐起钩到安装标高,然后转杆安装就位。




























































