第九讲  通风空调安装工程

	第九讲  通风空调安装工程 
一、内容提要 
这节课主要介绍第三章第四节通风空调安装工程。 
二、重点.难点 
通风空调系统主要设备的组成及特点、安装工艺、安装规范、工程量计算规则、工程量计算方法。 
三、内容讲解 
大纲要求 
1、熟悉通用安装工程的基本工序、工艺流程。 
2、掌握安装工程工程量清单项目设置及工程量计算规则。 
3、掌握安装工程工程量计算方法，并能够根据工程图纸编制、审核工程量清单。 
第四节 通风空调安装工程 
    一、空调系统 
    （一）空调系统的分类 
    1、按空气处理设备的设置情况分类 
    （l）集中式系统。 
    （2）分散式系统。也称局部式系统。 
    （3）半集中式系统。也称混合式系统。 
    2、按处理空调负荷的输送介质分类 
    （1）全空气系统。属于全空气系统的有定风量或变风量的单风道或双风道集中式系统、全空气诱导系统等。 
    （2）空气—水系统。属于空气—水系统的有再热系统（另设有室温调节加热器的系统）、带盘管的诱导系统、风机盘管机组和风道 
并用的系统等。 
    （3）全水系统。房间负荷全部由集中供应的冷、热水负担。如风机盘管系统、辐射板系统等。 
    （4）直接蒸发机组系统。室内冷、热负荷由制冷和空调机组组合在一起的小型设备负担。直接蒸发机组按冷凝器冷却方式不同可分为风冷式、水冷式等，按安装组合情况可分为窗式（安装在窗或墙洞内）、立柜式（制冷和空调设备组装在同一立柜式箱体内）和组合式（制冷和空调设备分别组装、联合使用）等。 
    3、按送风管道风速分类 
    （1）低速系统。一般指主风道风速低于15m／s的系统。对于民用和公共建筑，主风道风速不超过10m／s。 
    （2）高速系统。一般指主风道风速高于15m／S的系统。对民用和公共建筑，主风道风速大于12m／S的也称高速系统。 
    （二）集中式空调系统 
    1、单风道集中式系统 
单风道集中式系统是指全空气式空调系统。它的优点是，设备简单，初投资较省，设备集中，易于管理。其缺点是，当一个集中式系统供给多个房间，而各房间负荷变化不一致时，无法进行精确调节；风道断面尺寸较大，占用空间大。 
单风道集中式系统适用于空调房间较大，各房间负荷变化情况相类似的场合，如办公大楼、剧场、大会堂等。该系统主要由集中式空气处理设备、风道、送风口、回风口等组成。 
    2、双风道空调系统 
    它的优点是，每个房间（或每个区）可以分别控制；当各房间负荷不同时，可在同一系统内实现需要的加热或冷却；冷、热水管集中设置，不穿过空调房间，维护管理方便。其缺点是，初投资和运行费用高；风道断面大占空间多；湿度难于控制。 
    双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温，而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。 
    （三）局部式空调系统 
该系统由空气处理设备、风机、冷冻机和自动控制设备等组成。 
    1、空气调节器 
    （1）窗式空调器。适用于一般生活场所，如招待所、小型会议室、商店、住宅、医院手术室以及对温湿度有一定要求的小型车间、实验室、计量室等， 
    窗式空调器可装在窗口上或墙壁开洞处，安装高度离该层地面l－1.5m。 
    （2）立柜式空调机组。有冷风机组、热泵式机组及恒温恒湿式机组等。 
目前国产的空调机组多为直接蒸发式，即用冷冻机的蒸发器直接冷却空气，称为冷风机组。 
    2、局部式空调系统的特点 
    （1）优点： 
    l）不需要空调机房，不用风道或用很短而简单的风道； 
    2）安装简单，能迅速建成并投人使用； 
    3）使用方便，根据使用要求随时调节； 
    4）空调房间之间无风道相通，有利于防火、防毒和隔音。 
    （2）缺点： 
    1）机组分散，难于管理和维修； 
    2）初投资高，多房间同时使用时，运行费也高； 
    3）冷冻机和通风机直接设置在空调房间或邻室内，所以噪声较大，震动较大，而又难于处理； 
    4）空调房间内的冷媒管路、电源线路的施工、维修比较麻烦； 
    5）新风较难于送入室内，若通过外墙开孔吸入室外新风，即破坏建筑整体又容易使房间进入灰尘，还可能带来室外噪声。 
    局部式空调系统只适用于空调房间少，空调面积小，工期较短的地方。 
    （四）半集中式空调系统 
包括诱导空调系统和风机盘管系统，也称为混合式系统。 
    1、诱导空调系统 
诱导器加新风的混合式空调系统，称为诱导空调系统。空气处理室和风道断面尺寸较小，可节省建筑面积与空间。其缺点是设备价格贵，初投资较多；易积灰尘，需定期清理；水的管路较复杂，维修工作量较大。 
    2、风机盘管空调系统 
    风机盘管机组加新风系统的混合式空调系统称为风机盘管空调系统。风机盘管系统的主要缺点是目前设备的价格偏高，风机产生的噪音对有较高要求的房间难于处理。 
    目前，我国新建的旅游宾馆、饭店等的客房部分普遍采用风机盘管空调系统。 
    （五）洁净空调系统 
根据需要，对空气中的尘粒、温度、湿度、压力、噪声等进行控制，且符合规范规定洁净度的空调系统，称为洁净空调系统。 
一般采取的空气洁净技术措施有：一是空气过滤，采用过滤器有效地控制从室外引入室内的全部空气的洁净度；二是组织气流排污，在室内组织特定形式和强度的气流，利用洁净空气将生产环境中产生的污染物排除出去；三是提高室内空气静压，防止外界污染空气从门或各种漏隙部位侵入室内。 
    按洁净室内的气流组织，洁净室可分为层流洁净室和乱流洁净室两种。 
    （1）层流洁净室。层流洁净室接气流流型可分为垂直层流洁净室和水平层流洁净室。 
    水平层流洁净室适用于工艺过程有多种洁净度要求的洁净室。 
    （2）乱流洁净室。乱流洁净室按送、回风方式可分为顶送下回式乱流洁净室和上侧送下侧回式乱流洁净室两种。 

	（六）空调系统的主要设备 
    从本质上讲，均由空气处理设备，空气输送设备，空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统，供热系统及自动调节系统。 
    1、空气热湿处理设备 
    空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。 
    （1）喷水室。在民用建筑中不再采用，但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。 
    （2）表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。 
    l）盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同，肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。 
    为了便于使用和维修，冷、热煤管路上应设阀门、压力表和温度计。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作，在水系统的最高点应设排空气装置，而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。 
    2）电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能，它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中，也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。 
    常用的电加热器有裸线式和管式两种。 
    为了确保安全，设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器时，必须满足下列要求： 
    ①电加热器宜设在风管中，尽量不要放在空调器内。 
    ②电加热器应与送风机联锁。 
    ③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。 
    ④电加热器前后各0．8m范围内的风管，其保温材料均应采用绝缘的不燃材料。 
    ⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃材料的衬垫。 
    ⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器，在相对于电加热器位置处的吊顶上应开设检修孔。 
    ⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。 
    （3）常用空气湿处理设备。 
空气的加湿方法一般有喷水加湿、喷蒸汽加湿、电加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用外热源使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程，而水吸收空气本身的热量变成蒸汽的空气加湿过程为绝热加湿过程或等培加湿过程。 
      l）等温加湿。 
①蒸气喷管和干蒸气喷管。 
    ②干蒸汽加湿器。 
    ③电热式加湿器。 
    2）等烙加湿设备。直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷雾器、电动喷雾机、超声波加湿器。 
    3）空气的减湿。 
    ①冷冻减湿机。在既需要减湿又需要加热的场所使用冷冻减湿机较合适。而在室内产湿量大、产热量也大的地方，最好不采用冷冻减湿机。 
    ②氯化程转轮除湿机。氯化理转轮除湿机利用一种特别的吸湿纸来吸收空气中的水分。 
    4）固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。 
    硅胶失去吸湿能力后，可以加热再生，再生后的硅胶仍可重新使用。 
    2、空调冷源及制冷机房 
（1）冷水机组。空调系统中应用最广泛的制冷机有压缩式（活塞式、离心式、螺杆式、涡旋式等）和吸收式两种。 
    l）活塞式冷水机组。 
    2）离心式冷水机组。 
    3）螺杆式冷水机组。 
    4）吸收式冷水机组。 
    5）风冷热泵冷热水机组。 
（2）蓄冷设备。 
    蓄冷方式达20多种，概括起来有盘管式（分管内结冰和管外结冰两种）、完全结冰式、冰球式、冰晶式（动态制冰）等。就制冷剂是否进入系统，可分为直接式和间接式两大类。 
    3、冷却塔 
    冷却塔是在塔内使空气和水进行热质交换而降低冷却水温度的设备。冷却水自塔顶从上向下喷淋成水滴，形成水膜，而空气在塔体内由下向上或一侧进入塔体向上排出，水与空气的热交换越好，水温降低得就越多。 
空调用冷却塔常见的有逆流式和横流式两种。 
    （七）空调制冷设备安装 
    1、冷水机组的安装总则 
    （1）机组布置与安装间距。 
    l）机房内主要操作通道的宽度为1．5－2．0m，非主要通道的宽度不小于0．8m。 
    2）机组不应紧贴墙壁布置，机组和墙的距离一般不小于1．0－1．5m。 
    3）设备的外廊与开关柜或其他电气装置的距离为1．5m。 
    4）多台机组相邻安装时，两台机器间的距离应保持间距l．0－1．5m。 
    5）冷水机组的基础高度一般应高出地面0．1m以上。 
    6）机房高度：五台机组以上的大型冷冻机房，地面至梁底的高度应在4．5m以上。四台机组及以下的中小型冷水机房，地面至梁底的高度为3．5－4．5m。对于安装小型冷水机组的机房，高度则为3－3．5m。 
    （2）设备基础的施工。 
基础浇灌10天以后，强度达70％以上时，才可安装设备。 
    2、空气处理设备的安装 
    （1）风机盘管安装： 
    1）风机盘管应逐台进行水压试验，试验压力应为工作压力的1．5倍，定压后观察2－3min不渗不漏。 
    2）冷水媒水管与风机盘管相连宜采用钢管或紫铜管，接管应平直。凝结水管宜软性连接，材质宜用透明胶管。 
（2）空调箱的安装。空调箱主要由空气过滤器、冷热交换器和送风机所组成，常见的有新风空调箱、柜式空调箱、组合式空调箱等，安装形式有卧式、立式和吊顶式等。 
（3）冷却塔安装。 
    在冷却塔水盘内直接吸水时，需安装自动补水管、快速补水管和排污管。 


	 二、通凤及风管系统 
    常用的通风方法可分为两类：自然通风与机械通风。前者是利用室外风力或室内、外温差产生的密度差为动力进行通风换气；后者则依靠机械动力（如风机风压）进行通风换气。 
    （一）全面通风与局部通风 
    1、全面通风 
    只有当局部通风无法适用时才考虑全面通风。 
    在设计全面通风系统时应遵守一个基本原则：应将干净空气直接送至工作人员所在地或污染物浓度低的地方。 
    常用的送、排风方式有上送上排、下送上排及中间送、上下排等多种形式。 
    2、局部通风 
    局部通风包括局部送风与局部排风两类。 
局部送风比较适用于大面积的空间、人员分布不密集的场合。 
    （二）自然通风 
    对室内空气的温度、湿度、清洁度、气流速度无严格要求的场合，在条件许可时，应优先考虑自然通风。 
    （三）置换通风 
    置换通风是基于空气的密度差而形成热气流上升、冷气流下降的原理实现通风换气的。 
    低速、低温送风与室内分区流态是置换通风的重要特点。 
    （四）通风系统的设备与构件 
    1、风机 
    风机是输送空气的动力装置。在空调工程中常用的风机有离心式。轴流式、混流式和贯流式等几种。 
    2、风管 
（1）风管材料。可用作风管材料的有薄钢板、胶合板、纤维板、砖及混凝土等。薄钢板是最常用的材料，它分普通钢板和镀锌钢板两种，一般通风空调系统采用厚度为0．5－1．5mm的钢板。聚氯乙烯板也可作为风管材料，它光洁，不积尘，耐腐蚀，在净化空调工程中有时被采用。但其造价和施工安装费用大。近处来，还有用经过表面处理的玻璃纤维板作风管材料的，它兼有消声和保温的效果。 
    l）薄钢板风管。用薄钢板制作风管，以采用低碳钢板为宜，以冷轧钢板最适用于通风与空调工程。 
    厚度在1．2mm以内的薄钢板风管采用咬口连接，厚度2mm以内时采用焊接。根据有关规定，薄钢板风管与镀锌钢板风管，当矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm，其管段长度在1．2mm以上的均应采取加固措施。一般使用角钢加固风管，边有采用起高接头（立咬口〕或在风管管壁上滚槽压出凸棱等加固方法。风管与风管连接一般采用角钢或扁钢法兰。 
    2）镀锌钢板风管。镀锌钢板施工时应注意使镀锌层不受破坏，应采用咬口和铆接。 
    3）不锈钢板风管。在加工时应防止板材表面产生划痕刮伤和凹陷等缺陷，且不得用铁锤敲打，避免破坏合金元素的晶体结构，否则被铁锤敲击处会出现腐蚀中心。不锈钢的强度较高、弹性好，当管壁厚度大于0．8mm时，一般采用焊接，厚度在0．8mm以下时，采用咬口连接。不锈钢风管连接使用的法兰，一般是把不锈钢板剪成条形，矩形法兰可按尺寸采用焊接，圆形法兰则采用冷弯法加工。 
4）铝板风管。在摩擦时不会产生火花，故常用于防爆通风系统。 
    风管的咬口成型应尽量采用木锤或木方尺。为避免咬口缝变形，最好使用机械成型。当铝板厚度大于1．5mm时，可采用气焊或氮弧 
焊接。 
    铝及铝合金与铁、铜等金属接触时会产生电化学腐蚀，因此，铝板风管应尽量采用铝制法兰；若用普通角钢法兰时，应镀锌或做防腐绝缘处理，铆接时应采用铝铆钉。 
    5）复合钢板风管。常用于防尘要求较高的空调系统和-10℃－70℃温度下耐腐蚀系统的风管。这种风管在加工时注意不要破坏塑料层，它的连接方法只能是咬口和铆接。 
    6）硬聚氯乙烯塑料板风管。硬聚氯乙烯塑料具有良好的化学稳定性，对各种酸类、碱类、盐类的作用都稳定，但对强氧化剂和浓硝酸、发烟硫酸和芳香族碳氢化合物与氯化碳氢化合物是不稳定的。 
    硬聚氯乙烯塑料板在通风工程中，常用来制造风管和风机，用以输运腐蚀性气体。 
    （2）风管连接。目前在大多数空调工程中，风管与风管之间、风管与部件及配件之间的连接，主要采用法兰连接。 
对法兰的垫料可按下列要求选用： 
    l）输送空气温度低于70℃的风管，应用橡胶板、闭孔海绵橡胶板或其他闭孔弹性材料等。 
    2）输送空气或烟气温度高于70℃的风管，应用石棉橡胶板等。 
    3）输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的风管，应用橡胶板或闭孔海绵橡胶板等。 
    （3）风管支架。 
穿楼板处的支架应为固定支架。 
    风管始端，与风机、空调箱及其他振动设备连接的风管，与设备的接头处，为防止晃动，应为固定支架。 
    3．阀门 
    通风与空调工程常用的阀门有插板阀（包括平插阀、斜插阀和密闭阀等）、蝶阀、多叶调节问（平行式、对开式）。防火阀、止回阀等。 
    阀门产品加工制作均应符合国家标准。阀门安装时，制动装置动作应灵活。 
蝶阀按其断面形状不同，分圆形、方形和矩形三种；按它的调节方式有手柄式和拉链式两类。它由短管、阀板和调节装置三部分组成。 
防火阀分为直滑式、悬吊式和百叶式三种，有方、矩形风管防火阀。当发生火灾时它可以切断气流，防止火灾的蔓延。阀板开启与否应有信号指示，阀板关闭后不但应有信号指示，还应有打开与风机联锁的接点，使风机停转。 
    4、风口 
在当前空调工程中，使用最广泛的是铝合金风口。 
各种风口从加工工艺基本上分为划线、下料、冲盘压框、钻孔、焊接和组装成型。 

	三、工程量清单项目设置及工程量计算规则 
    1、通风管道制作安装 
    按设计图示以展开面积计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积；风管长度一律以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天园地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开。 
对于渐缩管，圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长。 
    2、通风管道部件制作安装 
    按设计图示数量计算（包括：空气加热器上通阀、空气加热器弯通阀、圆形瓣式启动网、风管蝶阀、风管止回阀、密闭式斜插板阀、矩形风管三通调节阀、对开多叶调节阀、风管防火阀、各型风罩调节阀制作安装等）。 
    若调节阀为成品时，制作不再计算。 
碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）以“个” 为计量单位。 
    百叶窗制作按设计图示以框内面积计算。 
    风管插板风口制作已包括安装内容。 
    若风口、分布器、散流器、百叶窗为成品时，制作不再计算。 


PAGE  
8

