施工现场临时用电施工组织设计

工程概况:
本工程为温岭市箬横镇行政中心办公综合楼工程，为于温岭市箬横镇解放村，由温岭市箬横镇人民政府出资建造，同济大学建筑设计研究院设计，北京四方工程建设监理有限责任公司监理，框剪结构,地下一层,地上十一层(局部十二层)，建筑总面积15120.53平米，占地面积1810平米，本工程施工工期为310天，甲方已提供全套图纸，各种手续齐备，符合开工条件。根据施工现场实际情况，设立独立供电干线。施工现场临时用电统计；

  施工现场用电量统计如下表所示； 
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场

时间
	备  注

	
	塔  吊
	QTZ63
	1台
	31．5 KW
	开工
	垂直运输

	
	施工电梯
	SCD200/200J
	1台
	15kw
	开工
	主体、装饰

	
	物料提升机


	SSE100
	1台
	7.5 KW
	开工
	主体、装饰

	
	混凝土搅拌机
	JS750
	1台
	25KW
	开工
	混凝土制作

	
	砂浆搅拌机
	HJ-224
	1台
	3 KW
	开工
	供砂浆

	
	混凝土震捣器
	ZX70
	12台
	1.1 KW
	开工
	混凝土浇捣用

	
	混凝土平板震动器
	ZB11
	6台
	1.5 KW
	开工
	混凝土浇捣用

	
	钢筋切断机
	QT40
	1台
	5.5 KW
	开工
	钢筋切割

	
	钢筋调直机
	GT4/14
	1台
	4 KW
	开工
	钢筋调直

	
	钢筋对焊机
	UN1-75
	1台
	75kvA
	开工
	钢筋对焊

	
	电渣压力焊机
	DZH-36
	1台
	24 kvA
	开工
	柱钢筋连接

	
	钢筋弯曲机
	40mm
	1台
	5 KW
	开工
	钢筋弯曲

	
	电焊机
	BX6250-2
	3台
	15kvA
	开工
	焊接

	
	木工机械
	配套
	1套
	5 KW
	开工
	

	
	潜水泵
	2～6吋
	5只
	3 KW
	开工
	抽水


设计内容；

现场勘探及初步设计；

    本工程施工现场无上下水管道，无各种埋地管线，施工现场只有一个供电接入口，末设配电变压设备及配电室，本设计对施工总用电量及各配电箱的只对总箱以下的线路及电气开关进行选择。

    根据施工现场用电设置情况，将干线LFG埋地敷设引至分配电箱，再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。

    根据《施工现场临时用电安全技术规程》规定，本供电系统采用
TN－S（三相五线制）供电。
负荷计算；

1，搅拌机组；

    查表 KX= 0.7（需要系数），  cosФ= 0.68（功率因数），tg Ф= 1.08

    Pjs2= KX * Pe2= 0.7 *25= 10.5 K W（有功计算负荷）

Qjs2= Pjs * tgФ=10.5*1.08=11.34KW（无功计算负荷）
2，卷扬机组；

查表 KX= 0.7（需要系数），  cosФ= 0.7（功率因数），tg Ф= 1.02

    Pjs3= KX * Pe3= 0．7 *33=23.1 K W（有功计算负荷）

Qjs3= Pjs * tgФ=23.1*1．02=23.562KW（无功计算负荷）
2，卷扬机组；

查表 KX= 0.7（需要系数），  cosФ= 0.7（功率因数），tg Ф= 1.02

    Pjs3= KX * Pe3= 0．7 *33=23.1 K W（有功计算负荷）

Qjs3= Pjs * tgФ=23.1*1．02=23.562KW（无功计算负荷）
3，电焊机组；

查表 KX= 0.45（需要系数），  cosФ= 0.45（功率因数）tg Ф= 1.98

先将JC=50%统一换算到JC=100%的额定容量

Pe4=Pe*√JC=40*√0.5=28.28KW
    Pjs4= KX * Pe4= 0.45 *28.28= 12.726 K W（有功计算负荷）

Qjs4= Pjs * tgФ=12.726*1.98 =25.197KW（无功计算负荷）
4，钢筋机械组；

查表 KX= 0.7（需要系数），  cosФ= 0.7（功率因数），tg Ф= 1.02

Pjs5= KX * Pe5= 0．7 *8.5= 5.95 K W（有功计算负荷）

    Qjs5= Pjs * tgФ=5.95*1.02=6.069KW（无功计算负荷）

5，木工机组；

查表 KX= 0.7（需要系数），  cosФ= 0.7（功率因数），tg Ф= 1.02

Pjs6= KX * Pe6= 0.7 *3= 2.1 K W（有功计算负荷）
    Qjs3= Pjs * tgФ=2.1*1.02=2.142KW（无功计算负荷）
6，震动机组；

查表 KX= 0.7（需要系数），  cosФ= 0.7（功率因数），tg Ф= 1.02

Pjs7= KX * Pe7= 0．7 *8.5= 5.95 K W（有功计算负荷）
Qjs7= Pjs * tgФ=5.95*1．02=6.069KW（无功计算负荷）
7,对焊机组；

查表 KX= 0.45（需要系数），  cosФ= 0.45（功率因数）tg Ф= 1.98

先将JC=50%统一换算到JC=100%的额定容量

Pe4=Pe*√JC=40*√0.5=28.28KW
    Pjs4= KX * Pe4= 0.45 *28.28= 12.726 K W（有功计算负荷）

    Qjs4= Pjs * tgФ=12.726*1.98 =25.197KW（无功计算负荷）

  8，总的计算负荷；

干线同期系数取KX= 0.9
总的有功功率；Pjs=KX* Pjs(1~7)=
0.9*(10.5+23.1+12.726+5.95+2.1+5.95+12.726)=65.747KW
总的无功功率；Qjs= KX * Qjs(1~8)=
0.9*(11.34+23.562+25.197+6.069+2.142+6.069+25.197)=89.618KW
总的视在功率；Sjs=√Pjs2+ Qjs2＝
√65.7472+89.6182=111.15KW
总的计算电流Ijs=Sjs／√（3）*Ue=
111.15／（l.732*0.38）=1698.68A

变压器的选择；

根据计算的总的视在功率，查有关资料，选择SL7型三相电力变压器，其规格为 SL7-200/10，它的视在功率为200 KVA>168.68KVA，能满足使用要求，其高压侧的电压为10KV同施工现场外的高压线路的电压级别一致。

导线截面的选择及低压电气元件、类型、规格的选择；

在选择前对照平面图和电气系统图，先由用电设备至开关箱计算，再由开关箱至分配电箱计算，选择导线及开关设备。

开关箱至分配电箱、开关箱至用电设备的导线敷设采用钢芯橡皮绝缘导线穿PVC管暗敷地面内，由于这部分距离较短，因此不考虑电压降，只按导线安全载流量选择导线截面。

1，分- 1至搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择；

1） 计算电流：

查表 KX= 1，cosФ= 0.68

Ijs=KX*Pe／√（3）*Ue* cosФ=1*15／（l.732*0.38*0.68）=33.4A

2） 选择导线截面：

查表得BX-3*4+1*4PVC20埋地敷设.选择开关为HK1-60/3,3*RC1A-60A其熔体电流为IRD=1.5Ijs=1.5*33.4=60A，漏电保护器为DZ15L-60/3。
2，分- 2至对焊机导线截面及开关箱内电气设备选择；

1）计算电流：

查表 KX= 0.45，cosФ= 0.45

Ijs=KX*Pe／√（3）*Ue* cosФ=0.45*40／（l.732*0.38*0.45）=60A

2）选择导线截面：

查表得BX-3*16+1*10PVC50埋地敷设.选择开关为HK1-100/3,3*RC1A-100A其熔体电流为IRD=100A，漏电保护器为DZ15L-100/3。
3，分-1至卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择；
1）计算电流：
查表 KX= 1，cosФ= 0.7，tg Ф= 1.02

Ijs=KX*Pe／√（3）*Ue* cosФ=1*11／（l.732*0.38*0.7）=23.9A

2）选择导线截面：
查表得BX-3*4+1*4PVC20埋地敷设.选择开关为HK1-60/3,3*RC1A-60A其熔体电流为IRD=60A，漏电保护器为DZ15L-60/3。
4，选择总配电箱进线开关；

选择总进线开关DZ10－200／3，脱扣器整定电流值为Ir=100A。

选择总箱漏电保护器DZ15L－200／3，其漏电动作电流为75mA。

选择出线开关DZ10－200／3，脱扣整定电流值为Ir=100A
5，选择照明线路导线截面；

选择照明线路导线截面为  BX－3 *10
选择箱内总开关DZ12－60／3，脱扣整定电流值为Ir=40A

选择三个出线开关DZ12－60／1，脱扣整定电流为Ir=20A

选择各相的单相漏电保护器DZ15L．20／l，动作电流小于30Ma
安全用电技术措施；

l，现场供电采用TN－S（三相五线制）供电系统，实行三级配电、三级保护，在供电末端将PE线做重复接地。

2，施工现场的总配电箱、分配电箱和开关箱应设置三级漏电保护器，而且漏电保护器的额定动作电流应作合理配合，开关箱内的漏电保护器的动作电流应不大于30Am，在潮湿场地为15Am以下，漏电保护器的动作时间均应小于0．1s。

3，配电箱、开关箱应装在干燥通风及常温场所，安装要端正牢固，移动式的箱体应装设在固定的支架上，固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1．3m，少于1．5m，移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面和垂直距离为0．6－1．5m。配电箱、开关箱采用电板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1．5mm。

4，配电箱、开关箱中导线的进线和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

5，配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接，配电箱、开关箱内的工作零线    及PE线应通过接线端子板连接，两者应分开设置，箱内的连接线应采用绝缘导线，各种仪表之间的连接应使用截面不少于2．5 mm2的绝缘铜蕊导线，导线接头不得

松动，不得有外露带电部分。

6，配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途，同时要作出分路标记，总、分配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应指定专人负责，各种电器箱内不允许放置任何杂物， 并应保持清洁，箱内不得挂接其它临时用电设备。

7，熔断器的熔体更换时严禁用不符合原规格的熔体代替。

8，施工现场的配电线路，架空设线的相序排列，面向负荷从左到右为L1、N、L2、L3、PE，架空敷设线路的杆距最大不得大于35m，线间距离应大于300 mm。

9，施工现场临时用电的施工和维修必须由专业电工完成。
安全用电防火措施；

l，根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用。保护装置要认真选择，当线路上出现长期过负荷时能在规定时间内动作保护线路。

2，导线埋地敷设敷设时其安全间距必须符合规范规定，当配电线路采用熔断器作为短路保护时，熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2. 5倍。   或明敷绝缘导线允许载流量的1. 5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

3，电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实，各种开关触头要压接牢固，铜铝连接时要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。

4，施工现场内严禁使用电炉子，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30 cm，室内不准使用功率超过 100W的灯泡，严禁使用床头灯开关。

5，使用焊机时要有人监护，施焊周围不能存在易燃物品，并备齐防火设备，电焊机要放在通风良好的地方。

6，配电箱、开关箱内严禁存放杂物和易燃物体。

7，施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

8，扑灭电气火灾时要用绝缘性能良好的灭火剂如干粉灭火机、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干砂。严禁使用导电灭火剂进行扑救。
安全用电组织措施；

1，建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制审批制度，并建立相应的技术档案。

2，建立技术交底制度，向专业电工、各类用电人员介召；临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上     履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

3，建立安全检查制度，从临时用电工程竣工开始定期对临时用电工程时行检测，主要内容是；接地电阻值、电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

4，建立电气维修制度，加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5，建立安全检查制度和评估制度，施工管理部门和企业要按照JGJ59－99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评分。

6，建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修，分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。

7，建立安全教育和培训制度，定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持证上岗。

8，建立工程完成拆除制度，建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
附件:

1)电器系统图:

2)用电平面图:
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