[image: image1.jpg]AAAAAAAA



吉化集团公司1.45万吨/年高活性聚异丁烯扩建项目施工组织设计院     吉化北建三公司
白城电厂新建工程厂外雨水管安装工程施工方案              吉化北建第二分公司

目         录
1 编制说明
2
2 工程概况
2
3 编制依据
2
4 施工部署
3
5 施工准备工作计划
5
6 施工程序及方法
6
7 施工进度计划
8
8 资源供应计划
8
9 施工平面图
10
10 管理目标与各项保证措施
10


白城电厂新建工程厂外雨水管安装工程施工方案
1 编制说明
1.1白城电厂新建工程厂外雨水管安装工程为新建项目，由东北电力设计院设计，我公司承担该项目的施工任务。
1.2 本工程开、竣工时间为6月1日~6月30日，前期需进行施工现场场地的平整工作。
1.3 根据与业主的沟通了解，本工程工期较短，且需给安装提供便利条件及充足的时间，故不能按照常规施工程序考虑，需采取加快工期的技术、施工措施，各工序交叉作业，这样才能保证工程如期交工。

2 工程概况
2.1 设计概况

白城电厂新建工程厂外雨水管安装工程，全线长近1.937公里，自电厂至团结灌渠。
管分两种材质，DN1200玻璃钢管1907米， D1200×12钢管30米，管线中心埋深为3.2m。

2.2 工程地点特征

本项目位于电厂外农田内，征地区域为30米宽。
2.2.1 现场条件

建筑场地为农田。施工时需将上部800mm腐殖土存放在管沟一侧,每20米堆放一堆，下管后再将腐殖土回填与农田一平；下部土层为卵石层，挖土时将多余土运走，剩余土堆放在管沟另一侧，留待回填用。
现场过乡道处有一电线杆,施工时应避免在此处堆土及临时设施。

本工程在乡道附近阻一民房作为我公司的基地，安置办公室及民工宿舍、仓库等用。
2.3 主要工程量

	序号
	分项工程名称
	规格型号
	单位
	工程量
	备注

	1
	玻璃钢管
	DN1200 
	米
	1907
	

	2
	钢管
	D1200×12
	米
	30
	

	3
	玻璃钢弯头
	DN1200  12º
	个
	1
	

	4
	玻璃钢弯头
	DN1200  44º
	个
	1
	

	5
	钢制弯头
	DN1200  δ=12
	个
	2
	


3 编制依据
3.1 法律、法规的名称及编号

3.1.1《建设工程安全生产管理条例》
3.1.2《中华人民共和国建筑法》

3.1.3《建设工程施工现场管理规定》

3.1.4《中国人民共和国环境保护法》

3.1.5《白城市建筑市场管理条例》
3.1.6《建设工程质量管理条例》
3.1.7《中华人民共和国安全生产法》
3.2 设计文件的名称及编号

由东北电力设计院设计的施工图纸。

3.3 规范、规程的名称及编号
3.3.1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》                   GB50202-2002
3.3.2《工程测量规范》                                       GB50026-93

3.3.3《建筑工程施工质量验收统一标准》                      GB50300-2001
3.3.4《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》                      GB50212-2002

3.3.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》            GB50212-2002

3.3.6《建筑工程施工质量评价标准》                          GB/T50375-2006
3.4 企业标准的名称及编号
3.4.1《施工组织设计管理规定》                      Q/JH223•21101.01-2007
3.4.2《地基与基础工程施工工艺标准》                Q/JH223·11002.01-2004
4 施工部署
4.1 项目组织机构及职责

4.1.1 项目组织结构

本工程作为我公司白城项目部的一项重点工程，由分公司组建项目经理部承担该工程的项目管理。工程按项目法施工，实行项目经理责任制，以项目合同和成本控制为主要内容，以科学系统的管理和先进的技术为手段，行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能。全面履行与建设单位、监理单位的合同，形成以全面质量管理为中心环节，以专业技术管理与计算机辅助管理相结合的科学化管理体制。本着科学管理、优质高效、开拓敬业的原则，以塑造过程精品为目标，发挥企业集团优势，对工程施工进行综合组织协调和控制管理，确保本工程成为一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工进度，以此出色的完成我公司的各项管理方针和本工程的质量、环境、职业健康目标，实现对建设单位的承诺。

具体项目组织机构见下图：

4.1.2 职责分配

4.1.2.1 项目经理：负责在本项目中全面贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《施工及验收规范》、《质量检验评定标准》等方针、政策、法规、标准；负责组织制定本工程项目质量计划，建立质量责任制，结合实际制定质量奖罚政策，支持本项目经理部各管理人员贯彻落实各项质量制度。牵头编制《项目产品检验计划》，负责按合同科学合理组织施工，负责组织现场的各项质量活动，定期组织质量检查，采取纠正和预防措施，对工程实物质量组织验证。

4.1.2.2 项目技术经理：负责组织执行各种技术文件、规范、规程、标准，牵头编制《项目质量计划》，确定关键工序和特殊过程及作业指导书，验证委托检验、试验实施情况，贯彻落实质量管理手册和程序文件，对质保体系的运行，进行监督检查。

4.1.2.3 施工员：在项目经理的领导下，具体负责按施工图纸、施工组织设计（施工方案）施工，组织现场自检、互检、工序交接检，参加质量评定，落实好现场质量问题的整改，严把工序质量关。

4.1.2.4 技术员：在项目技术副经理领导下，负责本工程的具体技术管理工作，参与编制《项目质量计划》，进行技术交底，领导取样员做好委托检验、试验工作，对质量证明文件、检验报告作出可否用于工程的技术判定，制定预防措施，执行技术规范、规程和标准，对现场质量问题制定纠正措施。

4.1.2.5 质检员：在项目施工副经理的领导下，对施工人员进行质量意识教育，参与编制《项目产品检验计划》，负责现场出库后原材料、半成品的检查、验证与放行工作，负责监督、实施现场自检、互检、工序交接检，负责现场的过程质量检查和产品的质量评定，做好质检记录。

4.1.2.6 材料员：在项目经理的领导下，编制《进货检验计划》，负责向进货单位索取材料质量证明文件，做好进场材料的检查、验收工作。

4.1.2.7 保管员：在项目经理的领导下，负责接收、保管和移交有关材料质量证明文件，做好进场材料的验收、贮存（含标识）、发放等工作，并做好记录。

4.1.2.8 设备员：负责现场设备管理工作。

4.1.2.9 取样员：在技术员的领导下，负责按见证取样要求实施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的现场取样工作，负责做好养护、送检、索取报告和填写记录等工作。

4.1.2.10 计量员：负责本项目各种计量器具的管理工作。
4.2施工流向

    总体的施工流向为：开挖管沟→ 地基处理→铺设管道→连接管道→管沟回填→检查验收
4.3 物资供应方式

    所有材料均为乙供。

5 施工准备工作计划

5.1 施工技术准备
5.1.1 做好调查工作
（1)气象、地形和水文地质的调查
掌握气象资料，以便综合组织全过程的均衡施工，制定夏期、雨期、大风天气的施工措施，根据水文地质及气象情况，相应地采取有效的防排水措施。
（2)各种物质资源和技术条件的调查
由于施工所需物质资源品种多、数量大，故应对各种物质资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细调查，以便及早进行供需联系，落实供需要求。
5.1.2 做好与设计的结合工作
由公司技术部门组织项目部相关人员认真学习图纸，并进行自审、会审工作，以便正确无误地施工。

通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。

进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，熟悉和掌握图纸中细节。组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。
组织图纸会审，由设计方进行交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节。
5.1.3 认真编制施工方案
由技术部门认真编制该工程的施工方案，作为工程施工生产的指导性文件。
5.1.4 编制施工图预算和施工预算
由预算部门根据施工图、预算定额、施工方案、施工定额等文件，编制施工图预算和施工预算，以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。

5.2施工现场准备
5.2.1 建筑材料的准备
（1）根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，作为备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。
（2）根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。
（3）组织材料按计划进场，并做好保管工作。
5.2.2 构配件及半成品的加工订货准备
根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件及半成品数量，编制相应的需用量计划。积极联系厂家、货源。

5.2.3 施工机械选型与准备
我公司在综合考虑工程特点、施工条件、工期、质量等因素的基础上，对施工机械设备计划如下：
120KW发电机两台、电焊机一台、16吨汽车吊一台，20吨板车一台以及其它设备。
5.2.4 现场准备

5.2.4.1 根据建设单位提供的坐标点设置工程测量控制网，然后确定管线中心线位置，并在每段的首尾设置高程及坐标控制桩；地管中心控制桩设置完毕后，按轴线分段设置控制桩，每60m左右为一分段。控制桩为100×100×1800mmC15细石砼,上预埋钢板（δ=8 mm）。
6 施工程序及方法
6.1 施工工艺流程
开挖管沟→ 地基处理→铺设管道→连接管道→管沟回填→检查验收
6.2 施工方法

6.2.1 定位放线
根据建设单位提供的坐标点设置工程测量控制网，然后确定管线中心线位置，并在每段的拐点处设置高程及坐标控制桩；管线中心控制桩设置完毕后，按轴线分段设置控制桩，每60m左右为一分段。

因本工程全线较长，故定位放线工作采用DM103光电测距仪配合
DS3水准仪和DJ2-2经纬仪使用。

6.2.2管沟开挖
本工程采用机械开挖，上部腐殖土放置在管沟的北侧，留置回填用；下部土层分层开挖至设计标高，将余土外运至厂区堆土区域，等管道施工完毕后运回回填。
本工程开挖放坡系数为1：0.7，挖土时应严禁超挖，预留200mm土层人工挖土至设计标高。
挖土时将上部800mm腐殖土挖出后堆放在管沟西侧，距离管沟8米，每20米堆放一堆，管沟边1米处搭设钢脚手护栏，上挂彩灯，中间7米为工作面堆放管线及机具用。
下部土层为卵石层，计算出多余土运走，留足回填土放在管沟另一侧。
如遇地下水采用4寸泥浆泵抽水，共计2台，抽水时挖集水坑，大小为1米×1米×1米。

6.2.3玻璃钢管施工
6.2.3.1存放

玻璃钢管存放场地要求场地平坦，场地内不可有尖锐石子，不可滚动，同时也不宜长时间在日光下曝晒，容易加速老化。

6.2.3.2布管

用16吨汽车吊配合将管从堆放地点至施工地点沿已开挖的沟槽顺线排开，布管的原则是：将每根管沿沟槽摆放，摆放时注意将每根管的承口方向朝向设计水流方向的反面。

6.2.3.3管道连接

本工程管道连接采用密封圈承插口连接，连接时应逆水流方向连接，连接前在基础上对应承插口的位置要挖一个凹槽，承插安装后，用砂填实。

连接时再检查一遍承口和插口，在承口的内表面均匀涂上润滑剂，然后把两个“O”形胶圈分别套在插口的凹槽内，并涂上润滑剂。

管道连接时采用16吨吊车将管道吊离地面，以减少管道与地面的摩擦，将要安装的管拉进承口。

玻璃钢管与钢管连接采用法兰连接件连接。

6.2.3.4接头打压

管道安装前在承口上位于两胶圈之间的位置上钻一个打压孔，安装完每一节管后用手动打压机打压，打水压至115倍管路工作压力，每一道承插口均以10min 的时间保压，以确认不泄漏，打压完毕用镀锌螺栓封堵。

6.2.3.5管道打压

    管道全部完成后应进行打压，试验压力0.3Mpa。

6.2.3.6回填

管道安装后应立即回填，以防止浮管；回填材料均采用粗粒土壤，必须与原土相容，最大砾石或石子规格小于等于19mm；无有机质材料、玻璃片或废金属品等，无大于碎石2倍大小的坚硬土块，根据以上要求本工程管区内拟采用中砂回填，回填时管道两侧腋下均匀回填，然后在管道两侧同时进行分层夯实，夯实密实度至少为90%以上，以形成完全支持。
主管区（垫层面至管顶上300mm以内称为管区，下部70%为主管区，上部30%为次管区）回填每层厚度为150mm，密实度大于90%；次管区用较干的松土回填，不能重夯，只能轻夯，密实度大于80%，在此以上的回填土分层厚度为200mm。
6.2.4钢管施工
灌渠入口处采用钢管，保温为棉毡，50mm厚，B段钢管需作电伴热，伴热带螺旋缠绕于管道外壁保温层内，共5个回路，每个回路加热功率为2KW，总伴热功率为10KW。
管道及部件焊接的焊缝表面质量应符合以下要求：

a 焊缝外行尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝高度不得低于母材表面应圆滑过度。

b 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣弧坑和气孔等缺陷。

c 施工过程中应防止管材、管件污染，安装过程中的开口处应及时封堵。同一系统的管材颜色要一致。

d管材和管件在运输、装卸和搬运时，应小心轻放，避免油污。不得抛、摔、滚、拖。不得露天存放。应注意安全防火。管道应采用专用工具进行施工安装。

7 施工进度计划

管沟开挖…………08.6.1→08.6.10

管道安装…………08.6.5→08.6.14

分层回填…………08.6.10→08.6.25

交工………………08.6.30
8 资源供应计划
8.1 劳动力需用量计划

                   劳 动 力 需 用 量 计 划 表
	序号
	工  种

名  称
	需用
总工日数
	高峰

人数
	2008年

	
	
	
	
	6月
	
	
	

	1
	电  工
	60
	2
	2
	
	
	

	2
	电焊工
	60
	2
	2
	
	
	

	3
	起重工
	90
	3
	3
	
	
	

	4
	力  工
	1500
	50
	50
	
	
	

	5
	管工
	180
	6
	6
	
	
	


8.2 施工机具需用量计划

                 施 工 机 具 需 用 量 计 划 表

	序号
	机具名称
	规格型号
	单位
	需用数量
	起止日期

	1
	挖掘机
	1.25m3
	台
	2
	6.1-6.30

	2
	自卸卡车
	8t
	台
	6
	6.1-6.30

	3
	直流电焊机
	14KW
	台
	2
	6.1-6.30

	4
	手砂轮
	
	台
	3
	6.1-6.30

	5
	焊条烘干箱
	55×45×55
	台
	1
	6.1-6.30

	6
	焊条保温筒
	
	个
	1
	6.1-6.30

	7
	经纬仪
	J2
	台
	1
	6.1-6.30

	8
	水准仪
	DS3-D
	台
	2
	6.1-6.30

	9
	塔  尺
	
	个
	2
	6.1-6.30

	10
	16吨汽车吊
	
	台
	1
	6.1-6.30


8.3 主要材料需用量计划

                     主 要 材 料 需 要 计 划 表
	序号
	材料名称
	规格
	需用量
	备注

	
	
	
	单位
	数量
	

	1
	玻璃钢管
	DN1200
	米
	1907
	

	2
	钢管
	D1200×12
	米
	30
	

	3
	玻璃钢管弯头
	D1200  12º
	个
	1
	

	4
	玻璃钢管弯头
	D1200  44º
	个
	1
	

	5
	钢制弯头
	D1200δ=12
	个
	2
	


8.8 职业健康安全、环境设施需用计划

                  职业健康安全、环境设施需用计划表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	安全帽
	顶
	70
	

	2
	雨  靴
	双
	10
	

	3
	雨  衣
	个
	15
	

	4
	饮水机
	个
	5
	

	5
	工作服
	套
	70
	

	6
	防护眼镜
	付
	20
	

	7
	防护面罩
	个
	20
	

	8
	电焊帽
	个
	2
	

	9
	电焊镜片
	个
	10
	


9 施工平面图

详见附图。

10 管理目标与各项保证措施
10.1 质量目标及保证措施
本工程在施工过程中，严格按公司质量保证体系组织施工，加强施工全过程质量控制，并严格执行国家现行的质量标准和法规及地方性质量文件。同时，加强项目质量管理、规范管理工作程序，不断完成工程项目的质量保证体系，达到预期质量目标。
10.1.1 质量目标
严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》GB50300-2001，确保优质主体工程交工。具体分解为:各类原材料符合设计要求，各种试验检测资料齐全，分项工程一次评审合格率100%，优良率90%以上，焊材正确使用率100%。单位工程达到全优。 

10.1.2 质量保证组织机构及职责
（一）组织机构
成立以项目经理为组长，项目技术负责人、质检负责人为副组长的工程质量领导小组。施工质量管理组织见下图：
（二）质量管理职责
（1）项目经理
项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指针的完成；并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质保计划》的实施与落实；协调好与内外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。
（2）技术经理
项目的质量控制及管理者，对整个工程的质量工作全面管理；组织图纸会审、施工组织设计、技术交底的编制工作；主持编制关键工序的作业指导书及质保计划；监督各施工管理人员质量职责的落实；同时指导项目“QC”小组开展活动。
（3）质检人员
质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改；对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求；定期向项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，并接受建设单位及监理公司、各级领导的监督检查及交底验收。
（4）施工员
施工员作为施工现场的直接指挥者，自身应树立质量第一的观点。施工前对每道工序进行书面技术交底；在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查；对质量达不到要求的施工内容，监督整改。
（三）质量监督体系
施工质量管理体系的设置及运转要围绕质量管理职责、质量控制来进行。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。施工质量管理体系图，见下图：

10.1.3 质量保证措施
（一）质量保证组织措施

（1）加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度，建立岗位责任制，熟悉施工图纸及有关技术要求，做好技术交底工作。
（2）实行目标管理，进行目标分解，按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员。从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下层层开展，使全体职工在生产的过程中用从严求实的工作质量、用精心操作的工序质量，一步一个脚印地去实现质量目标。
（3）积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，积极做好QC 成果的推广应用工作。
（4）制定分部分项工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析、掌握质量动态，全面控制各分部分项工程质量。
（5）贯彻全面质量管理，使全体职工树立起“质量第一”和“为用户服务”的思想，以员工的工作质量保证工程的产品质量。
（二） 施工准备过程中的质量控制
（1）优化施工方案和合理安排施工程序，做好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。
（2）严格控制进场原材料的质量，对钢材、水泥、防水材料等物资除必须有出厂合格证外，尚需经试验进行复检并出具复检合格证明文件，严禁不合格材料用于工程。
（3）合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态。
（4）对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。
（5）采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序，达到“预控为主”的目标。
（三） 施工过程中的质量控制
（1）加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故、次品的发生。
（2）坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制”原则，上道工序不合格不得进入下道工序施工；对于质量容易波动，容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复核工作，以保证工程质量。
（3）隐蔽工程做好隐、预检记录、专业质检员做好复检工作，再请建设单位代表、监理代表、质检站验收。
（4）做好各工序的成品保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。
（5）及时准确地收集质量保证原始资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案，各类资料的整理与施工进度同步。
（四） 质量保证技术措施
（1）施工计划的质保措施
在编制进度计划等控制计划时应充分考虑人、材、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨材料机具，合理安排各工序的交叉作业时间。
（2）施工技术的质保措施
A、发放图纸后，内业技术人员会同施工员先对图纸进行深化、熟悉、了解，并提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及技术交底时予以解决。

B、在审图的同时，对质量难以控制的施工部位或新的施工工艺进行深入研究，并编制相应的施工方案或技术交底用以指导施工。

C、搞好施工技术交底，交底必须有记录。
（3）施工操作中的质保措施
施工操作人员是工程质量的直接责任者，所以从施工操作人员的素质到对他们的管理均要有严格的要求。

A、对每个进入本项目的施工人员均要求达到一定的技术等级，进行技术考核，尤其是特殊工种工人要有技术等级证书，随时对进场劳动力进行考核，对不合格者坚决调离。

B、加强质量意识教育，提高施工人员质量意识，在质量控制上加强自觉性。

C、施工管理人员（工长及质检人员），应随时对操作人员的工作进行检查，在现场为他们解决施工难点，指导施工，对不合格的立即整改。在施工中各工序要坚持自检、互检、交接检的三检制。
（4）施工材料的质保措施
A、在材料进场时，对材料供应商及厂家必须是今年核定后合格供应商、对新建立的供应商按公司程序文件要求，进行资质、能力、信誉等进行考核，并存相应资料。

B、要求供货商随货提供产品的合格证、质保书，同时按国家规定应复检的材料（钢筋、水泥、防水材料等）必须进行复检，复检合格后方能用于工程施工。

C、所有进场材料必须分类堆码整齐，并挂好标识牌，以免错用。

D、不合格或未检材料应标识清楚（并且不合格材料应及时退场），工程中不使用未检材料和不合格材料，对大宗材料工程中用于隐蔽时如钢筋、混凝土必须由责任人做好各批跟踪记录。

E、对采购的原材料、构配件、半成品等均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场和用于施工。
（五） 分项工程质量保证措施
（1）回填土的控制

回填材料均采用粗粒土壤，必须与原土相容，最大砾石或石子规格小于等于19mm；无有机质材料、玻璃片或废金属品等，无大于碎石2倍大小的坚硬土块，本工程欲采用中砂，届时须与建设单位及项目部人员联系；

管沟回填应在管道连接完成后立即进行，管区应分层回填，逐层夯实，每次回填厚度为150mm，回填至管顶时，不宜过分夯实，压紧的回填土厚度不小于300mm，回填土中不得混入石块、混凝土等硬物，回填土应避免在雨天进行。

（2）管道安装

管道安装时应严格按方案执行，连接件应逐个检查合格后方可用于本工程，管道安装后应进行检查验收，合格后方可回填。
10.2 职业健康安全目标及保证措施
10.2.1 职业健康安全目标
职业健康安全目标：杜绝死亡及重伤事故，月安全事故频率控制在1.5‰以内。

10.2.2 职业健康安全保证组织机构及职责
（1）组织机构

安全生产体系由安全生产责任制，安全生产制度及安全技术措施组成。安全管理体

系图见下图：

（2）管理职责

本工程制定以项目经理为主，安全负责人为辅，各级工长及班组为主要执行者，保卫、安全员为主要监督者，医务人员为保障者的安全生产责任制。各自职责如下：
项目经理：全面负责施工现场的安全措施、分项安全方案，督促安全措施的落实，解决施工过程中不安全的技术问题。
安全负责人：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展，督促劳防用品的发放和使用。
施工员：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全技术交底，监督并参与班组安全学习。
其他部门及保卫部门：保证消防设施的齐全和正常维护、使用，消灭火灾隐患。医务人员应及时诊治各类疾病，保证施工人员的身体健康，对突发性事故，采取急救措施。后勤及行政部门保证工人的基本生活条件。
10.2.3 重大风险及控制措施计划

职业健康安全重大风险及控制措施计划表
	序号
	工序或活动
	潜在危害因素
	可能导致的事故
	控制措施或方法

	1 
	吊装
作业
	起吊重物绑扎不牢；重物长时间悬挂在空中；吊钩、吊环不符合要求。
	落物伤人
	吊装过程中，要求稳起稳落，不得斜牵斜吊，构件没有就位固定前不得摘钩；起吊构件达到额定起重量的50%及以上时，应使用低速档；作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应立即使构件下降，落在安全的地方，下降中严禁制动；构件在空中需要较长时间停留时，应将起升卷筒制动锁住，操作人员不得离开操纵室；起吊构件达到额定重量的90%以后时，严禁同时进行两种及以上的操作动作；起重机臂下严禁站人；起重机指挥人员和司机应严格遵守操作规定，不得违章作业。


10.2.4 职业健康安全保证措施

10.2.4.1 建立健全各项安全管理制度
安全管理制度包括安全教育、检查、活动、伤亡事故管理等四项制度。
A、安全教育制度
新工人入场时，除公司已进行第一次安全教育外，进入项目时也要进行安全意识、安全知识、安全制度教育。然后，进入各自班组，再进行本工种的安全技术教育。尤其是特种作业人员，必须持证上岗。专业安全员要进行专门考核，合格的上岗，不合格的培训，直到合格后才能上岗。另外，每月全项目还要定期进行一次安全教育。
B、安全检查制度
专职安全员要随时检查以下内容：班组人员防护用品是否完好及正确使用；作业环境是否安全；机械设备的保险装备是否完好；安全措施是否落实。每天检查安全隐患、违章指挥、违章作业的情况，一旦发现及时发出整改通知，限期整改。分公司里每月定期进行安全检查，检查安全防护措施，各种违章制度执行情况、安全措施等。
C、安全活动制度
安全负责人和技术负责人定期或不定期召开由管理人员参加的安全生产会议，以便于研究安全生产对策，确定各项措施执行人，处理安全事故，学习有关的安全生产文件。班组每天晚上定期召开安全总结会议，对当天生产活动进行总结，针对不安全因素，发动群众，提出整改意见，防患于未然，学习有关的安全生产文件等。
D、伤亡事故管理制度

认真执行伤亡事故报告制度，及时、准确地对发生的伤亡事故进行调查、登记、统计和处理。当施工现场发生安全事故时，首先是排除险情，对受伤的人员组织抢救；同时，立即向有关部门报告事故情况，并保护好事故现场，通知事故当事人、目击者在现场等候处理；对重大事故必须组成调查组，进行调查了解，在弄清事故发生过程和原因，确定事故的性质和责任后，提出处理意见，时时处理善后事宜，最后进行总结，从事故中吸取教训，找出规律性问题和管理中的薄弱环节，制订防止事故发生的安全措施，杜绝重大安全事故再次发生，并报送上级主管部门。

10.2.4.2 职业健康安全技术措施

10.2.4.2.1 保证施工现场安全生产
凡进入现场施工的作业人员，必须认真执行和遵守安全技术操作规程；各种机具设备、材料、构件、临时设施等，必须按照施工总平面图布置，保证现场道路和排水畅通；
按照施工组织设计的安排，形成良好的施工环境和协调的施工顺序；高压线路和防火设施，要遵照供电局和公安消防部门的规定，设施应完备可靠，使用方便；
根据工程需要，施工现场应做好可靠的防护措施，以及各种安全设备和标志，确保作业安全。
进入现场人员均需经过三级安全教育，配带好安全帽，拴好下额带。

现场严禁吸烟，严禁酒后作业。
在沟内施工必须设专人监护。
特殊工种必须持证上岗，杜绝无证施工。

动火时应办动火证，库房内应设灭火器、砂箱、水桶等灭火器材；

10.2.4.2.2 预防坍塌事故
在土石方工程开挖前，应根据挖掘深度及地质情况，做好边坡或边坡支护工作，并做好周围的排水；土方开挖后边坡按要求设好硬防护，采用钢管护栏，高度为1.2m，上部设好警示灯，晚上通电照明。 
当施工地沟有地下水时，必须及时排净，防止塌方造成人员伤亡。
10.2.4.2.3 管线吊装过程中的安全措施
起重机行驶和工作的场地应保持平坦坚实，并应与沟渠、基坑保持安全距离。起重机启动前重点检查各安全保护装置和指示仪表、钢丝绳及连接部位、各连接件有无松动；吊装过程中，要求稳起稳落，不得斜牵斜吊，构件没有就位固定前不得摘钩；起吊构件达到额定起重量的50%及以上时，应使用低速档；作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应立即使构件下降，落在安全的地方，下降中严禁制动；构件在空中需要较长时间停留时，应将起升卷筒制动锁住，操作人员不得离开操纵室；起吊构件达到额定重量的90%以后时，严禁同时进行两种及以上的操作动作；起重机臂下严禁站人；起重机指挥人员和司机应严格遵守操作规定，不得违章作业。
10.2.4.2.4 预防机械伤害事故

必须健全机械的防护装置，所有机械的传动带、明齿轮、明轴、皮带轮、飞轮都应设置防护网或罩，电锯和木工电平刨也应安设防护装置；机械操作人员，必须严格按操作规程和劳保规定进行操作，并按规定佩戴防护用具；所有机械设备、起重机具都要经常检查、保养和维修，保证其灵敏可靠。 
10.2.4.2.5 预防触电事故

健全用电管理制度，制定电气设施的安装标准、运行管理、定期检查制度；根据施工组织和施工方案，订出具体用电计划，选用合适的变压器；做好电气设备和防护措施，采用安全电压；设置电话技术专业安全监督检查员，经常检查施工现场的电气设备、闸具，及时排除隐患；有计划有组织地培训各类电工、电器设备操作工、电焊工和经常与电气接触人员，学习安全用电知识和用电管理规程，严禁无证人员从事电气作业。

10.2.4.2.6 施工机具的安全防护
现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作指示牌，具体要做到：

a、所有机械设备应经常性清洁、润滑、紧固、调整、不超负荷和带病工作；

b、机械在停用、停电时必须切断电源；

c、对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定安全操作规程；

d、对特殊工序，必须编制作业方案，提出确保安全的措施；

e、氧气、乙炔瓶严禁放在动火地点下方，应使用防回火装置及有效遮盖。
10.2.4.2.7 消防保卫管理
a、施工现场必须设置畅通消防车道，配备足够的消防器材、消火栓，进水主管务必满足消防要求；

b、消防设施应能保证建筑物最高处的灭火需要，高压水泵及高层消火栓要随结构施工同时设置；

c、现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均应设专库保管，严格执行领用、回收制度；

d、现场建立门卫、巡逻制度，并实行凭证出入制度；

e、实行动火票制度，现场电焊、切割等动火施工必须经过项目经理允许，并由安全员发票动火；

f、电、气焊工作业前，应清除作业范围内易燃物品或采取有效隔离措施。电气焊作业完毕应切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火险隐患。

10.2.4.2.8 施工用电安全措施
a、现场用电线路的设置和架设必须按有关规定与布置图进行；

b、电缆线均应架空，穿越道路的电缆线除套防护套管外，埋置深度应超过0.2m；

c、在现场电工房醒目处挂警示标志，配备一组有效的干粉灭火器，电工房钥匙由现场电工班派专人保管；

d、现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器，动作灵敏，动力、照明分开，与电工房内的漏电保护器形成二级保护，使施工用电更安全；

e、现场所用的配电箱应统一编号、上锁，专人保管，机壳接地良好；

f、施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证；
g、漏电保护器要经常检查，发现问题立即更换，熔丝要相配合。
10.2.4.2.9 雨期施工阶段的防护措施

a、加强机械检查、安全用电，防止漏电、触电事故；

b、施工前对现场所有可燃物进行全面彻底的清除，严禁小火酿成大灾。

c、严格认真办理动火手续，保证动火时安全可靠。没有办理动火手续前绝对禁止动火，停止动火时间超过规定时间再动火时必须再办理动火手续，现场设3-4个看火人，每个碰头点准备4台灭火器。

d、夜间施工要有足够的照明、电动机须设防护装置、各种用电设备均设漏电保护器、电器设备必须搭设防雨棚。
e、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作。
10.3 环境管理目标及保证措施
10.3.1 环境管理目标

环境目标：实现零污染、零排放、噪音降到最低限、文明施工达标。
10.3.2 环境管理保证组织机构及职责

（1）组织机构



（2）管理职责

本工程制定以项目经理为主，安全负责人为辅，各级工长及班组为主要执行者，保卫、安全员为主要监督者，医务人员为保障者的安全生产责任制。各自职责如下：
项目经理：全面负责施工现场的环境保证措施，督促保证措施的落实。
安全负责人：督促施工全过程的环境保护，配合有关部门排除环境隐患。
施工员：负责上级安排的工作的实施，监督并参与班组学习。
其他部门及保卫部门：保证环境保证设施的齐全和正常维护、使用，消灭隐患。医务人员应及时诊治各类疾病，保证施工人员的身体健康，对突发性事故，采取急救措施。后勤及行政部门保证工人的基本生活条件。
10.3.3重要环境因素及控制措施计划

重要环境因素及控制措施计划表

	序号
	重要环境因素名称
	活动点/工序/部位
	环境影响
	控制措施或方法

	1 
	噪声排放
	土石方推土机、挖掘机、装载机作业
	影响人体健康
	1、现场装卸材料时不要高空抛掷或野蛮装卸，出现过大刺耳噪声。

2、各种机械设备要定期维护保养。

	2 
	
	土石方翻斗车运输作业
	
	

	3 
	
	角向磨光机作业
	
	

	4 
	运输遗洒
	现场渣土运输
	污染路面
	1、现场设专人清理遗洒渣土；

2、现场设垃圾箱，有害垃圾和生活垃圾分类存放。

3、建筑垃圾送环保部门指定位置销纳。

4、对可利用垃圾尽量回收利用。
5、各种油品材料作业面及机械维修保养、清洗工具废液遗洒路面后及时清理。

	5 
	
	现场生活区、办公区生活垃圾运输
	
	

	6 
	
	原材料运输
	
	

	7 
	
	施工现场油漆库
	
	

	8 
	
	油品材料现场作业面
	
	

	9 
	
	办公室、现场废温度计、日光灯管等
	
	

	10 
	
	现场清洗工具废渣（液）
	
	

	11 
	
	机械维修保养废渣（液）
	
	

	12 
	
	办公室废复写纸、废色带
	
	

	13 
	
	办公室复印机废墨盒、磁盘、计算器
	
	

	14 
	
	办公室废旧电池
	
	

	15 
	烟（气）排放
	办公室、现场电气短路绝缘层燃烧
	污染大气、影响健康
	1、随时检查用电电路是否安全可靠。

2、防腐及电气焊作业人员佩戴必须的劳动防护用品。

3、现场禁止焚烧有毒有害物品。

	16 
	
	防腐工程施工稀料挥发物气味
	
	

	17 
	
	电（气）焊作业产生的有害气体
	
	

	18 
	光的污染
	施工现场夜间照明
	影响生活
影响健康
	1、现场的强照明一律控制在施工现场界区之内。

2、超过晚上10：00禁止进行焊接作业。

	19 
	
	电（气）焊弧光
	
	

	20 
	火灾、爆炸的发生
	库房、现场油漆
	污染大气
	1、易燃易爆物品设库存放，并设专人管理。
2、易燃材料作业面将防火责任落实到人头。
3、电气焊作业点设专人看火。
4、现场禁止焚烧有毒有害物品。

	21 
	
	易燃材料库房及作业面
	
	

	22 
	
	电气焊作业点
	
	

	23 
	
	氧（乙炔）气瓶库
	
	

	24 
	
	建筑垃圾
	
	

	25 
	
	施工现场配电室
	
	

	26 
	
	其它易燃化学品库及作业面
	
	

	27 
	生产水电的消耗
	现场洗车污水
	资源浪费
	1、洗车槽处设置沉淀池，保证水体排放清洁，且沉淀后的水可用于现场洒水及混凝土养护用水及砌体湿润等。
2、控制现场用电量，工人宿舍严禁点电炉子等用电设备。

	28 
	
	办公室、现场用水
	
	

	29 
	
	办公室、现场用电
	
	

	30 
	办公用纸的消耗
	办公室、现场用纸
	资源浪费
	履行正常用纸手续，节约用纸，废旧利用。


10.3.4 文明施工保证措施

文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映，在本工程的施工过程中,我公司将按照施工现场标准化管理规定的内容及相关文件进行布置及管理，避免对周围环境的影响，树立我公司的企业形象。
（1）现场文明施工管理细则
A、总平面管理
总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理，其最终要求是：严格按照各施工阶段的施工平面布置图规划和管理，具体表现：

a、施工平面规划，应具有科学性、方便性；

b、施工现场按照文明施工有关规定，在明显的地方设置工程概况、施工进度计划、施工总平面图、现场管理制度、防火安全保卫制度等标牌；
c、供电、给水、排水等系统的设置严格遵循总平面图的布置；
d、所有材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置，如有调整应有书面的修改通知；
e、在做好总平面管理工作的同时，应经常检查执行情况，坚持合理的施工顺序，不打乱仗，力求均衡生产。
f、现场文明施工管理实行分区分段包干制度； 

g、成立以项目经理及各单位工程主管工长为主的现场文明施工管理小组；建立健全施工计划管理制度等以确保现场文明施工。
B、重点部位的要求
a、排水系统
对现场道路进行全面修整，现场排水系统应保证畅通，排水以自然排水沟坡向沉淀池为主，对不能排入沉淀池的将利用集水井，用水泵抽入沉淀池，经沉淀池沉淀后方能排入城市排水系统。
b、工完场清
在施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证作业面没有多余的材料垃圾。项目经理部派专人对各楼层进行清扫、检查，使每个已施工完的结构面清洁、无积灰。 
C、其他具体措施
a、对建筑工地周围进行彩钢板围档，保持整洁；

b、现场主要道路地坪及场地硬化，平整无积水，建筑物周围系统设置排水设施，保证排水畅通；
c、大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌一图”齐全完整；
d、设立现场保洁员制度，设保洁员4 人，全面负责施工现场及车辆路过的现场外主要道路的打扫；
e、现场材料分类标识，堆放整齐；
f、垃圾分类围挡堆放，及时清运；
g、施工现场无蚊蝇、鼠迹和蟑螂，防蚊、防鼠、防蟑措施到位；
h、大门口两侧100m 内有专人清扫，保证无建筑、生活垃圾和污染；
i、防火组织健全，在施工过程中建立以项目经理为首的义务消防队，定期训练，并保证消防设施齐全有效，所有施工人员均会正确使用消防器材；
j、现场施工人员登记成册，作业人员持证上岗，大门口昼夜值班，所有人员均三证齐全有效；
k、加强施工现场用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电气设备定期检查，对不符合规范的操作限期整改。
（2）现场文明施工检查
A、检查时间：项目文明施工管理组每10d 对施工现场作一次全面的文明施工检查。公司生产安全科牵头组织公司各职能部门（技质、劳资、材料、资产等）每月对项目进行一次大检查；
B、检查内容：施工现场文明施工执行情况；
C、检查方法：项目文明施工管理组及公司文明施工检查团应定期对项目进行检查，除此之外，还应不定期进行抽查，每次抽查，应针对上一次检查出的不足之处作重点检查，检查是否认真的做了整改，对于屡次整改不合格的，应进行相应的惩罚。检查采用评分标准，施行百分制记分。每次检查应认真做好记录，指出其不足之处，并限期责任人整改合格，项目文明施工管理组及分公司文明施工检查团应落实整改的情况。
10.4 工期保证措施
根据合同规定的工期要求编制施工进度计划，并以此作为进度控制的目标，对施工的全过程进行经常检查、对照、分析，及时发现实施中的偏差，采取有效措施，调整进度计划，排除干扰，保证工期目标实现。

10.4.1 组织保证措施
建立进度实施和控制的组织系统。订立进度控制工作制度，如检查时间、方法，召开协调会议的时间、参加人员等；落实各层次进度控制的人员、具体任务和工作职责；按施工项目的组成、进展阶段、合作分工等将总进度计划分解，确定其确定目标，建立进度目标体系。

（一）人：抽调精干人员充实项目经理部，现场合理进行施工组织；
（1）详细编制整个工程进度计划和月、周进度计划，强化计划管理，经常对照检查，遇突发情况，随时调整施工方案，确保工程进度。
（2）根据计划任务编制相应的劳动力、材料需用量计划，并根据工程进展情况及时安排追加计划，确保各项资源满足总体工期计划需要。

（3）每五天由项目经理主持召开生产会，检查施工进度和工期控制点完成情况，以确保总工期；每七天由项目经理召开一次生产调度会，邀请建设单位、监理单位、设计代表研究解决施工中各要素出现的问题。通过定期与不定期的碰头会、调度会检查计划的执行情况，并与计划对比，如果有延误，找出影响因素，认真分析，从分析结果入手，采取针对性，具体详细的措施，使计划动态的获得平衡，保证总的计划目标的实现。
    （4）安排追赶计划，当施工赶不上计划要求时，为保证总工期，要进行研究分析，并通过资源调配安排追赶计划。
（5）组织技术过硬、素质高的施工队伍，加强施工过程中的组织管理、平衡调度。
（二）机：根据工程进度需要，及时安排所需机械、设备、工具进场；合理调配机械设备，充分发挥其重要作用，做到勤保养、常检修、速更换，确保机械设备的完好率和利用率。
（三）料：提前采购，加工、租赁工具和安排所需的各种主材、技措材料和暂设材料进场，以保证工程进度的需要。
（四）法：科学地编制施工方案和技术交底，及时进行技术立法，依法施工，确保工程进度；根据施工控制计划明确目标，制定工期关键控制点；实行三级网络计划控制，利用微机进行动态管理及时调整，合理配备要素，确保工期目标，制定月、旬、周计划，采用计划控制的办法，严格实行计划管理，确保关键线路工期。
（五）环：开工后，劳动力、机械立即进入现场，进行场地整平，测量放线，障碍物处理，布置暂设等工作，随时具备开工条件，一旦施工图到，立即开工。抓住施工中每个环节，严格执行工序交接制度。做好节假日期间的计划管理工作。放假前，准备充足的物资、材料、半成品。节日期间利用经济等手段稳定劳动力，使节日期间的施工生产正常进行。
10.4.2 技术保证措施
10.4.2.1 实行工期目标管理：操作班组制定各级工期目标责任制，明确各自承担各施工阶段中的责任，采取行政组织手段协调统一各工种的施工行动，利用经济合同办法，进行全过程的分段的工期控制，及时处理发生的问题，从纪律上保证工期目标的落实，杜绝各自为政，只顾局部眼前利益的现象。
10.4.2.2 根据总工期，具体制定每个施工段的完成期限。每月编制周施工作业计划，执行日调度，周检查，月总结调整，确保工程按期交工。
10.4.2.3 按网络法排列，大交叉、小循环的施工程序，最大限度地利用空间、时差、工作面。
10.4.2.4 搞好甲乙双方及配合单位的友好协作，做好供水、供电等配合，做好各阶段分项施工的充分细致的准备工作，避免等待，相互干扰、忙乱现象。
10.4.2.5 坚持质量第一，严格执行三检制，尤其是自检交接检查，抓住影响进度的关键是质量。标准不放松，保证每次验收一次达到要求，防止返工和大量的维修，发现隐患坚决消除。
10.4.2.6 根据进度计划，预先做好材料备料（看样品、检验、试配、加工订货、储备等），要按规定规格，标准分期进场，提前验收如发现问题及早处理。施工过程中做好各项施工准备工作，特别是原材料、半成品应提前做好计划，按要求进场，保质、保量及时到位。
10.4.2.7 加强技术管理，对多工种，反复多次交叉作业的分项工程，如梁板柱交叉处，要放出大样节点图，尽早发现问题，提前解决，防止等待处理和返工，发动职工提出合理化建议，进行小改、小革提高工效。

10.4.2.8 准备充足的人力、周材、机械，在主体阶段实行完整的三班换作业，连续施工，采取抗雨措施，坚持小雨施工，配备发电设备，满足施工用电。
10.4.3 资源保证措施
10.4.3.1 集中公司优势兵力，调集技术业务精、素质高、有同类工程施工经验的施工队伍，配备足够的各专业施工劳动力，加强外协劳动力管理。

10.4.3.2 公司项目部和专业管理班子配备强有力的项目管理力量，拟派懂管理、业务精、能力强、敢负责具有类似项目经理经验的国家一级项目经理担任项目部的项目经理，由项目经理挑选各专业骨干参加项目部的管理。

10.4.3.3 发挥公司装备优势，按工期进度组织数量足够，性能良好的施工机械进入本工程，满足工程的施工需要。

10.4.3.4 制订物资材料进场计划,组织好材料供应,确保材料供应准确及时。

10.4.3.5 抓好进入现场设备的管理、保护，组织好甲供材料的接收和复验。

10.4.3.6 抓好结构件制作的加工质量、工期，保证按施工进度要求，按期交付安装。

10.4.4 管理保证措施

10.4.4.1 强化计划进度管理，运用网络计划技术，抓住关键线路，完善运用公司已形成的工程动态管理模式，实现一级保一级，最终实现总目标。

10.4.4.2 运用工程进展率法，结合工程网络计划前锋线对工程进度进行控制管理。

10.4.4.3 加强施工准备，合理、科学地安排施工程序，科学组织，使现场施工进度、施工程序合理、科学和实现最佳化的控制。

10.4.4.4 强化现场管理，及时协调组织工序中间交接，使现场施工组织，工序搭接最佳化，保证工期，关键节点的按期实现。

10.4.4.5 加强质量管理，在质量创优的同时，以质优来避免工程的返工对施工工期造成的延误。

10.4.4.6 加强施工安全管理，杜绝重大安全事故的发生，就是对施工按序进行，工期按期正点的保证。

10.4.4.7 强化标准化管理，打好标准化创品牌战，以良好的施工环境来促进施工的顺利进行。

10.4.4.8 科技先导，采用新技术、新工艺、优选施工方案，缩短施工工期，克服工期紧的困难，以最终实现按期建成目标。

10.4.4.9 开展全方位员工责任感教育，树立信誉是企业生命线的思想，充分调动全体参战职工的积极性，是实现工程按期建成的保证。

10.4.4.10 开展各种形式的劳动竞赛，推动工程建设。

10.4.4.11 公司内部设定工程节点奖，严格公司内部节点考核，重奖重罚，以促进工程进度。

10.4.4.12 加强施工信息沟通，加强内外联系，强化施工配合。搞好后勤服务，提高现场施工人员的积极性，促进工程顺利进行。

10.4.4.13 最大限度地发挥施工设备与机具的效率，做好机械设备的检修、保修工作。

10.4.4.14 上道工序必须为下道工序创造工作面和施工条件，做到紧张有序地施工，努力缩短每个分项工程的施工周期，以确保总工期的实现。

10.4.4.15 提高机械化程度，减轻劳动强度，提高工效，加快施工进度。

10.4.4.16 加强结构施工与钢构件制作的密切配合，穿插流水施工。

10.4.4.17 确定每项工作的进度控制目标，并根据各分项工程交叉施工作业方案和前后衔接条件，明确工作面交接的条件和时间。

10.4.4.18 工程进度安排必须符合项目建设总进度计划的目标和分目标的要求。

10.4.4.19 工程项目的施工，各安装工序顺序要符合施工程序要求。

10.4.4.20 劳动力、材料、构配件、机具和设备的供应计划要符合工程进度计划的实现，特别应注意在施工高峰期的供应计划能否满足要求。

10.4.4.21 要定期检查实际进度，看实际工程进度同计划工程进度是否有偏差，如果出现偏差现象，要找出偏差的原因加以纠正，采取措施，以满足计划进度的要求。

10.4.4.22 分多个施工区组织施工，在严格的测量控制网控制下，多作业线平行作业。

10.5 降低费用的技术措施
10.5.1 按照工程进度计划组织材料到货计划，减少库存保管和维护费用，减少资金占用费用，减少仓储设施的投入。
10.5.2 编制资金分配计划，按计划拨付，保证项目执行所需资金的数额。
10.5.3 采取严格的采购询价政策、限价采购。

10.6 季节性施工技术措施
10.6.1 雨期施工措施
10.6.1.1 施工现场平面布置要根据场地具体情况做好竖向排水布置，使场地不积水，排水有方向；对现场排水沟进行疏通，保证其畅通。
10.6.1.2 施工期间应加强同气象台的联系，及时做好天气预报工作。对简易架子应采取加固或拆除处理，对新浇筑的混凝土采取覆盖塑料薄膜和麻袋保护。
10.6.1.3 做好运输道路的维护，采取有组织的排水，以保证运输畅通。

10.6.1.4 机电线路经常检修，下班后拉闸上锁，并做好防漏雨措施。
10.6.1.5 施工过程需要大量排水时应设泄水通道，不准将水直接排放到场区内。
10.6.1.6 场区内堆置机具、材料的部位要铺垫坚实，并略高于周围。
10.6.1.7 电器设备及电源开关设防雨保护，安装漏电保护器。
10.6.1.8 地下工程施工时坑内设排水沟和集水井，用泥浆泵及时将水抽净。
10.6.1.9 地下工程周边应设置防止地面雨水流入的节水沟或挡水堤。
10.6.1.10 土方回填应控制土壤水分，回填时坑内不得积水。
10.6.1.11 易潮解、易变质的材料应放置在防雨库房内，或贮存在不会被雨水淋的容器中。
10.6.1.12 电焊条放置时应保持干燥，室内相对湿度不得大于60%，湿度过大时应启动去湿机或采取相应的去湿措施（如，放置干燥剂等）。使用的电焊条必须经过烘干合格才能使用，使用过程中为防止电焊条受潮，应把待使用的电焊条放在质量合格的保温筒内。
10.6.1.13 按雨季施工防范措施布置安装设备、材料、施工机具放置地点。
10.6.1.14进入施工现场的管材按品种规格、材质分别放置在地面比较高不易存水的指定位置，且下面用枕木垫起，管线管口再用塑料布和胶带封住，防止进入雨水。
10.6.1.15 接触水、潮气易锈蚀的机具在雨季到来之前要清洗后刷油。
10.6.1.16不能在下雨的情况下使用电动工具，平时使用完后的手用电动工具要放置在不被雨水淋湿的地方，以防使用时短路对人体造成伤害。
10.6.2 夏期施工措施
10.6.2.1 夏期施工期间，应做好各种降温工作。
11、附表、附图

11.1附图一《白城电厂新建工程厂外雨水管安装工程施工平面图》
施


工


员





技


术


员














质


检


员








取


样


员





设


备


员





安


全


员





材


料


员





保


管


员








预


算


员





分公司经理：





项目经理：





技术经理：



























































安装负责人





焊工负责人





管工负责人





水电负责人





消防负责人





机械负责人





专职安全员：





施工员：





工  人





分公司经理：





技术经理：





项目经理：




















公司总工程师





技术经理





项目经理





分公司经理





施工员





安全员





技术员





质检员





材料员





保管员





优化作


业设计





施工班组操作





现场文明施工





工序


检验





进场材料质量





材料存发质量





项目经理





技术部门





质检部门





施工部门








业  主





监  理





公司总部





施工过程





产  品





工程质量





质保计划





质保体系





质保措施





施工后控制





施工中控制





施工前控制





项目经理：





技术经理：





分公司经理：





工  人





施工员：





专职安全员：





机械负责人





消防负责人





水电负责人





管工负责人





焊工负责人











安装负责人
























































2

