一.电气安装工程主要内容
1， 管内穿线：照明、空调、动力、弱电路分支导线。
2， 桥架、槽架配线：垂直、水平主干线路。
3， 配电箱：照明、空调、动力终端。
4， 照明器具：大型灯具、普通照明、开关、插座。
5， 防雷装置：避雷针（网）、引下线、接地、测试点。
6， 综合布线：敷线。
二. 电气安装工程施工人员质资审查
根据人员组织计划，监理工程师对进场施工技术人员、操作人员进行资格审查，审查人员技术资质、上岗证明是否符合要求，不合格人员，不得上岗。 

三.电气安装工程所用主要材料和器材的质量监理
1、 安装器材的质量监理

器材的型号、规格及外观质量应符合设计要求和国家产品标准。技术文件齐全，如产品合格证、生产许可证、技术说明书及接线图、电路原理图、质量测试报告等。认为必要时，对器材有关性能参数进行测试或监督生产或施工企业实验室（经国家机构认证）进行试验。
2、线材、开关插座、配电柜（盘）等质量监理 
采购主材、开关、插座、配电柜（盘）等，在采购定货前应向监理工程师申报。对于主材、新材料，应提交样品和材质试验报告。采购所依据的技术规范或标准，应进行的质量检验项目及要求、达到的标准及有关的技术说明，检验，试验和验收的质量保证文件。经监理工程师审查认可，发出书面认可证明后方可进行定货采购。  
项目监理收到报验单后，对报验材料进行检验，施工单位对进场电线、电缆、插座、开关配电盘等检验报告、材质报告、合格证、准用证等随机文件，对外观、型号、灵活性进行严格检查。质量达不到验收标准的材料不得进入工地，对质量有疑义，监理工程师组织复检或抽样试验，对于抽检不合格者，全部更换。
未经监理工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理工程师拒绝签字，并签发监理通知，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备等撤出现场。

电缆、导线 其电器性能（介电强度和绝缘电阻）、结构尺寸、绝缘层的耐然性、标志耐檫性见GB5023的有关规定。配电箱、插座、开关、壁厚、材质、结构尺寸、外观的技术要求见JD图集。灯具的外观、质量见JD图集。    

四. 电气安装工程施工具体要求：

1. 暗管敷设：煨弯、切管、套丝→测定箱盒位置→稳住箱盒→管路连接→配合现浇混凝土配管→地线焊接； 暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子离表面净距离不少于15mm；暗敷在混凝土结构中的开关和插座的底盒，如盒口较深且不大于2.5cm时，应加装套盒。开关、插座、配电箱连接时应注意把钢管进盒箱的护口带好。

2. 根据现场设计图和现场情况加工好各种盒、箱、管弯，钢管煨弯采用冷煨法，一般管径为20mm及以下时，用手扳煨弯器；管径为25mm以上时，使用液压煨弯器。管子断口处应平齐不歪斜，刮锉光滑，无毛刺，管子套丝丝扣应干净清晰，不乱不过长；以土建弹出的水平线为基准，根据设计图要求确定盒、箱实际尺寸位置，并将盒、箱固定牢固；

3. 管路主要用管箍丝扣连接，套丝不得有乱扣现象，上好管箍后管口应对严，外露丝应不多于2扣。套管连接宜用于暗配管，套管长度为连接管径的1.5-3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。管线超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线，无弯时：30米，有一个弯时：20米，有二个弯时：15米，有三个弯时：8米。盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔。暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上，严禁管口与敲落孔焊接。管口露出盒、箱应小于5毫米,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣应为2－4扣。将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔1米左右用铅丝绑扎牢。

4. 用Ф6圆钢与跨接地线焊接,跨接地线两端焊接面不得少于该跨接地线截面的6 倍,焊缝均匀牢固,焊接处刷防腐漆。
5. 管内穿线：

6. 管内穿线：扫管→穿带线→放线→导线与带线的绑扎→管内带护口→线路绝缘摇测；A.相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分，中性线应为淡兰色，保护地线为黄绿双色线。B.穿带线：带线采用的铁丝，将其头部弯成不封口的圆圈穿入管内，穿线受阻时，用两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。C.穿线前，钢管口上应先装上护口，管路较长 、弯曲较多、穿线困难时，可往管内吹入 适量的滑石粉润滑。穿线时应配合好，一送一拉。D.单股铜线一般采用压线帽连接，用专用压接钳压接。多股导线采用同规格的接线端子压接。

7. 灯具安装：根据设计图确定灯位，将灯具贴金紧筑物表面，灯箱应完全遮盖住灯头盒，在进线孔处应套上塑料管保护导线，用涨管螺栓固定灯箱，将电源线压入端子板上，把灯具调直，将灯管上好。应急灯必须灵敏可靠，事故照明灯应有特殊标志。开关、插座安装：跷板开关距地面高度为1.3米，距门边20厘米，开关不得置于单扇门后，灯具相线经开关控制，插座安装距地面30厘米，同一室内安装的高低差不大于5毫米，必须保证左零右火的位置接线，暗装开关、插座的面板应与墙面平齐。

8. 配电箱安装：配电箱应安装在安全干燥、易操作的场所，位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，箱体油漆完整，箱内接线整齐，回路编号齐全、正确，并绑扎成束，压头牢固可靠。a.导线与器具连接牢固紧密，不伤线芯，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根 ，防松垫圈等配件齐全。灯具开关切断相线，插座安装的位置符合要求，导线进入器具的绝缘良好。b.照明器具配电箱的接地支线敷设连接紧密、牢固，截面选用正确，需防腐的部分均匀无遗漏。

9. 通电试运行：灯具、开关、插座、配电箱安装完毕，各支路的绝缘电阻摇测合格後（必须大于0.5兆欧），方允许通电试运行，将配电箱卡片填写好部位、编号，通电后仔细检查灯具的控制是否合适准确，开关与灯具的控制与顺序应相对应，检查插座的接线是否正确，其漏电开关动作灵敏可靠。
五、施工实施过程中的质量控制
1. 各工序控制方法

检查施工单位上报的施工组织设计中，电气专业工程施工方案的各工序控制，并协助施工单位对工序质量因素管理更完善。在施工方案的各工序控制应详细编制各工序操作的施工方法和检测手段。检查和审核施工单位提交的质量分析资料和质量控制方法。

2. .各工序交接验收
严格控制工序间交接检收，严格执行隐蔽工程报验制度，报送隐蔽工程报验申请表。未经监理工程师签字认可或验收不合格的工序，监理工程师拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。
3. 关键部位
监理实施在电气施工中，重要的工艺过程和重要工程部位，监理工程师应亲自进行试验和技术复核。如：主电源管安装、主配电箱安装、绝缘测试、电缆的耐压试验、接地电阻测试、通电试验等报验验收，都应在施工单位自检合格后，上报监理人员进行技术复核测试。
4. .按合同行使质量监督权，监理工程师有权下达停工令，如停工的工程，监理工程师未发布复工时，不得复工。
六、 电气安装工程的主要监理内容和验收要求：
1. 安装工程的施工准备.一般包括技术准备,如图纸设计采用的图集、有关标准等，施工机械和工具、必要的仪器仪表，施工材料和场地准备。
2. 施工图纸、有关图集、规范、图纸变更记录是专业监理工作的依据，需认真熟悉掌握。
3. 在安装过程中，监理人员应做好巡检，及时发现并纠正不正确的安装方式，尤其对需隐蔽的施工内容要作记录。
4. 线路敷设（GB50258—96）
4.1主要监理内容:导线连接(包括导线与导线、导线与器件)、配管及管内穿线、线槽和桥架的安装及接低（或接零）,管子的防腐和暗敷式的保护层；金属线槽和桥架的规格、尺寸、水平度。
4.2 施工要求：管子敷设连接紧密，管口光滑，户口齐全；管子弯曲半径不小于6d或10d（埋设与地下或砼内时），保护层大于15mm或30mm（消防有关敷管）；线盒设置正确，固定可靠，管子进入处顺直，盒内露出长度不小于5mm，用锁母固定的管口，管子露出锁紧螺母的螺纹为2—4扣；管子内的导线不应有接头，在盒内导线有适当余量，不进盒内的垂直管子的上口穿线后密封；导线连接牢固、包扎严密、绝缘良好、不伤芯线；接地支线规格尺寸正确，连接牢固，防腐，金属线槽和桥架应固定牢靠，连接无间断，内壁和出线口光滑无毛刺；敷设平直整齐、盖板齐全、开启方便；标高符合设计要求。
4.3 验收内容：支持件的固定；盒位置；导线连接和绝缘电阻；金属附件的防腐；非带电金属件的接地（或接零）；孔、洞、沟、槽的修补；技术资料和文件。
4.4检验方法：观察、尺量、实测和检查安装测试记录。
5. 配电箱安装施工（GB50259—96）
5.1主要监理内容：配电箱的安装位置，内部界限、材质、外观。

5.2施工要求：配电箱位置正确，安装牢固，垂直偏差不应大于3mm，暗装时，四周应无间隙，箱盖紧贴墙面；箱体开孔合适、切口整齐，箱体与建筑物接触部分应防腐；箱内部件齐全，应分别设置零线和保护地线汇流排，零、地线在汇流排上连接，不得绞接，应有编号，箱内接线整齐，回路有编号，箱线的色标准确，内外洁净，箱盖开启灵活，面板油漆均匀整洁。
5.3检验方法：观察检查。

6. 照明器具（包括开关、插座）安装（GB50259-96）。
6.1主要监理内容：大型灯具的吊钩、器具的安装和位置、接线的相序。
6.2施工要求：器具固定应牢固可靠 ，每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于两个。当绝缘台直径为75mm及以下时，可用一个螺钉固定。器具的位置和高度应符合设计要求或规范规定。应急和疏散指示灯应有明显标志。华灯的吊钩，其原钢直径不应小于灯具吊钩、挂销的直径，且不得小于6mm，大型华灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的1。25倍做过载试验；重要场所的大型灯具的玻璃罩，应有防止碎裂后向下溅落的措施。暗装插座、开关面板紧贴墙面，四周无缝隙，接线的相序正确。
6.3验收内容：并列安装的相同型号的灯具、开关、插座及照明配电箱、其中心轴线、垂直偏差、距地高度、周边间隙；大型灯具的固定，箱的安装和回路编号、接线；绝缘电阻；试亮试控；接地接零及相序；技术资料和文件。
6.4检验方法：观察、测试、通电检查和安装记录。

7. 防雷安装（GB50057—94）。
7.1主要监理内容和施工要求：避雷系统（避雷针、网、引下线、接地装置）的各种钢材的焊接搭结长度、焊缝符合规范规定；避雷针、网安装位置、固定、防腐、网格尺寸、制作质量符合设计要求和有关图集；  避雷针的标志灯安装符合规范规定，测试点设置便于检测，接地体隐蔽工程记录齐全准确。
7.2检验方法：观察、测试接地电阻和检查隐蔽工程记录。
8.综合布线系统工程（EIA/TIATSB—67）
        综合布线系统仅包括语音和数据通讯系统的布线部分。采用朗讯产品，分为工作区、水平、垂直、管理、设备和辅助六个子系统布线。
8.1主要监理内容：线管与其他线路的间距；接线标准和连接方式。
8.2验收内容：连接性能测试，如错线，衰减、两端的近端串扰，色标。
8. 3检查方法：测试（用电缆测试仪）、观察。
七. 施工过程进度控制实施
工程施工过程的进度控制，是工程进度计划能否付诸实现的关键过程，专业监理人员一旦发现实际进度与计划进度不符时，应及时进行动态控制和调整。     

