：
海南澄迈马村油库工程                                                                  施工组织设计

海南澄迈马村油库工程

施工组织设计

第一章    概  况
一、  编制依据及原则
1 编制依据
 (1)招标文件及答疑文件；
 (2)工程施工图纸及现场考察情况；
 (3)现行国家及省市现行的各种施工验收规范、规程和质量评定标准；
 (4)现行国家和省、市关于建筑工程安全施工法规和安全技术标准；
 (5)有关工艺标准和工法。
 2  编制原则
 (1)本施工组织设计编制参照我公司以往类似工程的施工经验， 针对工程特点， 重点从科学的施工管理、最佳的施工程序、严格的质量控制、先进的施工方法、有效的技术组织、合理的总平面布置等方面作出规划， 在确保工程质量的前提下缩短工期、节约材料、降低成本。
 确保质量:实行全面质量管理， 实行项目法施工管理， 采取技术、质量承包责任制， 确保工程质量达到本标书制定的质量目标。
 保证工期:从优化施工方案入手， 利用先进的施工设备， 精干的施工队伍， 精心组织、科学施工， 确保按时完工。确保安全:推行安全目标责任制， 制定安全保证措施， 杜绝安全事故的发生， 达到本标书制定的安全目标。
 降低造价:明确方向， 重点把握影响工期或重、难点分部分项工程的施工进度， 确保工期、质量及安全目标的真正落实。
 (2)保证重点、统筹安排， 科学合理的安排施工计划， 充分利用机械设备做好人力物力的综合平衡，努力提高劳动效率，组织连续、均衡而紧凑的施工生产，按照施工计划完成施工任务；确保施工质量和施工安全；加强经济核算制度，贯彻增产节约方针。
工程名称：海南澄迈马村油库工程
建设单位：
设计单位：中国石油天然气管道工程有限公司
建设地点：海南澄迈马村
工    期：

据我司已进行IS09001认证和现场条件，工程特点及招标工期要求，质量要求确保合格。

二、编制内容

马村油库工程中的办公楼、门卫、消防泵房的土建及水电安装等全部内容。

三、工程概况

工程综述:

海南澄迈马村油库工程位于南澄迈县老城工业开发区马村，本工程包括道路、办公楼、门卫、消防泵房、油罐五大部分。
（一）建筑特点

办公楼部分：为一栋两层建筑，建筑呈矩形，长宽分别为32.40 m×8.10 m，总建筑面积约为495.82 ㎡；室内外高差300mm，底层层高为3.56m，二层层高为3.64m,建筑总高7.2m。楼内一层设有业务室、开票室、休息室、值班室、仓库等；二层为宿舍区。

门卫部分：为一栋一层建筑，建筑呈矩形，长宽分别为12.0 m×4.2m，总建筑面积约为54.35 ㎡；室内外高差300mm，层高为3.3m。楼内设有2间门卫值班室。

工程装修为一般装修，地面为水泥砂浆地面；外墙面为水泥砂浆刷涂料墙面（涂料颜色由甲方定）；内墙面为混合砂浆刷涂料墙面（白色）；顶棚为水泥砂浆刷涂料墙面；踢角为水泥踢角120高；
消防泵房部分：

为一栋一层建筑，建筑呈“L”形，长宽分别为19.2m×7.2m，7.5 m×8.1总建筑面积约为207.33 ㎡；室内外高差600mm，层高为4.15m。楼内设有消防泵房、变配电室及值班室。

工程装修做法同门卫部分。
（二）结构特点
1．本工程为砖混结构，地基承载力按130KPa计。
2.抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.2g。
3.±0.000以上墙身砖砌体MU10机砖，M5混合砂浆砌筑。
4．本工程采用天然地基,为独立基础，埋深办公楼为-1.2m、门卫和消防泵房为-1.3。基础砼强度等级为C30，基础垫层为C10。

5．主体结构中，梁最大跨度为7.2 m，最大尺寸为240×500 mm，楼板厚：办公楼110 mm，门卫120 mm，消防泵房100mm；柱、梁及板砼强度等级均为C25；分户墙为240厚，用M5.0混合砂浆MU7.5红砖砌筑。
6.本工程构造柱均生根于底板。
（三）安装方面

1．配电系统
电源由一相二相电源架空引入，线路敷设全部为为采用暗装，配电线路除注明外，一律采用塑料线槽敷设。
第二章    施工策划
一、施工准备
 1 .组织准备
 为确保质量、工期， 使各项指标落实到部门和个人， 建立海南澄迈马村油库工程项目部，完善有关人员编制。建立项目施工承包管理的各级责任制，成立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术经理为主的技术管理系统，做好施工前的各项技术管理准备工作。
2 .技术准备
 (1) 组织有关人员熟悉学习图纸及有关设计文件， 并进行会审， 明确设计意图。
 (2) 编制单位工程施工组织设计， 提出平面布置图， 机械需要量计划及进出场时间， 提出有关劳力组织计划及材料计划等。
 (3) 技术交底:技术交底的内容包括图纸交底、施工组织设计交底、设计变更交底、分项工程技术交底。技术交底采用三级制， 即项目技术经理→ 施工员→ 班组长。项目技术经理向施工员进行交底，要求细致齐全， 并要结合具体操作部位， 关键部位的质量要求，操作要点及注意事项等进行交底。施工员接受交底后， 应反复、细致地向操作班组进行交底，除口头和文字交底外， 必要时要进行图表、样板、示范操作等方法的交底。班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保
 证明确施工意图。
 (4) 提交本公司试验室及早作出各种混凝土配合比、砂浆配合比和所用材料的检试验。
3. 现场准备
 (1) 做好三通一平工作； 现场清理和测量放线； 检查验收红线桩、坐标点、水准点， 建立现场测量控制网。
 (2) 临时水电管网铺设， 按有关规定设置施工围墙。
 (3) 进入施工现场后， 立即将水泥库建好， 钢筋、木材尽量设置在高处，并垫起，以利于排水通畅；砂、石等材料四周砌1m高砖墙挡水， 防止水冲泥土污染砂石， 增大含泥量。
二、施工组织机构

1．项目管理

实行项目部施工的管理模式，组建本工程的项目经理部，对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等全面负责。项目经理部要以工程项目管理为核心，以优质、高效、安全、文明为目标，加强动态、科学管理，优化生产要素，精心组织施工，大力推广先进施工技术，建立完善质量保证体系，达到合格的目标。

在本工程施工中实施项目部管理，项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务，项目经理部设技术部、生产部、质安部、材料部、财务部、现场管理部及保卫组。项目内部工程技术管理人员通过岗位责任制和行为准则来约束，共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。
项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程综合进度计划和经济计划，项目经理部的进度计划包括：施工总进度计划、分部分项工程进度计划、设备供应进度计划、竣工验收计划及每月（或周）施工进度计划。经济计划包括：劳动力需用量用工计划、材料计划、构件及加工半成品需用量计划、施工机具需用量计划、工程项目降低成本措施及低成本计划、资金使用计划、利润计划等。

 施 工 管 理 机 构 图










2．
组织项目经理部
（1）工程实行项目部管理，委派具有上岗证书、组织力强、实践经验丰富的同志担任项目经理，主管工地的全面工作，负责工地内外工作，包括组织材料、设备及施工力量进埸等，并与甲方进行定货、更改、拨款等联系事宜。

（2）下有1名总工和1名项目副经理，总工由专业性较强的工程师担任，负责工程的一切技术工作；项目副经理负责现埸的具体管理工作。

（3）配备1名有施工员上岗证的施工员，质检员、安全员各1名，材料管理员、机电工和现场管理员各1名，同时建立以工地负责人为组长，各班组长为组员的质安管理小组，以此基础组建起保证工地正常运转的管理机构，确保现场各项施工管理工作一步到位，针对本工程的特点和要求，现场组建10人左右的项目经理部管理班子（见组织机构图）。

（4）项目经理部在建设单位、监理单位和公司的指导下，负责对工程的工期、质量、安全、成本等实施计划、组织、协调、控制等决策，对各施工要素实施全过程的动态管理。

（5）作业人员的配备：施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能，思想素质好的合同工、分工种组成作业班组。  

    3、劳动力组织及安排
该工程为二层砖混结构且占地面积较大，钢筋混凝土量不小，钢筋绑扎，模板支撑，混凝土浇筑的劳动力需求量大，装饰部分主要为室外涂料、室内釉面地砖、涂料墙面等一般装饰。根据本工程的特点及有关要求，结合我公司的技术装备和劳动力资源状况，拟定本工程主体结构及装饰工程均采取分段分层流水作业，水、暖、电等各专业配合土建交叉作业。
根据施工进度的要求，各专业施工人员提前到位，做好施工前的各项准备，确保流水线的顺利实施。

泥工（含砌筑工、抹灰工）25人，木工20人，铁工15人，涂料工15人，门窗工6人。同时各特殊工种相应配齐，并保证持证上岗。主要工程劳动力安排见《劳务计划表》。
4、质量管理工作体系：



三、施工部署

（一）总平面规划

本工程由市政道路进场，设一大门进入。办公室、工人宿舍等生活设施集中布置，与生产区分开布置，工人宿舍要求可容纳80人居住，约160m2。生产区设有水泥库，砼施工用地、钢筋、模板加工场及材料堆场，井架、搅拌机布置在建筑各施工区外围。

井架布置好后，红砖、碎石、砂和水灰池等宜就近放置在搅拌机旁，搅拌机出料口尽可能接近井架，以减小施工运输强度，但各种材料应分类堆放整齐。

砼加工场地须做成硬地坪，采用C10砼150厚，面积约150 m2。现场水线埋地布置，设一个水灰池，用电线采用三相五线制接设。

施工现场需根据公司“现场标准化管理规定”进行管理和布置，场地要整洁，围墙要扫白，并设门卫保安人员。

具体布置详见施工平面布置图
（二）施工区段划分

整个工程可分为3个施工区。办公楼、门卫、消防泵房分别为一个施工区。

根据工期要求，我们合理布置各分部的作业时间，整个工程施工作业安排如下：工人施工时，各班组分别在三个施工区上进行流水作业（每个施工区的两个施工段再次流水），完成一个施工区后再进入下一个施工区的施工，由此循环至上一层施工时，其下层砼已到拆模时间，故由此流水的配备的模板可用一套即可。
（三）施工顺序及部署

1 .基础工程
 人工清槽→ 验槽→ 1000mm 厚3:7 灰土→ 验收→ 垫层→ 清理→ 投点放线→ 模板支设→ 钢筋绑扎、预留、预埋→ 验收→ 混凝土灌筑→ 养护→ 投点放线→ 柱绑筋、预埋→ 砖砌体→ 验收→ 模板→混凝土浇筑→ 验收→ 回填土
   2 .主体结构
 投点放线→ 复核→ 柱绑扎钢筋， 预埋→ 砖砌体→ 验收→ 柱模板→ 混凝土浇筑→ 圈梁、顶板模板→ 钢筋绑扎、预留、预埋→ 验收→ 混凝土浇筑→ 养护→ 验收
3. 装饰阶段
 外墙面:基层处理→ 弹线→ 贴灰饼充筋→ 提前浇水湿润→ 基层→ 找平层→ 面层→ 验收
 室内装饰:基层处理→ 放线→ 贴灰饼、冲筋→ 立门框、安付框→ 浇水润湿→ 找平层→ 面层→ 地面清理→ 做地面、铺地砖→ 门窗安装→水电器具安装→调试→ 清理→ 验收
1．我们在组织施工时，采用先期以主体结构施工为先导，中、后期插入室内粗装修及安装工程等，实行工序交叉流水作业的施工方法。

2．基础施工在土方工程完成后，进入基础、基础梁及柱、墙体施工。

3．主体结构完成整体结构时，开始墙体砌筑，逐步形成各主要分部分项工程在时间、空间上紧凑搭接，从而促进在主体结构完成后，有条不紊地为室内外装修及水道、电气等安装工程创造条件。

（四）施工进度控制
根据合同要求，整个工程必须在**天内完成。施工中需通过合理安排和加强管理，每道工序必须严格执行进度安排，方可在确保工程质量的同时按期完成施工任务，主要项目控制工期如下：

1、场地平整，搭设临时设施，拉设水电线、机械进场、施工放线等5天。

2、土方开挖及人工清理10天。

3、基础工程工期为12天。

4、土方回填工期为3天。

5、主体工程施工，砌体工程要求分两次砌筑，第1次砌到1.5m位置，隔1天再接砌上部至圈梁底，隔半日可安装圈梁、楼板模板。计划每12天一层，每一层完成需36天，两层共72天完成。

6、 内抹灰在首层拆模后进入；外墙抹灰则在主体工程全部完成后进入，工期30天，要求分二遍成活，第一遍15天，第二遍15天。

7、室内装饰工程在内墙抹灰完成20天后进入，工期40天，其间插入楼地面施工，待楼地面工程可上人后（约10天后）进入内墙面层的装饰。

8、外墙涂料待墙体抹灰干燥期达到后（约25天）进入，计划工期25天。

9、楼地屋面工程在室内工程完成部分楼层后进入，从上往下施工，工期30天。

10、门窗工程先根据样板进入制作，等模板全部拆除后安装门窗框，装饰工程完成后安装扇叶。

11、水电安装工程穿插于土建施工中，基础施工时进行避雷线安装，随楼层的完成管线的预埋。立管安装宜在墙面抹灰完成后进入，以便抹灰到位。

12、脚手架工程在涂料完成后可拆除，由上自下进行2天拆除完成。随后进行室外地坪如散水待其他工程的施工，计划15天完成。

竣工验收1天，整个工程计划270天完成。
 (五)施工机械的选择
1．本工程属于两层建筑，3个单位工程。配备3部井架，3部砼搅拌机，20部手推车，插入式振动棒2部，平板式振动器2部，木工圆盘锯1部，交流电焊机1部，弯曲机等钢筋加工等配备齐全。

2．由于工期紧的特点，考虑了1台100KW的柴油发电机作为施工过程中突然停电而产生的无法连续浇注砼，使砼无法振捣及造成没有必要和不合理的施工缝的准备。

   四、主要项目施工方法

（一）施工测量及沉降观测

    项目部生产室成立一测量小组，配备2名专业技术人员（另有配合人员），以保质保量地完成整个工程的测量工作。

    1、平面轴线测量

    由于现场建筑布置不规则，应布置导线网，采用J2光学经纬仪及日产光电测距仪进行建筑物四角座标测量，另经规划局认可后，方可施工基础，并对建筑物轴线分层进行投测，每层用J2光学经纬仪校核，并用钢尺实量经投测传到楼板或柱顶上各轴线间距离进行校对。

    具体做法如下述步骤：

    在建筑物四周布置导线网，精度达到Ⅱ级导线，并以此导线分网，对每单元建筑物的四角控制座标，经校核后再分放出其他轴线，并作好整个单元的轴线引出点。

    2、高程测量

    (1)水准基点的选择与布设按Ⅱ级导线点布置。

    根据业主提供的城市高程控制点作为水准基点，另外埋设高程控制点，埋设位置由项目部现场定。

    (2)测量方法及要求：

    测量采用三等水准观测要求，往返误差为±0.6(n为测站数)，高程中误差为±1.0mm，观测时采用DS3级以上精密水准仪和检核过的水准尺，高程引测采用往返测，前后视距大致相等，视距一般不大于50m。

    将首次观测的平均值作为首次观测值记入沉降观测记录，以后每观测一次，检查无误后立即将结果记入表中。利用水准仪、塔尺、钢尺传递至底板及各层楼板上来控制层高。

    3、误差要求

    (1)轴线位移±3mm，混凝土柱总高垂直度允许偏差±2cm。

    (2)层高测量允许偏差±5mm。

    4、沉降观测

    在距离建筑物约100m处，分别设置间距约30m的水准基点， 其埋深度大于2m，高程在埋设10天后测定。在建筑物每单元四角设一沉降观测点，并埋设在易于观测的基础、柱或墙上，主体施工时，每升高一层要观测一次，主体完工后每月观测一次，工程竣工后定期观测，此后，还应做倾斜和裂缝观测，上述观测均应及时记录。

    本工程共设置12个观测点，观测点平面布置将由项目部测量小组现场制定，并绘沉降观测点平面布置图备案。

    5、使用仪器

    (1)南京产J2经纬仪。

    (2)天津产莱特自动安平水准仪DS－3200。测量精度为1mm/km。

    测量中应严格操作规范，做到步步有依据，步步有检核。

方案中观测成果检验依据为《地基与基础工程施工验收规范》(GB50204-2002)及《工程测量验收规范》(GB50026-93)。

（二）土方工程

(1) 土方工程
 1)本工程基坑土方以机械大开挖为主， 局部人工清理。开挖机械选用2 台反铲式挖掘机，型号为WY-80,配备4 辆斯泰尔运输车运至建设单位指定地点。
 2)开挖时测量放线人员及清底人员紧跟其后，保证开挖准确和基底清理干净。为保证地基不被扰动，要求机械开挖时槽底留出20cm 的土层进行人工清槽。土方及时清理外运， 回填土存放在建设单位指定地点以备回运使用。要合理控制开挖深度， 开挖周边土时速度稍慢，开挖中央土方时速度稍快。开挖完后， 基坑周围不得堆放物品， 以减少基坑边缘的地面荷载。
 3)保证土方开挖顺利进行的措施
 (a)现场设备用挖掘机一台， 配合施工抢进度。
 (b)设专人负责土方开挖、车辆， 保证挖掘顺序和车辆运输的合理性。挖掘机严格遵守挖掘及行走路线， 以利生产和安全。
 (c)在出口处设置外出车辆清扫处， 设专人负责清洁， 给汽车覆盖棚布， 并负责清扫路面。
 (d)测量人员及时放线、定位， 密切配合。
 (e)现场备足照明设施， 设专职电工1 人， 负责线路的维修。
 4)钎探:采用人工钎探， 分多个小组进行， 每组3 人， 钎子采用直径25mm 园钢制作， 钎尖呈60º 尖锥状， 长2.5m， 自钎尖起每500mm 做一标记， 锤重6kg。探点在每边距槽边300mm 内布成梅花形，探点间距1m。钎探深度2.5m，并记录好每打入500mm锤击数， 最后整理成钎探记录表。对于锤数较多的探点要重点检查， 认真处理。基槽验收无问题的探孔应用砂子浇筑。如钎探时发现有坑道、墓穴，应抓紧与设计及监理单位联系， 实地查看后拿出处理意见后方可施工， 并应在钎探记录中说明。钎探完毕后，应抓紧与建设单位、设计单位、监理单位联系，
 会同勘察部门共同验收， 超挖部分用3:7 灰土回填， 然后立即进行下道工序施工， 施工时严禁水浸基槽。

（三）基础工程

1．基槽验收合格后，马上进行垫层施工。
2．为保证底筋的保护层厚度，要预制50MM厚的1：1水泥砂浆垫块垫设，每1平米1块。

3．基础钢筋绑扎，应同时按弹线位置留准墙、柱插筋，并与承台底筋焊牢， 柱子在基梁面处的定位钢筋要固定好（可焊接）；柱筋要高低搭接，使同一截面内搭接50%；浇筑砼后先校正插筋位置，再继续搭接钢筋。

4．基础梁钢筋绑扎要注意上下筋的作用,同时注意主次梁的上下关系。

5．模板要拉线安装，用横档、斜撑加固，拼缝要严密、不漏浆。

6．基础砼一次性浇筑到基础顶面，要做到顶面砼无松动石子，表面要粗糙，之后再施工基础柱，支模浇筑基础柱砼，重新浇筑砼时要先冲水湿润并淋一层水泥浆。

7．搭设走道将砼运送到浇筑点，走道要高于基梁面，不得直接架设在钢筋上，以免影响钢筋位置的准确性。

8．浇筑好的砼开始终凝后，就要淋水养护，保持表面湿润；同时表面要覆盖水泥袋保温，以减小内外温差。

（四） 砖砌体工程
 (1) 粘土砖施工
 1） 砖墙砌筑前应先根据墙身位置弹出轴线及边线，开始砌筑时要进行摆砖， 排出灰缝宽度，摆砖时要注意门窗位置， 同时考虑砖墙的组砌方法， 使各皮砖竖缝互相错开，且在同一砖墙各部位的组砌方法应统一， 砖墙的最上一皮砖应用丁砖砌筑， 在拐角和丁字槎处， 咬槎长度不小于4cm。严禁干砖上墙。
 2） 砖墙与构造柱拉接沿墙高每50cm， 240墙预埋2 φ6水平钢筋， 370墙预埋3 φ6水平钢筋， 每边伸入墙内不小于1m。且端头必须露出墙面明显用色笔圈出，并写明所埋钢筋的根数、型号、间距及长度。
 3） 墙体上的洞口、预埋件等应在砌筑时留出或预埋，宽度超过30cm的洞口应设置过梁， 且每边压墙长度不小于240mm。
 4） 钢铝合金窗洞口两侧必须放置混凝土预制块,混凝土预制块距窗角不大于180mm， 且间距不大于500mm。
 5） 卫生间在墙体位置下部浇筑100mm×200mm的防水台,与现浇板同时浇筑。
 6） 顶层施工中，根据济建设发[1997]11号通知的要求，在相应处增设抗裂柱和拉接筋。
 (2) 梁上加气混凝土砌块施工
 1） 砌筑前，将墙体部位的楼板面清理干净，弹出墙身位置线， 检查墙或柱上预埋的拉结筋位置是否正确，并清除砌块表面灰尘， 然后挂立线和水平线进行砌筑。砌筑前还应立好皮数杆，根据砌块尺寸和灰缝厚度计算砌块皮数和排数。砌筑质量要求横平竖直， 横竖灰缝砂浆饱满， 上下层错缝搭砌，搭接长度不小于150mm， 否则应在水平灰缝中加设钢筋网片。由于加气混凝土砌块的吸水率较大， 当用于有踢脚及需要防水的房间时，应在楼板
 面先砌3皮普通黏土砖。
 2） 砌块采用混合砂浆砌筑，操作时满铺满挤。砌体转角处和交接处应同时砌筑。砌筑前先排好砌块， 水平灰缝和竖缝厚度应控制在10～12mm， 不是整砌块应锯切方正。常温施工砌块应适当浇水湿润。砌块与框架柱的结合面宜用粘结砂浆挤砌密实。每天砌筑高度不宜超过一步架或1.5m，以免因砌筑过高而影响砌体质量。
 3） 加气混凝土砌块在砌筑过程中，应与框架柱有较好的连接。沿砌体高度每隔2～ 3皮砌块， 在墙体内埋放2根φ 6钢筋（ 通长）， 钢筋应平直无弯曲， 与主体结构中预埋铁件焊接牢固。
 4） 非承重的加气混凝土隔墙，当长度大于4.5m时，中间宜增设钢筋混凝土构造柱。在砌块墙的门口上平标高及适当部位增设混凝土腰带， 以增强墙体的稳固性。
 5） 在门窗洞口两侧应采用预制素混凝土砌块砌筑，并在素混凝土砌块中预埋木砖， 以便于固定门窗。
 6） 门窗洞口的预制混凝土过梁， 其两端支承长度应大于200mm。预制混凝土过梁安装时， 应先在支承部位坐浆垫实， 然后再安装。
 7） 当砌块砌到梁底或板低时，应留一定空隙，在抹灰前采用侧砖、或立砖、或砌块斜砌挤紧， 其倾斜度宜为60°左右。
 8） 砌块在运输和堆放过程中，应轻拿轻放，防止其棱角损坏， 对边角严重损坏的块材不宜使用， 以保证墙体的刚度和稳定性。
（五） 模板工程
     本工程的模板设计原则是适应施工要求， 能够保证强度、刚度， 适用性较强， 拆装简便， 满足吊装搬运， 操作快。模板的地面运输使用双轮车，楼层的垂直和水平运输使用井架。
 (1) 圈梁模板
 圈梁模板采用竹胶合模板制作。根据工程定位放线， 确定梁置标高。待圈梁筋绑扎完后， 支梁侧模。梁柱接头处采用定型模板，        根据不同节点分别加工制作， 确保接头处几何尺寸。
 为保证梁上口的截面尺寸， 必须在梁的上口用Ø12钢筋矩棒作顶撑， 设置间距1000mm， 从而确保梁的宽度尺寸。
 (2)柱模板
 1） 根据柱的高度及截面尺寸确定模板的下料尺寸。模板的高度为结构楼地面至本层梁或板施工缝的高度，模板的宽度为柱边长与竹胶合板厚度之和。
 2） 沿竹胶合模板高度方向在其两侧钉50mm×50mm木龙骨，

 3） 模板用φ48钢管及扣件固定，沿柱高方向第一道设在距楼地面200mm处， 以上每300～ 500mm加一道， 最上一道距模板顶为200mm。
 (3) 楼板模板
 本工程的楼板模板采用竹胶板铺设， 对不符模数处用木模填补。根据设计平台厚度确定立杆的设置间距， 板厚120的立杆间距为900mm， 板厚100的立杆间距为1000mm之间， 水平连接杆第一道离地250mm， 第二道离地2000mm， 第三道根据顶板标高设置。平台支撑系统中的立杆凡是有接杆的地方， 上端与水平杆连接的地方， 均需加保险卡。水平杆中间一道可间隔， 设置其余纵横向均全部设。
 竹胶板底需铺设木方料，间距在400mm之内，以防竹胶板变形影响工程质量， 竹胶板接缝处必须平整， 高低差不大于1.5mm，用胶带纸贴上封口。
 在平台上需在卫生间上翻吊模处理时必须先弹出控制线， 才作吊模， 且固定牢固。吊模统一采用木模支设，高度应符合设计要求。
 顶板平台模板拆除根据现行规范要求执行。
 (4) 楼梯模板
 楼梯模采用竹胶合板制作， 下用50mm×100mm 木条作格栅，每400 一道， 下面由φ48 脚手钢管排架支撑， 排架顶必须校正标高，竹胶合板与50×100 木条要用铁钉钉牢，木条用18 号钢丝扎牢， 九夹板使用前涂脱模剂。
 (5) 满堂排架支撑
 该工程楼面现浇部分设满堂排架作支撑。采用φ48 脚手钢管搭设， 使用快拆体系。排设主杆间距:平台底模1000， 梁底模800mm， 水平杆设三道， 第一道距地面为20cm～ 30cm， 第二道间距为1.8m， 第三道设在梁底， 另加设剪刀撑。
 (6) 施工工艺标准
 1） 施工前应验收模板的质量，核对配件的型号、数量。向操作人员进行技术、安全交底， 并进行试组装，符合要求后方可进行大面积装配。
 2） 在墙上弹水平线，并在楼面上弹控制可调支撑位置的十字线（ 柱、墙位置线）， 十字线必须从中间向四周排开， 将误差集中在边上。
 (7) 质量措施
 1） 支撑系统及附件要安装牢固，无松动现象，模板应拼缝严密， 保证不变形、不漏浆。
 2） 模板要认真刷脱模剂，以保护模板利于拆模，增加周转次数。
 3） 拆除模板时不能硬砸乱撬，模板不能随意乱抛，防止变形及损坏模板和混凝土。
 4） 模板拆除时， 混凝土强度应达到设计强度的70%， 悬挑部位应达到设计强度的100% 。
 5） 梁柱接头处应事先做好设计，并固定牢固，严禁乱拼凑。
（六）钢筋工程
    钢筋是结构的骨架，因此，钢筋的检验、焊接、绑扎成形各工序应严格把关。钢筋绑扎完毕未经检查验收不得进行下道工序的施工。
 (1) 材料要求:进场钢筋应有出厂质量证明书， 准用许可证及检测报告。按有关规定抽样送试验室检测， 有焊接要求的进口钢筋还应做化学分折。对钢材还要进行外观检查验收，包括锈蚀情况，有无缩颈断裂、起皮等。外观检查或检测不合格的钢材不得下料施工。
 (2) 钢筋的加工
 1） 钢筋加工采用集中配料，现场加工制作成半成品，分类垫高堆放， 并挂牌标识清楚， 现场设钢筋加工棚。钢筋加工前应先熟悉图纸，填好下料单，钢筋的加工形状、尺寸必须符合要求。钢筋的水平运输采用双轮车， 塔吊运送至使用部位， 人工绑扎成型入模。
 2） 施工中不宜进行钢筋代换， 如必须代换时， 须经建设、监理、设计单位同意并出变更后， 方可进行代换。
 3） 钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形， 其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。
 4） 钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。
 5） 钢筋弯钩或弯曲
 (a) 钢筋弯钩。弯钩形式有三种， 分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后， 弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变，弯曲处形成圆弧， 弯起后尺寸不大于下料尺寸，应考虑弯曲调整值。
 钢筋弯心直径为2.5d， 平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为6.25d， 对直弯钩为3.5d， 对斜弯钩为4.9d。
 (b) 弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D， 不小于钢筋直径的5倍。
 (c) 箍筋。箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整， 即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和， 根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。
 (d)钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度， 钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。
 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度＝ 箍筋内周长＋ 箍筋调整值＋ 弯钩增加长度
 (3) 钢筋的接头
 根据本工程钢筋特点，钢筋接长，水平筋采用对焊与电弧焊，竖向筋优先采用电渣压力焊。
 1） 对焊操作要求
 Ⅱ 级钢筋的可焊性较好， 焊接参数的适应性较宽， 只要保证焊缝质量， 拉弯时断裂在热影响区就较小。因而， 其操作关键是掌握合适的顶锻。
 采用预热闪光焊时，其操作要点为:一次闪光，闪平为准；预热充分， 频率要高； 二次闪光， 短、稳、强烈； 顶锻过程， 快速有力。
 2） 电弧焊
 钢筋电弧焊分帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽四种接头形式。
 帮条焊:帮条焊适用于Ⅰ 、Ⅱ 级钢筋的接驳，帮条宜采用与主筋同级别， 同直径的钢筋制作。
 搭接焊:搭接焊适用于Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 级钢筋的焊接，其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安装，应确保两钢筋轴线相重合之处， 其余则与帮条焊工艺基本相同。一般单面搭接焊为10d，双面焊为5d。
 钢筋坡口焊对接分坡口平焊和坡口立焊对接。
 3） 竖向钢筋电渣压力焊
 电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端熔化， 然后施加压力使钢筋焊合。
 电渣压力焊施焊接工艺程序:
 安装焊接钢筋→ 安装引弧钢丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂接通电源，“ 造渣” 工作电压40～ 50V，“ 电渣” 工作电压20～ 25V→ 造渣过程形成渣池→ 电渣过程钢筋端面熔化→ 切断电源顶压钢筋完成焊接→ 卸出焊剂拆卸焊盒→ 拆除夹具。
 1) 焊接钢筋时， 用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋，上下钢筋安装时， 中心线要一致。
 2) 安放引弧钢丝球:抬起上钢筋， 将预先准备好的钢丝球安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置，放下上钢筋，轻压钢丝球，使接触良好。放下钢筋时， 要防止钢丝球被压扁变形。
 3) 装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳， 然后再装上焊剂盒， 并往焊剂盒满装焊剂。安装焊剂盒时， 焊接口宜位于焊剂盒的中部， 石棉绳缠绕应严密， 防止焊剂泄漏。
 4) 接通电源， 引弧造渣:按下开头， 接通电源， 在接通电源的同时将上钢筋微微向上提， 引燃电弧，同时进行“ 造渣延时读数” 计算造渣通电时间。“ 造渣过程” 工作电压控制在40～50V 之间， 造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。
 5) “ 电渣过程”:随着造渣过程结束，即时转入“电渣过程”的同时进行“ 电渣延时读数”， 计算电渣通电时间， 并降低上钢筋， 把上钢筋的端部插入渣池中， 徐徐下送上钢筋， 直至“ 电渣过程” 结束。
 “ 电渣过程” 工作电压控制在20～25V 之间， 电渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的1/4。
 6) 顶压钢筋， 完成焊接:“ 电渣过程” 延时完成， 电渣过程结束， 即切断电源， 同时迅速顶压钢筋， 形成焊接接头。
 7) 卸出焊剂， 拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。卸出焊剂时， 应将料斗卡在剂盒下方， 回收的焊剂应除去熔渣及杂物， 受潮的焊剂应烘、焙干燥后， 可重复使用。
 8) 钢筋焊接完成后， 应及时进行焊接接头外观检查， 外观检查不合格的接头， 应切除重焊。
 (4) 钢筋的绑扎
 钢筋绑扎前先认真熟悉图纸， 检查配料表与图纸、设计是否有出入， 仔细检查成品尺寸、端头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。
 采用20号钢丝绑扎直径12以上钢筋， 22号钢丝绑扎直径10以下钢筋。
 1） 构造柱钢筋:主要保证柱钢筋的相对位置和保护层， 根据设计意图， 确定各层钢筋的绑扎顺序。
 2） 梁与板
 (a) 纵向受力钢筋出现双层或多层排列时， 两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋， 如纵向钢筋直径大于25mm时， 短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。
 (b) 箍筋的接头应交错设置， 并与两根架立筋绑扎， 悬臂挑梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎， 其余可梅花点绑扎。
 (c) 板的钢筋网绑扎与基础相同，双向板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负钢筋（ 面加筋）要防止被踩下； 特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板， 要严格控制负筋位置及高度。
 (d) 板、次梁与主梁交叉处， 板的钢筋在上， 次梁的钢筋在中层， 主梁的钢筋在下， 当有圈梁或垫梁时， 主梁钢筋在上。
 (e) 楼板钢筋的弯起点，如加工厂（场）在加工没有起弯时，设计图纸又无特殊注明的，可按以下规定弯起钢筋， 板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。（ L— 板的中— 中跨度）。
 3） 钢筋的绑扎接头应符合下列规定
 (a) 搭接长度的末端距钢筋弯折处， 不得小于钢筋直径的10倍， 接头不宜位于构件最大弯矩处。
 (b) 受拉区域内， Ⅰ 级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩， Ⅱ 级钢筋可不做弯钩。
 (c) 钢筋搭接处， 应在中心和两端用钢丝扎牢。
 (d) 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度， 应符合结构设计要求。
 (e) 受力钢筋的混凝土保护层厚度， 应符合结构设计要求。
 (f) 板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线， 按线绑扎， 控制质量。
 (g) 为了保证钢筋位置的正确， 根据设计要求， 板筋采用钢筋马凳纵横间距600mm预以支撑。
 (5) 钢筋的保护层控制:柱、梁主筋的保护层厚度为25mm，现浇板的保护层厚度为15mm， 垫块采用1:2 水泥砂浆制作， 经养护达到强度等级后使用。现浇板每一米见方设， 梁沿长度方向每米设2～ 4 块/每排（ 2 肢箍每排设2 块， 4 肢箍筋每排设4 块）。现浇板的上下层钢筋网均设置马凳。
 (6) 每个分项工程施工完毕， 必须由施工班组、质量员进行自检验收， 符合设计及规范要求后， 以书面形式通知建设单位，进行检查验收。合格后及时办理隐蔽工程验收手续， 并经双方签字生效。在混凝土浇筑过程需安排2 名以上钢筋工值班， 对在施工过程中被踩乱、移位、变形的钢筋负责修整， 以确保钢筋隐蔽质量。
（七）混凝土工程

     本工程砼工程量较大，根据施工现场条件要求，现场搅拌砼。开工前，除要求供应商提供各种组成材料合格证和砼合格证、试块试压报告外，施工现场还应按规范要求留置试块，送相关部门试验，保证商品砼资料齐全。

    1、砼的垂直运输：采用输送泵。

    2、做好施工前准备工作。砼浇筑前应将模板内杂物清理干净，并淋水湿润。复查模板平面位置、截面尺寸以及支撑系统的强度、刚度及其稳定性。复查预埋件和暗配管线位置、规格、数量是否准确。垫设好钢筋保护层，检查梁、柱纵筋位置是否准确。

    3、柱、墙砼浇筑前应先铺一层同配比纯水泥砂浆方可浇筑砼，砼自由下落高度不得大于3m，否则应使用串筒下料。柱墙砼的振实采用插入式振动器为主，钢筋较密的剪力墙砼浇筑可使作附着式振动器配合振实。剪力墙砼浇筑前应分层连续进行，每层厚度应控制在300mm左右，以便于振实。柱墙砼施工缝留设在梁板底下约20～30mm处，方便于下道工序施工。

    4、楼面梁板砼同时浇筑，由于每个施工段楼面积不大，应一次浇筑完毕，不留施工缝。确属需要施工缝应留设在次梁跨中1/3范围内。梁内砼振捣采用φ25插入式振动器振捣，板砼采用平板式振动器振实，振动时间以砼表面浮浆为准。

    5、楼层砼施工和养护用水。每栋楼应沿楼高方向分别拉设一根直径为φ25的给水立管，每个楼层分设水嘴2～4个，在地面、设置蓄水池，利用潜水泵供水，确保施工用水和养护用水。

6、砼拆模时间控制：墙柱砼拆模时间应以保证拆模时不破坏砼棱角为准，一般不应少于24小时。板梁砼拆模应待砼强度达到规范要求的强度比例后方可拆模。砼强度控制可预留砼试块，在同条件下养护适当时间试验，其强度达到施工规范要求的百分比后，经工程技术负责人签署拆模令后方可拆模。拆模顺序一般为：先支后拆，后支后拆。拆模的时须按专项技术交底方法顺序，确保施工安全。
（八）门窗工程
 1、铝合金窗

（1）施工准备

1）材料及主要机具

① 铝合金窗的规格、型号、尺寸均应符合设计要求。

② 窗框连接件与洞口墙体连接采用预埋带木砖的砼块螺丝固定。

③ 窗小五金应按窗规格、型号配套，按标书要求，一律使用不锈钢连接件。

④ 窗安装时应准备木楔、钢钉。

⑤ 密封膏应按设计要求准备，并应有出厂证明及产品合格证。

⑥ 主要机具：线坠、粉线包、水平尺、托线板、手锤、扁铲、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻、射击枪、锯、刨子、小平锹、小水桶、钻子等。

2）作业条件

① 结构工程已完成,经验达到合格标准,办好工程之间的交接手续。

② 按图示尺寸弹好窗的位置线，并根据已弹好的+50cm水平线，确定好安装标高。

③ 检查连接件位置排列是否符合要求。

④ 检查窗表面色泽是否均匀，是否无裂纹、麻点、气孔和明显擦伤。

⑤ 准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。

（2）操作工艺

① 工艺流程

弹线找规矩→洞口处理→安装连接件的检查→窗外观检查→按图示要求运到安装地点→窗安装→窗四周嵌缝→安装五金配件→清理。

② 检查窗洞口尺寸是否比窗框尺寸大3cm，否则应先行剔凿处理。

③ 按图纸尺寸放好窗框安装位置线及立口的标高控制线。

④ 安装窗框上的铁脚。

⑤ 安装窗框并按线就位找好垂直度及标高，用木楔临时固定，固定正侧面垂直及对角线，合格后，木螺丝将铁脚与预埋木砖固定好。

⑥ 窗框与墙体的缝隙，用沥青麻丝填实，表面用厚度为5～8mm，的密封胶封闭。

⑦ 窗框件安装：安装应先用电钻钻孔，再用自攻螺丝拧入，严禁用铁锤可硬物敲打，防止损坏材料。

⑧ 安装后，注意成品保护，防污染、防电焊火花烧伤，损坏面层。
(九)内墙装饰工程

装饰工程采用样板制度，先进行样板间施工，经验收达到要求后再全面展开施工，以样板间质量进行控制。

     1．抹灰施工

    （1）抹灰前应将基层清理干净，对凹凸太多的要凿平或用1：3水泥砂浆补平，并洒水湿润。

    （2）抹灰前要先贴灰饼或灰条，最薄处抹灰厚度不小于7mm ,应抹灰压密实，各抹灰层及抹灰层与基层间应结合紧密,无空鼓，裂缝等缺陷。

    （3）墙阳角处应用水泥砂浆护角，高度不小于2m，两边宽度均不小于窗框与墙体之间的缝隙要用砂浆填塞密实，外窗台比内窗台稍低并向外斜。

    （4）天棚抹灰时，应在靠近天棚四周的墙面上弹一条水平线以控制抹灰层厚度，并做为找平依据，抹灰后不应有抹纹或起伏。

    （5）墙面应大面光顺平整，抹灰上下交接处不应有凸起，墙面阳角要注意方正，抹灰到位。

2．涂料施工

（1）所有涂料需出示产品的性能检测报告，要求具有防潮性能。
（2）乳胶漆采用无机合成的乳胶漆，要求附着力强，不起灰，不脱落，表面光洁度好，且应无毒无味。

   （3）基层抹灰层干燥度满足要求后可进行涂料施工，基层表面必须干净，同时要干燥，涂膜施工前要刮腻子数遍予以找平。

   （4）涂料使用前必须搅拌均匀，同一表面的涂料应注意保证颜色一致。

   （5）涂料的涂刷遍数由设计要求定，后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥成膜后方可涂刷。

   （6）涂料等面层施工时，对工程细部需用认真处理，如管背、滴水线位置要到位，不能留有缺陷。

（7）涂料施工时，在楼地面之后进行的部分要做好下部工程的成品保护。
（8）内墙、天棚乳胶漆施工时，要做好对地面的保护，完成的地面要用玻璃纸或其他物品覆盖，方可施工墙面。
 (十)脚手架工程

     施工前必须针对工程实际编制切实可行的搭设方案， 对所选用的钢管、扣件、架子材料等作出计划，明确搭设的层数及倒层施工顺序， 劳动力组织与安全措施， 方案确定后应召集有关人员讨论研究， 并向具体人员作技术交底。
 1 .根据本工程的具体特点， 该工程全部采用落地式双排钢管脚手架， 外挂密目网， 配以竹笆保护全封闭施工。
 (1) 双排脚手架里立杆离墙面的距离0.35～ 0.50m。
 (2) 小横杆里端离墙面的距离0.15～ 0.20m。小横杆外端伸出大横杆外的长度大于0.15m。
 (3) 双排脚手架内外立杆横距0.8～ 1.2m；立杆纵距1.5～ 2m；大横杆间距不大于1.8m； 小横杆间距不大于1.5m。第一步架高1.6m。
 (4) 剪刀撑沿脚手架纵向两端和转角处起， 每隔10m左右设一组，连接杆每层设置垂直距离不大于4m，水平斜拉杆按需要设置， 护身栏杆和挡脚板设置在作业层， 栏杆高1m挡脚板高0.4m。
 (5) 杆件对接或搭接位置上下或左右错开， 设置在不同的网格内。
 (6) 架子地基应平整夯实， 抄平后加设垫板。
 (7) 脚手板要铺满、铺平稳， 不得有探头板。
 (8) 在架高方向按规定设置安全网。
2 .安全保护措施
 (1) 为了保证施工安全， 脚手架的外侧全部采用竹笆封闭外挂密目安全网， 并按有关规定设置护板。主要通道出入口处需搭设安全架子， 上用5cm木板满铺以确保安全。
 (2) 在结构层施工时， 外脚手架严禁堆放钢管、模板、钢筋等材料， 只作围护架使用，当必须堆放时， 应做加固措施， 并经现场验收后方可堆放。
3 .工程开工后根据现场实际另编制详细的外脚手架施工方案。                
第三章  施工进度控制措施
    我司计划用270个日历天完成本工程招标范围内的全部施工任务。

    一、施工管理

    为确保整个工程按期完工，实行长计划短安排，加强生产协调配合。为确保施工进度采取以下措施：

    1．合理的施工方案

    (1) 加大周转材料的投入，特别是模板和方木的投入量。因为工期的要求， 需同时投入三层的周转材料，只有这样大的模板和方木量的投入才能满足施工进度的要求。

    (2) 针对工程特点，采用全面施工、分段流水的施工方法， 减少技术间歇，对主要项目集中力量、突出重点，制定严密的、紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期，加快施工进度。确定以钢筋工程、模板工程及砼浇沮工程为控制主线，进行组织施工。

    2．严格的管理与控制

    (1) 强化项目法管理，推行管理法施工，实行项目经理负责制, 设立能协调各方面关系的调度指挥机构，配备素质高、能力强，有开拓精神的管理班子，确保施工进度。充分发挥我公司技术和管理上的优势，建立强有力的生产指挥机构，配备雄厚的技术力量，建立健全技术管理体系。

    (2) 加强信息管理，利用现代电脑技术于现场施工管理上。利用微机，推行全面计划管理，控制工程的进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。做到日保旬，旬保月，坚持月平衡、周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。

    (3) 优化生产要素配置，择优选择技术素质高的专业队伍。加大资金投入力度，充分发挥企业潜力和职工积极性，提高工作效率和劳动生产力。

    (4) 克服季节性对施工的影响，做到均衡施工，减少季节性停歇。使用的劳务人员，不出现农忙季节造成的误工，确保综合进度的实现。

    (5) 重点部位、关健项目如钢筋、模板坚持两班作业，混凝土浇筑坚持三班作业，节假日不休息，努力加快施工进度。

    (6) 加强对原材料、半成品的检验工作，做好试验的计量工作，开展QC小组活动，所有的原材料、半成品必须有合格证，同时要求对水泥、钢材、防水材料等按要求做到双控，坚持即要合格证，又必须经过抽样检查，试验合格后方准进场使用。

    坚持质量三检制度和质量签证制度。隐蔽工程必须有隐蔽记录，经质检人员、监理单位检查签证方能隐蔽，建立健全各项施工原始记录，做到工完资料清，有完整的交工资料。通过以上抓管理、抓质量措施，减少直至避免工程返工，保证工程进度。

    二、技术管理

    (1)  组织项目部技术人员熟悉图纸， 认真组织设计图纸会审与审查，安排作业队长、职工学习图纸和技术标准，编制施工组织设计，作业设计，逐级进行技术交底，做到人人心中有数，严格要求按设计标准、国家颁发的施工验收技术规范、质量验收标准、施工安全操作规程的要求施工，做到按图施工。

    (2) 根据施工进度和可能出现的特殊情况制定好各分顶工程的施工方案，并提前做好相应的技术准备及物质准备工作。

(3) 建立和加强测量复核制度，重点部位及控制点定期进行复核。

(4) 钢筋工程技术措施所有大直径的柱竖筋全部采用电渣压力焊连接，梁的纵筋全部采用闪光对焊，保证钢筋工程全天候进行，不受天气的影响。

    (5) 模板工程

    加大工程施工用模板的投入，加快支模速度，保证支模质量。

    (6) 砂浆工程

现场设400公升砼搅拌机4台和砂浆搅拌机3台， 保证现场砂浆拌制的数量和输送速度。

    三、 夏季施工保证措施

    为确保在夏季正常施工，采取如下措施：

    (1) 后勤部门应做好作业班组的防暑降温工作， 尽可能地给施工人员创造良好的施工条件。

    (2) 砼浇筑后，应及时对砼进行浇水养护，浇水养护必须使砼经常处于湿润状态。

    (3) 柱及现浇砼大梁也必须按规定要求进行养护， 尽量减少养护水分蒸发，保证养护效果。

    (4) 根据夏季昼长夜短及中午高温的特点， 可将上午上下班时间适当提前，下午上下班时间均推后。

四、雨季施工保证措施

    为保证雨天正常施工，制定雨季施工措施如下：

    (1) 进行合理的施工进度计划安排，避免挖土方等工程在雨季施工。

    (2) 首先应做好地面排水系统，沿施工便道设置排水明沟， 排水明沟根据现场不同位置和标高分别接通已施工完的市政排水检查井。

    (3) 后勤部门应准备好雨季施工劳保用品(如雨衣、雨靴等)， 确保雨季施工正常进行。

    (4) 原材料钢筋及半成品钢筋应用彩布等做好遮雨措施，对于钢筋等小直径钢筋放入加工棚内防止钢筋生锈。

    (5) 根据天气情况，对砂、石含水率及时检查测定， 并根据测定含水率调整搅拌站砼配合比。

    (6) 水泥库房四周应做好排水明沟， 水泥底部应用木枋及木板架空，防止底部水泥受潮硬结。为防洪，要求将水泥库地面比室外高400以上。

(7) 砼浇筑时，应备好足够的彩条布，以便下雨时覆盖， 防止雨水冲坏未初凝的砼表面。

    五、夜间施工措施

    考虑到本工程工程量大、工期紧，砼需连续浇筑， 且许多施工在夜间不间断进行，为了确保工程夜间正常施工，同时尽可能减少对居民夜间休息的影响，特制定如下夜间施工措施：

    (1) 砼的浇筑尽量安排在白天施工，但白天未浇筑完毕时，必须连续浇筑。

    (2) 砼浇筑夜间施工时，应集中照明， 做到施工什么部位将照明灯拉到该部分，防止到处拉灯，留下安全隐患。

    (3) 确保施工部位照明的同时，确保安全防护工作， 谨防夜间施工安全事故发生。

    (4) 项目部安排夜间施工管理人员值班表，做到值班管理人员、 值班工长、班组长跟班作业。

    (5) 事先做好保养、维护工作，防止因机械故障制造噪音。

(6) 对所有员工进行教育， 做到施工过程中尽可能地减少对居民休息的影响。
                第四章  质量保证措施
一、质量目标

质量目标：质量必须合格
    二、质量体系

    １、质量管理体系

为了保证工程质量，我们质量管理的直接目的是：保证和提高各个环节的施工质量，交付业主满意的工程。质量管理工作中的技术组织、职工质量意识的培养与加强、专业技术的应用不仅是提高工程质量的保证、也是提高经济效益的保证，这与我公司的求成本节约、求企业信誉、求经济效益和社会综合效益的宗旨相一致，所以无论是为业主着想或是为企业自身利益考虑，确保工程施工质量，是该工程施工组织的关键，为此我公司针对本工程的具体情况，建立了完善的质量管理体系。

项目经理对整个工程的质量负责，各职能部门在项目经理领导下负责对所属各部门(各业务队)进行管理及业务指导，这样即仍保证项目经理的统一指挥，又能防止管理混乱。质量管理体系中各部门、各责任人必须明确其职责，只有实行严格的质量责任制，才能建立正常的生产技术工作秩序，才能加强对设备、工具、原材料和技术工作的管理，才能统一工艺操作。实行质量责任制不仅能提高各工序的工作量，还能提高各专业管理的工作质量，把各方面的隐患消灭在萌芽之中：防止工程质量缺陷的产生。

    2、质量保证体系

为保证工程质量，我公司拟采取全面质量管理措施进行工程管理。

（1） 建立项目质量管理保证体系。

质量管理、保证体系

	工作内容
	项目

经理
	技术

负责人
	工程部
	质量

安全组
	统计

预算部
	物资

供应部
	测量组
	专业

施工队

	施工准备阶段
	接收技术资料
	
	8
	2
	
	
	
	
	

	
	编制总体计划
	8
	2
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	
	现场测量控制网点
	
	8
	5
	
	
	
	2
	4

	
	编制施工组织设计
	1
	8
	2
	
	5
	5
	5
	

	
	图纸自审、会审
	6
	6
	2
	5
	5
	5
	5
	4

	
	技术交底
	
	8
	2
	5
	
	5
	5
	4

	施

工

阶

段
	建立工序管理点
	
	6
	2
	5
	
	
	
	7

	
	开展QC活动
	6
	8
	3
	2
	3
	3
	
	7

	
	组织技术攻关
	3
	1
	2
	5
	
	
	
	5

	
	组织均衡施工
	1
	4
	2
	6
	5
	5
	
	7

	
	工序交接管理
	
	
	6
	
	
	
	
	2

	
	班组自检
	
	
	
	6
	
	
	
	2

	
	专    检
	
	6
	5
	7
	
	
	
	2

	
	联    检
	5
	5
	5
	2
	
	
	
	5

	
	材料检验
	6
	6
	5
	5
	
	2
	
	5

	
	施工技术问题处理
	8
	1
	2
	6
	
	
	4
	7

	
	计量管理
	1
	
	3
	
	2
	3
	3
	4

	
	质量信息管理
	
	1
	4
	2
	
	5
	
	7

	
	质量诊断
	5
	1
	5
	9
	
	
	
	5

	竣工阶段
	工程资料整理
	
	6
	2
	3
	3
	3
	3
	4

	
	创优工程检验
	
	6
	4
	2
	3
	4
	4
	5

	
	工程质量评定
	6
	1
	5
	2
	5
	5
	5
	5

	
	组织工程交工
	2
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	技术总结
	
	6
	2
	
	
	
	
	3

	服务
	用户回访
	6
	
	5
	2
	
	
	
	

	
	维修
	1
	
	6
	2
	
	
	
	7

	职能图例
	1、决策     2、主办     3、协同     4、协办      5、参加

6、督促     7、执行     8、审批     9、会审     10、诊断


    （2）质量保证体系图（见下框图）

质量保证体系图




















注：实线表示工作关系，虚线表示信息反馈。

三、质量管理制度

（一）使用标准：

《地基与基础工程施工质量验收规范》    （GB50202-2002）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》      （GB50204-2002）

《砌体工程施工质量验收规范》            （GB50203-2002）

《建筑地面工程施工质量验收规范》        （GB50209-2002）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》        （GB50210-2002）

《屋面工程质量验收规范》                （GB50207-2002）

《建筑工程施工质量验收统一标准》        （GB50300-2001）

《建筑施工高处作业安全技术规范》            （GBJ80-91）

《建筑机械使用安全技术规程》                （JGJ33-86）

《施工现场临时用电安全技术规范》            （JGJ46-88）

《钢筋焊接及验收规程》                      （JGJ18-96）

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）
（二）管理制度

    1、加强质量管理机构，充实质量管理人员，所配备各专业专职质检人员的8%，必须选派有一定技术水平和一定实践经验、作风过硬的技术管理人员担任，所有质检人员必须经过培训，持证上岗。

    2、认真执行“把六关”，“五不准”的规定，坚持“交底制”、“三检制”，使工程始终处于受控状态，确保工程质量。

    “五不准”：无施工组织设计不准施工；不合格的原材料、半成品不准使用；技术交底不清不准施工；检测数据有怀疑不准施工；上道工序不符合质量标准的不准进行下道工序施工。

    “把六关”：把施工方案关；材料进场关；技术交底关；检测计量关；工序交接关；质量验收关。

    3、在主体结构施工中建立混凝土“浇灌令”签认制度。

    4、制定各专业，各层次的工作岗位责任制，公布上墙，使各级技术人员有权按章办事，把质量、技术、安全管理做到纵向到底，横向到边。

    5、开展强化精品意识、争创名优工程的全员质量意识教育，规范规程、质量验评标准的学习。

    6、强化对施工质量的控制，坚决做到：上道工序不合格，下道工序不施工，对重要工序实行填写申请表制度，以实现重点部位、关键部位的重点控制。

    7、建立质量例会制度，每月召开1—2次，结合质量通病和缺陷信息，开展群众性的QC小组活动。

    8、严格材料检验制度，对不合格的材料，决不允许在工程中使用。

    9、认真组织计量检测工作，做好质量验收依据的计量认证监督工作。

    10、制定质量奖罚制度，实行“质量一票否决权”。 以保证优质目标的实现。

    11、在保证建设监理工程师充分覆行职责和行使权力的前提下， 建立项目经理部内质检工程师制，各班组设质量检查员，实行质量否决制度。

    12、根据本项目的特点，制定各分项工程的施工细则， 制定具体的施工工艺、方法、质量标准和检测手段。各分项工程开工前，进行详尽的技术交底。

    13、对主要人员及工种组织图纸、规范、 标准和监理大纲的学习交底并督促执行，以确保施工质量。

    14、与工程监理密切配合搞好质量管理工作，做好事前质量控制， 施工过程质量控制，竣工过程质量控制，竣工验收等工作。

    四、质量保证措施

    1、明确质量目标，分解质量目标计划。

    2、项目经理部成立以项目经理为组长的工程质量监督、评审小组，工程创优小组和全面质量管理小组，在项目部设立专门的质量管理机构──质量安全科(见《质量管理体系图》)各专业队设专职质量管理人员，班组设兼职质量检查员，通过建立质量管理网络，完善质量工作保证体系。

    3、树立全员质量意识加强对施工人员全面、系统、全方位的质量教育，使“质量第一、用户至上”的思想成为广大职工的自觉行为，严格规范规程，同时要积极开展QC小组活动。本工程拟成立砼、模板、钢筋工程三个QC小组，QC小组根据所担负的工作内容开展技术攻关活动，解决工程施工中遇到的难点问题；同时，通过每一循环QC活动，改进施工方法和操作工艺，在生产过程中提高全员的质量意识和整体素质。

    4、充分发挥总工程师和质量安全科的作用，对质量实行一票否决权制度，坚持自检与专业检查的程序，对项目过程进行严格的控制，对关键工序必须有专人检查指导，确保每一道工序质量都处于受控制状态，从而实现整体的质量目标。

    5、对各分项工程或工序要先树立样板工程或样板工序,如架子工程、模板工程，先做样板，以样板领路，以后各分项施工中互相观摩、不断改进、以达到提高质量的目的。

    6、施工记录、检查验收记录和实验报告等所有质量记录，必须按时完成，妥善保管，为竣工交验积累大量的原始资料，为编制竣工资料做好准备。

    7、针对质量保证实施过程中的关键部位、关键工序，如材料采购材料检验、施工过程中的模板、钢筋及砼工程等，特制定如下保证质量具体措施：

    1)  原材料质量保证措施

    (1) 材料采购

    根据局质量方针和质量目标的要求，依据本局材料采购的有关程序文件，选择合格的材料供应商，保证所有工程质量有关的物质采购能满足规定的要求。

    ① 建立合格的材料供应商队伍

    a、所有向本项目提供与工程有关物资的供应商，在与项目部开展业务之前应接收质保能力认定。

    b、采购员对物质供应商进行考察及产品检测，形成供应商考察报告，经物资供应科科长审核合格后，作为本工程的合格材料供应商。

    c、经考察合格的材料商将进入本项目部的合格材料供应商名册中的供应采购。

    ② 对材料供应商的控制

    a、每季度对合格供应商名册中的供应商的表现进行评审，并在合格供应商名册中填写评定意见。

    b、凡有一次违反按质、按时、按量供货规定而不采取纠正措施的供应商，就在供应商名册中除名。

    c、经除名的供应商在本项目不再使用。

    ③ 采购计划的编制

    项目采购计划由项目材料员按周、月、季进行编制，由项目经理批准，项目物质供应科统一采购或调配。

    (2) 原材料的检验

    ① 人员职责

    项目试验员：对进场物质进行取样并填写试验检测申请单。

    项目材料员：对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。

安排物质的储存保管和经外观及化学性能检测合格后的物质发放工作。    

    项目质量监督员：监督进场物质的材质证明、数量、外观进行检查和验收的工作。签发进场物质的“准用令”或“不合格品通知单”。提出对进场不合格的处理措施，并监督实施。

    ② 工作程序

    a、为了保证用于工程的物质满足规定的要求，所有物质于进场后都必须先行接受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。

    b、进场物资的取样由项目试验员负责进行。

    c、物质的进货检验由材料员及试验员负责进行。材料员负责材料的外观物理性能检验。试验员负责材料的化学性能检验。

    d、材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同内容事先的协定是否一致，不一致则应通知采购负责人及时与材料供应商联系协商处理。

    e、材料员根据采购合同及货单核对到场物质数量并检查合同要求或通常要的各种证明文件是否齐全。

    f、当物质的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批物资并通知采购员退货。在送货单准确、有材质证明及物质经检验合格的，材料员在验收单上签字。

    g、如合同规定某项物质须由独立试验机构进行进货检验和试验，材料员应尽快安排该工作。

    h、进场材料经检验和试验后，需经项目质量监督员签发进场物质的准用令。否则，进场材料不允许在工程中使用。

    ③ 现场物质的堆放、储存

    a、现场材料严格按施工平面图堆放，钢材、钢管、木枋、钢绞线、水泥、粉煤灰、砂石等材料需挂牌标识，标识牌上要标明材料的品种、型号、数量、进货日期、保管人姓名。

    b、需入库保存的材料如：水泥、扣件、支座、锚具、小五金等需分门别类摆放好，并挂牌标识，标识牌上应标明材料的类别、规格、型号、进货日期。

    2) 施工过程质量保证措施

    a、做好施工组织设计和施工方案的优化工作，按施工组织设计做好施工前的各项准备工作。

    b、做好图纸会审和各级设计交底工作，让所有施工人员都领会设计意图和质量技术要求。

    c、严格按事先确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同有关人员研究处理。

    d、认真处理好项目工程与市政公用管线工程之间的关系，积极配合进行预留、预埋工作。

    e、各工序施工质量检查坚持执行“三检”制度，逐级检查，层层把关，并严格执行质量等级评定。

    f、合理安排工序的穿插施工，加强成品的保护。

a、 所有隐蔽工程必须经有关单位验收、签字盖章，并如实做好隐蔽记录后，方可组织下道工序的施工。

b、 质 量 控 制 要 点 一 览 表
	控制阶段
	控制

环节
	控制要点
	主要控制人
	参与控制人
	主要控制

内   容
	参与控制内容
	工作

依据
	工作

见证

	施工准备过程
	一
	设计

交底

工艺

审图
	1
	图纸技术

文件自审
	各专业技术员
	项目

工程师
	图纸、资料是否齐全，能否满足施工要求
	
	图纸及技术文件
	自审记录

	
	
	
	2
	设计交底

或

技术交底
	项目

工程师
	专业

工程师
	了解设计意图提出问题
	解决问题方法
	图纸及技术文件
	设计交底记录技术会谈记录

	
	
	
	3
	图纸会审
	项目

工程师
	专业

工程师
	对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审
	
	图纸及技术文件
	图纸会审记录

	
	二
	制定施工工艺文件
	4
	施工组织设计
	项目

工程师
	专业

工程师
	按企业标准编制施工组织设计
	编制
	执行相关国家技术标准、验收规范
	批准的施工组织设计

	
	
	
	5
	专题施工方案或施工工艺
	项目

工程师
	专业

工程师
	组织设计审批
	编制
	执行相关国家技术标准、验收规范
	批准的施工组织设计

	
	三
	物资及机具准备
	6
	各专业

提出

需用

计划
	项目

工程师
	专业

工程师
	编制、审核、报批
	编制
	图纸、

规范、

定额。
	批准的施工组织设计

	
	四
	技术交底
	7
	技术总交底和分专业交底
	项目工程师项目经理
	专业

工程师
	组织交底
	编写交底书施工技术交底
	施工图验收规范，质量评定标准
	批准的专题施工方案

	
	五
	焊接工艺
	8
	工艺试验
	质检员
	焊工
	审核后报项目工程师
	报出评定项目和实验报告
	施工图及评定
	焊接工艺评定报告

	
	六
	材料进场
	9
	材料验收
	材料员
	质检员
	审查质保书，清查数量
	
	合同材料预算
	材料验收

	
	七
	设备材料进库
	10
	材料保管
	材料员
	
	分类存放、建帐建卡
	
	供应计划
	进料单

	
	
	
	11
	材料发放
	材料员
	领料员
	核对名称、规格型号，材质合格证
	
	限定领料卡
	发料单

	
	八
	施工机具准备
	12
	设备购置进场
	项目经理，项目技术负责人
	专业工程师
	上报审批
	报出

计划
	
	批准

计划

	
	九
	人员资格交底
	13
	焊工资格认可
	焊接技术负责人
	焊接责任师
	审查焊工合格证有效项目
	检查

确认
	焊工考试规范
	焊工合格证

	
	
	
	14
	质检人员
	项目技术负责人
	技术员
	审查操作证
	确认
	规程
	资格

证书

	
	十
	人员资格认可
	15
	试验人员
	项目技术负责人
	技术员
	确认
	
	规程
	资格

证书

	
	十一
	开工报告
	16
	确认开工条件
	项目经理项目工程师
	专业

工程师
	质保人员上岗

设备机具进场
	
	施工准备工作计划
	批准开工报告

	
	十二
	组线标高
	17
	基础
	测量放线员
	专业

工程师
	轴线、

标高位置
	复核检验确认
	图纸标准
	测量放线结果记录

	
	十三
	材料代用
	18
	材料代用
	各专业工程师
	材料员质量检查员
	工艺审核
	
	材料代用通知单
	批准意见书

	
	十四
	主体工程施工
	19
	模板铁件制装
	项目工程师专业工程师
	质量检查员
	主体质保体系运转确保几何尺寸位置正确
	实施监督按图按技术标准施工
	施工验收规范
	各项原始记录

	
	
	
	20
	混凝土制配施工
	项目质量检查员
	质量检查员
	按程序施工确保计量准确，解决技术问题
	同上
	施工验收规范
	各项原始记录


第五章  施工安全技术措施
    一、 安全生产目标

    1、杜绝重大伤亡事故。

    2、不发生一起二人以上的轻伤事故，一般事故年平均频率控制在0.06‰以内；重大事故隐患整改率达100%。

    3、不发生经济损失1000元以上的其他事故。

    4、施工现场安全达标。

    5、不发生因安全防护不完善、管理混乱，被上级或政府有关部门通报，造成社会影响。

    二、安全生产管理组织机构

搞好安全生产领导是关键。建立健全以经理为首的分级负责安全生产管理保证体系。同时建立和健全专管成线、群管成网的安全管理组织机构。项目经理为安全生产的第一责任人，并成立安全管理小组，配备专职安全员四人。班组长为兼职安全员。

安全施工保证体系图







                                        注：实线表示工作关系

                                                        虚线表示信息反馈
  

三、事故应急响应预案

1．目的

为了保护职工的人身安全，确保在意外情况发生时，抢救队员和全体职工能有条不紊地按照预先制定的方案，迅速及时抢救伤员，最大限度降低伤亡伤害程度，为此制定伤亡伤害应急响应预案。

2．适用范围

根据建筑工程施工的特点，容易产生的意外伤亡、伤害事故为：高空坠落、物体打击、触电机械伤害、坍塌、火灾、中暑、中毒和传染性疾病，本预案为以上意外事故而制定。

3．应急响应预案

3．1  呼叫

当公司/工地发生意外事件时，最先发现情况的人员应大声呼叫，呼叫内容要明确，某某地点或某某部位发生某某情况，将信息准确付出。

听到呼叫的任何人，均有责任将信息报告给与其最近的公司/项目部人员、抢救小组成员，使消息迅速报告到事故应急响应小组现场总指挥处。

应急响应小组现场总指挥负责现场组织工作。

3．2  报警

报警员负责打急救电话120，报告发生伤亡伤害的地点、伤害类型，同时必须告知公司/工程附近醒目标志建筑，以利急救中心迅速判断方位。

事故发生在项目部时,安全员负责将伤亡伤害情况及时报告公司质安科。 

3．3  接车

接车员迅速到路口接车，引领急救车从具备驶入条件的道路迅速到达现场。

3．4  自救

应急响应小组现场总指挥负责现场组织工作。

3．3．1  高空坠落、物体打击自救

迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。

为急救医生留出通道，使其可以最快到达伤员处。

高空坠落不仅产生外伤，还产生内伤，不可急速移动或摇动伤员身体。

应多人平托住伤员身体，缓慢将其放至于平坦的地面上。

发现伤员呼吸障碍，应进行口对口人工呼吸。

发现出血，应迅速采取止血措施，可在伤口近心端结扎，但应每半小时松开一次，避免坏死用指压大腿根部股动脉止血。

3．3．2  坍塌自救   

动脉出血应发生塌方后，应先检查塌方处是否还有可能的塌方危险，当确认无危险后，方可实施抢救，如还可能造成二次塌方，则必须采取有效措施控制。

清理坍塌土方不可使用工具，应人工清除，避免对伤员的二次伤害。

受土方坍塌伤害的人员可能造成内伤、脊柱伤害和骨折，因此也不可急速摇动或移动伤员。

    应多人平托住伤员身体，缓慢将其放至于平坦的地面上。

    止血和人工呼吸处理同上。

3．3．3触电自救

    使触电人员脱离带电体：抢救人员必须首先保证自己不被伤害。如在附近有电源开关，应首先采用切断电源的方法；如附近无电源开关，应寻找干燥木方、木板等绝缘材料，挑开带电体；如可以迅速呼唤到周围电工，电工可用本人绝缘手套、绝缘鞋齐全的条件，迅速使触电者摆脱带电部分。

急救：触电者摆脱带电体后，应立即就地对其进行急救，除非周围狭窄、潮湿，不具备抢救条件，将其转移到另外的地方。急救步骤如下：

使触电者仰面平躺，检查有无呼吸和心脏跳动；

    如触电者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，立即给其做口对口人工呼吸；

    如触电者脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开帮助触电者复苏心脏跳动；

    因触电的不良影响，不是一下子表现出来的。因此，即使触电者自我感觉良好，也不得继续工作，应使其平躺，保持安静，同时保证周围空气流通，由医生来决定是否需要进一步治疗。

3．3．4机械伤害自救

    由相关在场人员迅速切断机械电源。

    将人员救出后，立即检查可能的伤害部位，进行止血，止血方法同上。

    如有切断伤害，应寻找切断的部分，将其妥善保留。    

3．3．5火灾自救

火情现场的人员，应用衣服堵住口鼻，弯下腰，以最低的姿势迅速撤离失火地点。

    义务抢救队电工负责切断电源。

义务消防队员根据现埸情况打开消火栓井盖，接通水龙带，用水龙带灭火；或迅速开启火器，用灭火器灭火；或使用消防桶提水、用铁锹铲土（砂子）灭火。

在急救车未到来前，抢救下来的伤员，应使其平躺地上，周围应通风良好，有呼吸窘迫，抢救小组成员对其进行口对口人工呼吸。

3．3．6中暑自救

对先兆中暑病人和轻症中暑的患者，要迅速脱离高温作业场所，移到阴凉通风的地方，使之安静休息，并立即给予补充符合饮食卫生标准的含盐饮料，服用解暑片、藿香正气水；

症状较重的，在实施上述救护措施的同时，送医疗机构，可静脉滴注葡萄糖盐水；

对重症中暑的病人，急救原则是降低过高的体温，纠正水和电解质紊乱状、防止休克和脑水肿。

3．3．7食物中毒自救

立即服用催吐剂，如无催吐剂可迅速用1：2000至1：4000高锰酸钾液或清水进行洗胃；

对能饮水的病人，让其大量饮水；

立即服泻药使胃中肠中的食物尽快排出。

3．3．8煤气中毒自救

立即将中毒者移至空气新鲜的地方，让其仰卧，解开衣服，但勿使其受凉；如中毒者呼吸停止，则施行人工呼吸抢救。

3．3．9传染性疾病自救

对患者应做到“早发现、早报告、早脱离、早治疗”，控制疫情传播和蔓延。

总之，在急救中心医生到来之前，应尽最大努力，进行自救，以使伤害降低到最低点。在急救医生到来后，应将伤员受伤原因和已经采取的救护措施详细告诉医生。

3．5保护现场

现场总指挥在组织自救的同时，应派人保护现场，为今后的事故调查提供真实依据。

3．6注意事项

如果机构名单上的总指挥有事外出不在现埸，外出前总指挥应指定一名负责人代其行使职责，负责领导应急响应机构。
四、安全生产管理制度

    本工程建立下列安全制度：

    1、自项目经理以下各级人员的安全生产责任制。

    2、安全生产教育制度：对新进场的职工进行“三级安全教育”，对改变工种重新上岗的职工进行工种安全教育和岗位培训制度。

    3、编制安全生产技术措施制度：除施工组织设计对安全生产有原则要求外，凡重大分项工程的施工分别由施工队、项目经理部编制安全生产技术措施，措施要有针对性。施工队编制的措施由项目总工程师审批，项目部编制的措施由公司总工程师审批。

    4、安全交底制度：施工员向班组、土建负责人向施工员、项目总工程师向土建负责人及施工队层层交底。交底要有文字资料，内容要求全面、具体、针对性强。交底人、接受人均应在交底资料上签字，并注明收到日期。

    5、特殊工种职工实行持证上岗制度：对电工、电气焊工、起重吊装工、机械操作工、架子工等特殊工种实行持证上岗，无证者不得从事上述工种的作业。

    6、安全检查制度：项目部每半月、施工队每十天定期作安全检查，平时作不定期检查，每次检查都要有记录，对查出的事故隐患要限期整改。对未按要求整改的要给单位或当事人以经济处罚，直到停工整顿。

    7、安全验收制度:凡大中型机械安装、脚手架搭设、电气线路架设等项目完成后，都必须经过有关部门检查验收合格后，方可试车或投入使用。

8、安全生产合同制度：项目经理与公司签定“安全生产责任书”、劳务队与公司签定“安全生产合同”、操作工人与劳务队签定“安全生产合同”并订立“安全生产誓约”；用“合同”和“誓约”来强化各级领导和全体员工的安全责任及安全意识， 加强自身安全保护意识。     

9、事故处理“四不放过制度”：发生安全事故， 必须严格查处。做到事故原因不明、责任不清、责任者未受到教育、没有预防措施或措施不得力不放过。

    10、气象预报制度：设立专人与当地气象部门取得联系，及时掌握大风、暴雨等气象预报，以便采取相应措施，避免意外事故发生。

    五、安全防护

    1、脚手架防护

    (1) 双排外脚手架或挑脚手架，搭设所用材质、标准、 方法均应符合国家标准。

    (2) 外脚手架在操作层必须满铺脚手板，外侧用密眼安全网全封闭，其下每两层设一道隔离层，满铺竹笆。整个脚手架除按上述要求外，最下一层必须加设安全网兜底封闭。

    (3) 人货电梯及提升井架在每层的停靠平台应搭设平整牢固。 两侧设立不低于1.8米的栏杆，并用密目式安全网封闭。 停靠平台出入口设置用钢管焊接的统一规格的活动闸门，以确保人员上下安全。

    (4) 每次暴风雨来临前，必须对脚手架进行加固；暴风雨过后， 要对脚手架进行检查、观测。若有异常应及时进行矫正或加固。

    (5) 沿塔楼四周设悬挑水平安全栏网一道。外悬挑出4米，采用Ф10钢筋把固定栏网的竹子与结构墙体拉接。随时清理网内落入的杂物，以应付不测。

    (6) 密目式安全网在国家定点生产厂购买，并索取合格证。进场后，经项目部安全员、材料员验收合格后方可投入使用。

    2、“四口”防护

    四口系指通道口、楼梯口、电梯口及预留洞口。对其防护措施分别采取以下方式：

    (1) 通道口：人货电梯口、提升井架进料口、上人扶梯口等。 从地面进入建筑物的通道入口。各层楼面通向人货电梯的出入口。通道口用钢管搭设长2米、宽4米的架子，顶面满铺双层竹笆，两层竹笆的间距为800mm，用铁丝绑扎牢固。

    (2) 预留洞口：

    ① 楼面洞口边长在500mm以下时，楼板钢筋不要切断， 用木板覆盖洞口，并固定。

② 楼面洞口边长在1500～2000mm时，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。③ 楼面洞口边长在2000mm以上时，四周用钢管扣件或粗钢筋作成防护栏杆。

    ④ 竖向不通行的洞口用固定防护栏杆；竖向需通行的洞口，装活动门扇，不用时锁好。

(3) 楼梯口：

楼梯扶手用粗钢筋焊接搭设，栏杆的横杆应为两道。

    3、临边防护：

    进场施工后，对现有的基坑临边防护栏杆进行全面检查，对不牢固的，再重新进行加固，并在现有的基础上再增加一道水平杆。

    楼层在砖墙未封闭之前，周边均需用粗钢筋制作成护栏，高度不小于1.2m，外挂安全网。

    外挑板、内廊在正式栏杆未安装前，用粗钢筋制作成临时护栏，高度不小于1.2m，外挂安全网。

    4、交叉作业的防护

    凡在同一立面上、同时进行上下作业时，属于交叉作业，应遵守下列要求：

    禁止在同一垂直面的上下位置作业，否则中间应有隔防护措施。

    在进行模板安拆、架子搭设拆除、电焊、气割等作业时，其下方不得有人操作。模板、架子拆除必须遵守安全操作规程，并应设立警戒标志，专人监护。

    楼层堆物(如模板、扣件、钢管等)应整齐、牢固，且距离楼板外沿的距离不得小于1米。

    高空作业人员应带工具袋，严禁从高处向下抛掷物料。

    严禁执行“三宝一器”使用制度。凡进入施工现场的人员必须按规定戴好安全帽，按规定要求使用安全带和安全网。用电设备必须安装质量好的漏电保护器。现场作业人员不准赤背，高空作业不得穿硬底鞋。

    六、机械设备的安全使用

    本工程有塔吊2部、混凝土搅拌机4台、提升井架4部、中小型机械设备30台，要消除机械伤害事故，重视机械的安全使用是十分重要的。机械在使用中应严格遵守安全操作规程。重点考虑四大机械：

    1、统一要求：

    提升架司机要定期进行身体检查，凡有不适合登高作业的疾病者，不得担任司机，体格检查必须每年一次。

    四大机械应配有足够的司机，以适应二班或三班制施工的需要。

    塔吊、提升架运作时要有统一的信号，要有专人指挥。司机和指挥人员事先要经过培训，并有培训合格证，要持证上岗。

    要执行上班检查、定期保养、定期小、中、大修制度，不允许带病运转。

    砼搅拌机、提升井架要按机械说明要求，预埋铁件固定在建筑物上，并应牢固稳定。

    提升架要按要求设有防雷装置，接地要符合要求。

    严禁司机酒后上岗。

    2、机械安全使用

    中小型机械应在操作场所悬挂安全操作规程牌，操作人员应熟悉其内容，并按要求操作。应持证上岗，操作时专心致志，不得将自己的机械交他人操作。机械要做到上有盖、下有垫，电箱要有安全装置，要有漏电保护装置。

    对平刨、电锯、钢筋机械，其传动部分应有防护罩，电锯应有安全装置，要有漏电保护装置。

    电焊机一次线接机处，应有保护罩，电线不得任意布放，放置露天应有防雨装置。手把线不乱拉，手把要绝缘，不跑电、不随意拖地。

    搅拌机应放平、安稳，离合器、制动器要灵敏可靠。

    乙炔瓶上应有明显标志。瓶上应有防震圈，要防暴、防晒。

    七、安全用电

    施工用电从配电间用电缆引出干线，分别通向提升井架、砂浆砼搅拌机、施工楼层。通向楼层的线路用电缆或绝缘线，由建筑物通风道引至各层。每三层设置总配电箱一处，各层用电再由总配电箱引至使用地点。

    电力线路架设采用标准混凝土电杆，采用三相五线制，配备2 名专业电工负责用电管理。

提升架接地与建筑物永久接地相连，做好如防雷避雷措施。

所有机械设备均按“规范”接地、接零，安装漏电保护器。

    配电箱、开关箱在使用过程中，应按下列程序操作：

    送电操作顺序：总配电箱→分配电箱→开关箱。

    停电操作顺序：开关箱→分配电箱→总配电箱。

    配电箱、开关箱应每月检查一次，对存在的问题及时维修，严禁带病运行。

    严禁带电作业。停电检修设备时、断路开关应悬挂停电标志牌或派人看守，以免发生意外伤害。

    熔断丝的使用要符合规定，严禁用非熔断丝代替。开关箱、配电箱制作安装应符合规范要求，防潮防水、加锁，专人管理。

    发电机与社会供电网必须建立严格的衔接离合装置及操作制度，以免发生重大事故。

    八、安全消防措施

    1、消防工作必须列入现场管理重要议事日程，加强领导，健全组织，

严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防安全工作。定期与不定期开展防火检查，整治隐患。

    2、对消防员进行培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员及工人进行消防常识教育，演示常用灭火器的操作。

    3、施工现场配备消防器材

    仓库、配电室配备灭火器各十五只。生活区配备消防器材五套( 铁锹、火钩、斧子、水桶等)，严禁乱拉乱用。 同时配备灭火器五十只，并设置沿营线120m设一个消防栓。

    建筑物围墙外有城市消防栓，必要时可以利用。楼层施工用水沿建筑物外侧逐层上引，发生火灾时可作为消防用水。

    4、建筑物楼梯作为安全通道时要保持畅通，并装有安全照明灯具，出入口悬挂标志。建筑物周围应经常保持道路畅通，一旦发生火警，消防车能正常工作。

    5、锯末、刨花等易燃废品要及时清理运出场外，施工现场不准动用明火，易燃、易爆部位不准吸烟。严格控制电焊、气焊地盘位置，应远离易燃物，必要时应采取有效的防火隔离措施，并经安全员批准后方可操作。对易燃、易爆、有毒物资应专设仓库保管，并保持库房干燥、通风良好。

    6、楼层采用低压行灯变压器，不准使用碘钨灯，整体照明可使用大型灯具照明。生活区电路安装要符合要求，禁止乱拉电线使用电炉，烟头烟灰不允许随地乱掷。

    7、临建工程的厨房、发电机等建筑物墙体、屋面所用材料必须是耐火材料。

    8、建立值班巡逻制度，遇有火警，应及时扑救并应立即向有关方面报警。

第六章    文明施工、环境保护、减少扰民措施
    一、现场文明施工

    创建文明标化工地已成为当前城市文明施工的重要窗口，是促进城市两个文明建设的有力保证，把本工程建成国家一流建筑，同时要使工程施工过程中做到安全、文明的施工环境，促进工程的顺利进行。

    1、管理目标

    本工程的文明施工管理目标：实现文明施工工地。

    2、管理措施

    1) 现场设一名专职文明施工管理员，并成立以项目经理为组长，各专业施工队为组员的现场文明施工领导小组。

    2) 建立文明施工责任制，实行每月组织一次检查、评比制度。评分标准按建设部颁发的《建设工程现场综合考评试行办法》及三亚市有关工地文明施工的规定进行。

    3) 施工现场地面全部硬化，采用C15混凝土铺设，道路畅通， 照明充足。排水畅通，无积水、无泥泞。

    4) 施工区域与生活区域分开，生活设施齐全，具有办公室、宿舍、食堂、厕所浴室，且必须具备通风、防暑、防火、卫生基本条件，食堂清洁、卫生，生活污水按规定排放，努力使施工场所的场貌规矩、整齐、同周边环境相融洽。

    5) 临时设施搭设统一规划整齐，现场应具备足够的消防器材并由专人负责，安全标志，防火标志及宣传牌要明显醒目。

    6) 工地办公室应具备各种图表、图牌、标志。有施工机械设备、安全等标识，均按统一要求制作。室内文明卫生、窗明几净，秩序井然有序，室内外放置盆花，美化环境。

    7) 职工宿舍内、外应干燥，室内保持清洁，喷洒药水、灭蚊、灭蝇。

    8) 施工现场临时厕所墙面、地面要贴面，并指定专人清理打扫，做到无蝇、无臭、无蛆。

    9) 施工现场材料、成品堆放整齐，加强和提高成品保护意识，并设专人看管，防止损坏和污染，建立节水措施，消灭常流水、常照明。

    10) 现场环境卫生整洁，无污水横流，无建筑垃圾， 无污染乱弃，建筑垃圾做到随清随运，不允许堆放过夜，场地必须平整无积水。

    11) 在工地显著位置悬挂“七牌一图”。凡本工程悬挂的大幅安全、质量标语牌，遇大风或碰撞倾倒、掉落后应立即更换、扶正。

    3、文明施工设施布置

    1) 在彩板围栏处外侧悬挂1m×1m兰底白字标语牌，施工上部结构时在围护结构外侧悬挂彩色条幅。

    2) 在大门处附近明显处设置宽0.7m，高0.5m施工标牌，写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人姓名、开工日期、竣工日期等内容。字体规整、明洁美观，设置高度底边距地面不低于1.5m。

    3) 施工工地的大门和门柱应牢固，美观，高底不低于2m。沿城市主要街道工地的门柱应为矩形或正方形，短边不小于0.36m。

    4) 施工场地外围用2m压型彩板围起，临时用地用2.2m高砖墙围起。

    5) 正大门内迎门处设置尺寸为1.8m×0.9m的总平面图、工程概况牌、管理体系网络图牌、门卫制度牌、安全措施牌、安全生产无事故天数牌、安全宣传牌、平面布置图。

    4、对现场场容管理

    1) 建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。

    2) 施工现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施，基础、地下管道施工完后要及时回填平整，清除积土。

    3) 现场施工临时水电要有专人管理，不得有长流水、常明灯。

    4) 施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管道以及照明、动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设或埋设整齐。

    5) 工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在操作面上的砂浆混凝土要及时清除。

    6) 砂浆、混凝土在搅拌、运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，使用地点盛放砂浆、混凝土必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。

    7) 要有严格的成品保护措施，严禁损坏污染成品，堵塞管道。

    8) 施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。

    9) 根据工程性质和所在地区的不同情况，采取适当的围护和遮挡措施，并保持外观整洁。

    10) 针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报， 并适时更换内容，切实起到鼓舞士气、表扬先进的作用。

    5、现场机械管理

    1) 现场使用的机械设备，要按平面固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

    2) 洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

    6、现场生活卫生管理

    1) 施工现场办公室、仓库、职工(包括民工)宿舍，保持清洁卫生，要建立卫生区域，经常打扫，并按规定在工程竣工使用后及时拆除和清退。上述房屋内未经许可一律禁止使用电炉。

    2) 工地伙房食堂及临时卖饭处所，要整洁卫生，做到生熟食物隔离，要有防蝇防尘设施。

    3) 施工现场要按规定设置厕所，经常打扫保持清洁，定期施洒白灰或其他消毒药物，厕所有水冲设施。

    4) 施工现场严禁居住家属，严禁居民家属、小孩在施工现场穿行、玩耍。

    7、施工垃圾清运及卫生防疫

    1) 建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。悬挑结构上不得堆放垃圾及杂物。

    2) 施工现场应设垃圾站，及时集中分捡、回收、利用和清运。垃圾清运出场必须到批准的垃圾消纳场倾倒，不得乱倒乱卸。

    3) 施工现场应经常保持整洁卫生。运输车辆不带泥砂出场，并做到沿途不遗撒。

    4) 办公室、职工宿舍和更衣室要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中堆放，及时清理。

    5) 施工现场不得随地大小便。现场内设厕所，应有专人保洁。坑上加盖或水冲，厕所墙壁屋顶要严密，门窗齐全，夏天加纱窗、纱门。及时喷药，防止孳生蚊蝇。

    6) 伙房内外要整洁，炊具用具必须干净，无腐烂变质食品。操作人员上岗穿整洁的工作服并保持个人卫生。生食和熟食分开加工和保管。

    7) 施工现场应供应开水，饮水器具要卫生。

    8、施工现场料具存放

    1) 大堆材料的存放

    砂、石、灰等存放成堆，场地平整，不得混杂；色石渣要下垫上苫，分档存放。

    2) 水泥的存放

    (1) 库内存放：水泥库要具备有效的防雨、防水、防潮措施； 库门上锁，专人管理；分品种型号堆码整齐，离墙不少于10cm，严禁靠墙。垛底架空垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋，抄底使用，先进先出。

    (2) 露天存放：临时露天存放必须具备可靠的苫、垫措施， 下垫高度不低于30cm，做到防水、防雨、防潮、防风。

    3) 混凝土构件的堆放

    分类码放，堆放整齐；场地平整坚实，有排水措施。

    4) 钢材及金属材料的存放

    (1) 须按规格、品种、 型号、 长度分别挂牌堆放， 底垫木不小于20cm。有色金属、薄钢板、小口径薄壁管应存放在仓库或料棚内，不得露天存放。

    (2) 码放要整齐，做到一头齐一条线。盘条要靠码整齐； 成品半成品及剩余料应分类码放，不得混堆。

    5) 木材的存放

    (1) 应在干燥、平坦、坚实的场地上堆放，垛基不低于40cm， 垛高不超过3m，以便防腐防潮。

    (2) 应按树种及材种等级、规格分别一头齐码放， 板方材顺垛应有斜坡；方垛应密排留坡封顶，含水量较大的木材应留空隙；有含水率要求的应入在料库或料棚内。

    (3) 选择堆放点时，应尽可能远离危险品仓库及有明火(锅炉、烟囱、厨房等)的地方，并有严禁烟火的标志和消防设备，防止火灾。

    (4) 拆除的木模板、支撑料应随时整理码放，模板与支撑料分码。

    6) 五金制品的存放

    (1) 按品种、规格、型号、产地、质料、 整洁顺序定量码放在干燥通风的库房内。

    (2) 存放时应保持包装完整，不得与酸碱等化工材料混库， 防止锈蚀。

    (3) 发放前掌握先入先出的原则，遇有锈蚀应及时处理， 螺钉与螺帽要涂油。

    7) 防水材料的存放

    沥青料底应坚实平整，并与自然地面隔离，严禁与其它大堆料混杂。其它防水材料可按油漆化工材料保管存放要求执行。

    8) 周转材料的堆放

    应随拆、随整、随保养，码放整齐，大模板应对面立放，倾斜角不小于70°；钢脚手管应有底垫，并按长短分类，一头齐码放；钢支撑、钢跳板分层颠倒码放成方，高度不超过1.8m；各种扣件、配件应集中堆放，并设有围挡。

    9、对于在路中间开挖的土方做到随挖随运。

    10、现场标示警示宣传形式上标准：安全警示牌，边界围墙，工程概况及管理责任制揭示牌，安全纪律，岗位安全操作条例，均以标牌按标准书写悬挂。

    11、所有临设的搭建、机械布置、建筑和设施材料的堆放、水电线路的铺设等严格按总平面布置图执行，未经现场负责人同意不准随便更改，及时做好临时道路和现场的排水工作。

    12、现场设置保卫人员六名，凡在现场工作的施工人员一律挂牌，其他人员未经允许一律不准进入现场，各级专职人员分工明确，做到事事有人做，各项工作有人抓，杜绝死角和现场混乱无章现象。

    13、各分部分项工程开工前，项目部主管工程师必须向有关人员做出书面交底，并经交接双方进行签字，未经交底，工人可拒绝施工。

    14、出场工程车辆必须经门卫专人洗刷干净方可进入城网。

    15、搞好当地政府和群众的关系，做到便民、不扰民。

    16、企业形象视觉识别作为文明施工措施的补充，是为了树立公司统一的企业形象，加快公司的管理现代化步伐，增强企业的凝聚力和向心力，提高企业的社会效益和经济效益。(具体内容详见本节附录)

    二、降低污染，减少扰民措施

    1、防止水污染措施

    (1) 食堂污水的排放控制

    施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔栅池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

    (2) 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

    (3) 废弃的混凝土，土方等建筑垃圾倾倒在环保部门指定地点。

    (4) 下雨前做好围栏附近的泥土的清理工作和未运走土方的覆盖工作，避免泥浆污染路面。

    (5) 在围栏内侧沿围栏设排水沟，避免泥浆水污染路面。

    (6) 外运淤泥及泥浆的车辆出工地时必须经汽车槽清洗后方能出运。

    2、防止大气污染措施

    施工现场防护措施

    (1) 施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

    (2) 施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置， 可利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工道路，基层要夯实，路面铺垫焦渣、细石，并随时洒水，减少道路扬尘。

    (3) 散水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

    (4) 生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘。

    (5) 施工现场制定洒水降尘制度， 配备专用洒水设备及指定专人负责，定时洒水降尘。

    3、降低噪音污染措施

    1) 人为噪声的控制措施

    施工现场提供文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

    2) 强噪声作业时间的控制

    严格控制作业时间，晚间作业不超过22:00，早晨作业不早于6:00，特殊情况需连续作业(或夜间作业)的，应尽量采取降噪措施，事故做好周围群众的工作，并报工地所在地环保部门备案后方可施工。

    3) 强噪声机械的降噪措施

    (1) 牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业(如预制构件、模板制作等)，放在封闭工作间内完成， 减少因施工现场加工制作产生的噪声。

    (2) 选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。 施工现场的强噪声机械(如：输送泵、电锯、电刨、砂轮机等)设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

    (3) 设立协调办公室和居民监督员，听取居民合理化建议， 协调好和居民的关系，尽最大努力做到便民不扰民。

      三、环境保护措施

    本工程四周有住宅生活区，因此在施工过程中环境保护十分重要。为了不影响场区的环境，故采取如下措施：

    1、施工现场设置垃圾堆放点，做到日集日清，集中堆放，专人管理，并及时运出场外。

    2、生活及混凝土输送中的污水、冲洗水及其它施工用水要排入临时沉淀池沉淀处理后，再排入市政下水道，以免堵塞市政管道。

    3、防止施工噪声污染，尽量减少施工噪声，凡动转机要装消声器，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转，并尽可能安装在远离临近房屋

的地方，控制作业时间，减少夜间施工，减少噪音污染。

    4、施工时每层设临时厕所一处，每天派专人清洁，严禁在楼层大小便。

    5、为防止施工尘灰污染，在夏季施工临时道路地面洒水防尘。

    6、现场材料多，垃圾多，场地小，人流车辆频繁，材料要及时卸货，按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。落实施工现场“门前三包”。凡能夜间运输的材料，应尽量在夜间运输,天亮前打扫干净。

    7、建立环境保护自我保证体系。

    8、对职工进行环保知识教育，加强环保意识，积极主动地参与环保工作，自觉地遵守环保的各项规章制度。

    9、建立环保工作机构，制定环保工作计划和措施，自觉接受环保部门、地方政府对工地环保工作的监督、检查。

    10、运输砂石料及土方的车辆通过即有公路时，要尽量进行覆盖，保持清洁上路，不得抛洒，并有专人负责保持清洁。

    11、要减少施工噪音和粉尘对临近群众的影响，对发电机等大型机械采取简易的防噪措施。机动车在工地上限速行驶等措施,避免产生灰尘，并经常洒水减少灰尘的污染。现场易生粉尘的细料存放及运输要加以遮盖。

    12、现场设备污水处理管理系统，生活区垃圾集中统一处理，禁止在工地焚烧残留的废物。

    13、砼浇筑尽量不安排在节假日、夜晚等居民休息时间。

    14、严格控制电锯、电刨使用时间，电锯、电刨必须在搭设的木棚内使用。

    四、治安保卫措施

    1、工地设治保小组，维护治安，保障职工人身安全和国家、企业、个人财产免受损失。

    2、建立门卫制度，门卫人员要恪守其责，本工地人员一律佩戴证件进入工地，外来人员不许擅自入内。如有公务，经领导批准后方可进入，并进行登记。

    3、现场料具、废旧物品不得随意外运。外运物品必须持有有关单位的准运证，经核验无误后方可放行。

    4、治保人员实行夜间巡逻制度，凡发现可疑人员应予以盘查，并根据不同情况予以处理。

    5、本单位职工文明住勤，不打架斗殴，不酗酒滋事，不赌博，不嫖娼，不偷窃，做一个文明、礼貌、自尊、自爱、不违法乱纪的好公民、好职工。

    6、爱护成品，严禁在建筑物上乱刻、乱画、乱写。

    五、综合治理措施

1、 治安与保卫：施工现场的治安保卫实行谁主管谁负责的原则，建立保卫工作责任制，保卫组织应配备足够的保卫人员，建立治安领导小组，与分包单位签订保卫工作责任书，各分包单位接受总包单位的统一领导、监督和检查。该工程占地面积广，建筑面积大，应将保卫措施纳入施工方案之中，制定治安保卫工作措施，建立门卫和巡回护场制度。护场保卫人员应佩戴执勤标志，门卫实行凭证件出入登记制度。更衣室、财务室及职工宿舍等易发案部位，要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件，严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。变电室、机修车间等是现场的要害部位，要制定保卫措施，确保安全。料场、库房的设置符合治安要求，并配备防范措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。施工现场发生的各种案件要立即报告，并保护好现场，配合公安机关查破。

2、 文明施工与教育制度：新工人进场后以及在施工过程中，要经常对职工进行文明施工的教育，教育要有针对性。其教育内容有料具管理、消防保卫、环境保护、环境卫生等，每次教育要有记录。

3、 职工遵纪守法：施工现场治保组要经常对职工进行法制宣传教育，使职工知道哪些是应该的、允许的，哪些是违法的，以提高他们遵纪守法的自觉性，杜绝扰乱社会治安和违法现象的发生。

第七章    控制成本措施
    一、项目成本影响因素

    1、工程量变动：

（1） 一般表现为某一分部分项工程量的变化。

（2） 是采取一定技术组织措施的效果。

    2、材料消耗：

    （1）材料外场采购管理。

    （2）现场管理，使用浪费。

    3、单位材料价格：

（1） 受商品经济形势、建筑市场形势影响。

（2） 受建筑业经济变动周期影响。

    （3）国家物价政策影响，参照国家或地方编制的建筑材料价格指数。

    （4）以上因素影响面涵盖整个工程所有材料。

    4、劳动生产率变动：

    （1）加强技术培训，职业教育，提高工人素质。

    （2）加强施工组织和工人劳动纪律。

    （3）劳动条件（环境）改善，提高劳动生产率。

    （4）赶工期，加班，不利天气局部降低劳动生产率。

    （5）采用新技术、新工艺等提高全项目或局部的劳动生产率。

    （6）以上各项影响整个施工项目的劳动生产率。

     二、建立项目成本控制责任制

     1、项目经理

    （1）建立项目成本控制中心，全面负责项目成本控制工作。

    （2）负责成本预测、决策工作，主持制订、审核项目目标成本，成本计划和降低成本技术组织措施计划。

    （3）建立项目成本控制责任体系，与各职能部门、班组签订成本承包责任状，并监督执行情况。

    2、计划部门或人员

    （1）预测项目成本，编制成本计划。

    （2）会同财会部门进行成本计划的综合平衡。

    3、预算部门或人员

    （1）编制施工图预算、施工预算，提供各单位工程、分部分项工程，各成本项目的预算成本资料。

    （2）监督对外经济合同履行情况，收集工程变更资料，搞好索赔工作，及时办理增减帐，保证工程收入。

    4、工程技术部门或人员

    （1）在审查各级部门所提技术组织措施的基础上，汇总编制项目的技术组织措施计划。

    （2）提出有效的技术节约、降低成本措施，负责落实，提供技术节约报表。

    （3）选定经济合理的施工组织设计。

    （4）合理规划现场布置，减少二次搬运、运输费等支出。
    （5）保证工程质量，降低质量成本，避免返工损失。

    （6）严格施工安全控制，确保安全生产，减少事故损失。

      5、材料部门或人员

（1） 编制降低材料成本措施计划。

    （2）控制材料控制成本，合理安排储备，降低材料管理损耗，减少资金占用。

    （3）严格执行进料验收，限额发料、周转材料回收利用制度。

    （4）负责材料台帐记录，提供材料耗用所表，考核材料实际消耗。

    6、机械设备部门或人员

    （1）编制机械台班使用计划和降低机械使用费措施计划。

    （2）提供各类机械台班实际使用资料，合理使用、节约台班费用。

    （3）加强机械设备的管理、保养、维修，提高完好率，使用率。

    7、质量部门或人员

    （1）编制质量成本计划，进行全面质量成本控制。

    （2）保证工程质量，降低质量成本，减少返工损失。

    8、财务成本部门或人员

    （1）编制项目管理费用计划和成本降低计划。

    （2）建立月度财务收支计划制度，根据需要，平衡调度资金，控制资金使用。

    （3）按照成本开支范围、费用开支标准，有关财务制度，严格审核各项成本费用，控制成本支出。

    （4）对成本进行分部分项、分阶段和月度的考核分析，发现问题及时反馈。

    （5）协助项目经理检查考核各部门、班组责任成本执行情况。

    （6）及时核算实际成本，编制成本报表 。

    9、项目部

    （1）项目经理与施工队签订承包劳务合同，合同中应合理确定估点数量比例。

    （2）按合同规定支取劳务费，成本的节约或超支自负。

    （3）以签发施工任务单、限额领料单形式控制班组责任成本，并负责回收结算。

    （4）对施工活动实行定额管理，执行计划成本，严格成本开支。

    （5）发生工程变更时，要经项目经理部技术签证后，根据劳务费变动情况及时办理增减帐。

    10、生产班组

    （1）生产班组的责任成本是分部分项工程成本。

    （2）生产班组完成施工任务单下达的任务，按限额领料控制材料消耗，包定额用工，包材料使用。

    （3）按实际完成工程量和实耗人工、实耗材料作好原始记录。

    三、项目成本控制方法

    1、以施工图预算控制成本支出

    （1）以施工图预算为依据，按照“以收定支”的原则控制各项直接费的支出。

    （2）对材料费用实行“量价分离”方法核算：即通过限额领料制度，将材料消耗量控制在定额消耗量之内；当材料市场价格比预算价格有所上涨时，应要求甲方申请补贴。

    （3）由于机械效率及机械设备使用率都较难达到定额标准，致使机械使用费超支，应向甲方申请补贴。

    2、以施工预算控制分部分项工程成本盈亏

    （1）以分部分项工程为成本控制对象，以施工预算为基准，控制人力物质资源的消耗。

    （2）项目部向生产班组下达施工任务单，限额领料单，在分部分项工程完工验收后，按两单结算会酬，从而从基本环节上控制了人、机、材的消耗水平。

    （3）编制分项成本分析表，找出显著成本差异，以针对性采取有效措施。

    3、成本与进度同步控制分部分项工程成本

    （1）在表示施工进度的网络图和横道图上，同时标注计划成本与实际成本，进行比较分析。在以计划进度控制实际进度的同时，以计划成本控制实际成本，便于对成本实际动态控制。

    4、建立材料消耗台帐，控制材料消耗

    项目部建立材料消耗记录和帐表进行控制。主要表格有分部分项工程实际消耗与施工预算对比表、材料消耗台帐和信息表，按月统计，便于施工中间控制、总量控制和分析成本节超原因。

    5、建立项目月度财务收支计划制度

    每月根据月度施工作业计划编制财务收支计划，以用款计划控制成本费用支出，可以作到收支同步，避免超支，控制不必要、不合理开支，使成本费用开支的资金使用更加合理。

    6、建立项目成本审核认证制度

    发生重要、金额较大的经济业务时，首先要由有关的项目管理人员审核，然后由项目经理签证后支付，审核的依据是：

（1） 必须是属于该施工项目的经济业务。

（2） 国家规定的成本开支范围。

（3） 国家和地方规定的费用开支标准和财务制度。

（4） 内部经济合同及对外合同。

    7、加强质量管理，控制质量成本

    （1）将施工过程中发生的质量成本费用，按照预防成本、鉴定成本、内部故障成本、外部故障成本的明细科目归集计算。

    （2）进行质量成本总额的构成内容、构成比例分析，质量成本各要素之间比例关系分析，质量成本占预算成本的比例分析。

（3）根据质量成本分析资料，找出影响质量成本较大的关系因素，采取有效措施，进行质量成本控制。

四、项目降低成本的途径和措施

1、加强合同预算管理，增加工程收入

    （1）认真会审图纸，提出便于施工、降低成本的修改意见。

    （2）编制预算时要充分考虑可能发生的成本费用，不要漏项。

    （3）对预算中“缺O”项目，不要估计偏低，以保证工程收入。

    （4）发生工程变更，要搞好合同索赔，及时办理增减帐，以通过工程款结算向甲方取得补偿。

    2、制订合理的施工组织设计，加强施工管理

    （1）选择经济合理的施工方案，合理布置施工现场。

    （2）采用先进的施工方法和施工工艺提高建筑工业化、现代化水平。

    （3）组织均衡生产，搞好现场调度和协作配合，注意收尾工程。

    （4）确定合理工期，注意工期与成本优化相结合。

    3、加强技术管理，提高工程质量

    （1）研究推广新产品、新技术、新结构、新材料、新机械设备等技术革新措施。

    （2）制度并贯彻成本的技术组织措施，提高经济效益。

    （3）加强施工过程的技术质量检验制度，提高工程质量。

    （4）制订降低质量成本措施计划，避免返工修补损失。

    4、加强劳动工资管理，提高劳动生产率

    （1）改善劳动组织，合理使用劳动力，减少窝工浪费。

    （2）执行劳动定额，实行合理的工资、资金分配制度。

    （3）加强技术培训，提高工人文化素质和技术操作水平。

    （4）加强劳动纪律，提高劳动效率。

    （5）压缩非生产用工和辅助用工，严格控制生产人员比例。

    5、加强机械设备管理，提高机械使用率

（1） 正确选配和合理使用机械设备，降低机械使用费。 

（2） 搞好机械设备保养维修，提高其完好率、利用率和使用率。

    6、加强材料管理、节约材料费用

    （1）改进材料采购、运输、收发、保管等工作，减少各环节损耗，节约采购费用、库存费用，减少资金占用。

    （2）合理堆置现场材料，组织分批进场，避免二次运输。

    （3）严格材料进场验收和限额领料制度。

    （4）制订并贯彻节约材料的技术措施，合理使用材料。

    （5）特别注意占材料费比重大的A类材料的管理。

    （6）注意周转材料的回收、废料的综合利用，杜绝浪费。

    7、加强费用管理，降低间接成本

    （1）精简管理机构，减少管理层次，压缩非生产人员。

    （2）实行定额管理，制订费用分项分部门定额指标，节约开支。

    （3）制定施工进度，合理缩短工期。

    8、采用新的有效的管理方法和技术

采用系统工程，全面质量管理等降低成本的行之有效的方法。

使用机械一览表

	名    称
	型   号
	功    率
	数   量

	搅拌机
	120-1
	5.5KW
	3部

	井 架
	1T
	7.5KW
	3台

	潜水泵
	
	1.5KW
	2台

	交流电焊机
	BXI-330
	21KW
	1台

	园盘锯
	MJ104
	3KW
	1台

	振动棒
	HZB-50
	1.5KW
	2台

	平板振动器
	B15
	1.5KW
	2台

	切割机
	GJ5Y-32
	3.0KW
	1部

	拉筋卷扬机
	TQ4-8
	5.5KW
	1部

	电渣焊机
	
	40 KW
	1部

	钢筋弯曲机
	
	3.0 KW
	1部

	挖土机
	
	
	1部

	
	
	
	


劳动力使用计划表

	序号
	工  种
	数 量
	工作范围
	备注

	1
	工地负责人
	1
	对工地现埸施工总指挥
	

	2
	技术负责人
	1
	对施工技术质量、安全负责
	

	3
	施工员
	1
	负责指挥工地施工
	

	4
	质量检查员
	1
	对工程质量进行检查
	

	5
	安全员
	1
	对工程生产安全检查
	

	6
	材料员
	1
	负责购买材料
	

	7
	资料员
	1
	负责收集整理工程资料
	

	8
	机电工
	1
	负责机电工作
	

	9
	泥 工
	25
	负责基础、砼结构施工
	

	10
	钢筋工
	15
	负责完成钢筋工程
	

	11
	木 工
	20
	负责模板工程
	

	12
	涂料工
	15
	负责内墙涂料施工
	

	13
	水电工
	5
	负责工地水电安装工程
	

	14
	砌筑及装饰工
	30
	负责墙体砌筑与装饰
	

	15
	门窗工
	6
	负责门窗工程
	

	16
	杂  工
	2
	负责场地的清理
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


各生产班组兼职检查员





各队专职安全检查员





技术措施安保工程师





项目副经理





项目总工程师





项目经理





项目安全检查与监督部门





各生产班组长兼职质检员





各专业队队长、专业工程师





各队专职质量检查员





技术措施质保工程师





项目副经理





项目总工程师





项目经理





项目检查与监督部门


监理公司





业  主





政府质量监督部门





质  量  信  息  体  系





标准化管理





组织设计控制


施工准备控制


机具材料控制


施工过程控制


修改处理控制





标准化管理





公司质检部门





项目质检员





班组质检员





质量第一预防为主





思想保证体系





质量形成控制体系





组织保证体系





形成质量保证工作体系





制订质量保证计划





确定质量管理目标





施工技术交底





材料检验、试验





技术复核、工程测量





施工规范指导与实施





制订防护措施与落实计划





工程质量检查与整改





质安管理制度制订与实施





材料保管





材料验收





材料采购





编制月完成进度报表





编制施工预算





机械调度与调整





劳动力调度与调整





材料计划








负责人：





负责人：








质  安  部





后  勤  部





材料管理部





现场管理部





财  务  部





生  产  部





项 目 总 工








负责人：








负责人：














负责人：





负责人：








负责人：





技  术  部





工地负责人





负责人：











负责人：





项 目 经 理 





负责人：








PAGE  
1

