消火栓箱（灭火器箱）招标技术方案

1. 资质要求

1. 营业执照经营范围：应有消火栓箱生产等项目。

2. 注册资金：要求不小于50万元人民币。

3. 生产规模或每月供应量：要求不小于3000套消火栓箱（灭火器箱）的供货能力。

4. 检测报告：需提供18个月以内地市级或以上检测部门出具的产品质量检验报告。

2. 招标内容

按材料部提供的材料清单内容进行招标，同时按材料部提供的材料招标报价表进行报价，以最低综合评标总价确定中标单位。
3. 技术要求
1、 消火栓箱（灭火器箱）应符合国家标准GB14561－93中的技术要求。
1.1  室内消火栓

1.1.1  密封性能:室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa水压，持续2min，不得有渗漏现象。

   1.1.2  水压强度:阀体和阀盖承受2.4MPa水压，持续2min，应无破裂和渗漏现象。

   1.2  消防接口

   1.2.1 密封性能：在1.6MPa水压下，持续2min，不得有渗漏现象。

   1.2.2 机械强度：在2.4MPa水压下，持续2min，应无断裂和残余变形。
   1.3  消防水带
   1.3.1耐压性能：将水带试样以（5.0-10.0）MPa/min的速率升压至1.2Mpa的试验压力，保压5min，试样不得有渗漏现象。然后仍以该速率升压至试样爆破，其值不得低于2.4MPa。

   1.3.2  扭转方向：在水压作用下，沿水流方向看，水带不得产生逆时针扭转。

   1.4   消防水枪

   1.4.1 密封性能：在0.9Mpa水压下，持续2min，枪体及各密封部位不允许泄漏。

   1.4.2 水压强度：在1.6Mpa水压下，持续2min，水枪应无破裂，不得产生影响正常使用的残余变形。

   1.5  消防水喉

1.5.1 喷射性能：在0.35MPa水压下，流量应不小于35L/min；在0.35MPa水压下，直流射程应不小于10m。

1.5.2 软管性能：升压至1.0Mpa时，软管的膨胀率不应大于4％；在3.0MPa水压下，软管不应爆破，膨胀均匀无局部凸起现象。

2、外观质量

2.1 箱体应端正，不得有歪斜翘曲等现象。

2.2 各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。

2.3 各面之间的垂直度不得大于3:1000。

2.4 箱门关闭到位后，应与四周框面平齐，其不平的最大允许差为2mm。

2.5 箱门关闭到位后，与框之间的间隙应均匀平直，最大允许差为2.5mm。

2.6 栓箱正机上的零部件，凸出箱门外表平面的高度不得大于15mm。

2.7 其余各面的零部件凸出该面外表面的高度不得超过10mm。

2.8 箱体内外表面应作防腐蚀处理。

2.9 进行涂漆防腐蚀处理的箱体，其涂层应均匀一致，平整光亮，明装式栓箱的箱体外表涂层应色泽美观，不得有流痕、气泡、剥落等缺陷。

2.10 焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固，应无烧穿、疤瘤等焊接缺陷。

3、材料

3.1 箱体应使用薄钢板、铝合金材料制造，也可使用符合本标准5.4条要求的其他材料。

3.2 箱门玻璃的厚度不得小于3mm。

3.3 消防水喉的开关喷嘴、卷盘轴、弯管及水路系统零部件，应用铜合金或铝合金材料制造，也可用强度和耐腐蚀性能（或经过耐腐蚀处理）符合设计要求的其他材料代用。

4、箱体刚度

4.1 栓箱内配置的消防器材按规定装配完毕后，各受力面不得产生凹凸变形，其垂直度、不平度和间隙均应符合2.3和2.4、2.5条规定

4.2 安装消防水喉的箱体侧面，在15N.m的力矩下的最大凹陷变形不得超过2mm，箱内与框的间隙应符合2.4、2.5条规定，消防水喉固定座不得出现变形、开焊等缺陷。

5、箱门

5.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。

5.2 设置门锁的栓箱，除箱门安装玻璃者外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，开启操作应灵活、可靠。

5.3 箱门的开启角度不得小于1750。

5.4 箱门的开启应轻便灵活，无卡阻现象，开启拉力不得大于50N。

6、水带安置

6.1水带以挂置式、盘卷式、卷置式或托架式置于栓箱内,不得影响其他器材的合理安置和操作使用。
6.2 挂置式栓箱的水带挂置式栓箱架相邻两疏齿的空隙不应小于20mm，挂置水带后挂架横臂不得变形；盘卷式栓箱的水带盘从挂臂上取出无卡阻，托架式栓箱的水带托架应转动灵活，水带从托架中取出无卡阻。

7、电器设备

7.1 控制按钮应有防止误动作性能，并应操作方便，报警可靠。

7.2 指示灯应具有防水、防尘能力，其指示灯光为红色，在室内光线条件下，距3m远处应清淅可见。

7.3 栓箱内各电器设备的接线端子不得裸露，其工作电压均不得大于220VAC或24VDC，接线端子与箱体间的绝缘电阻，在正常大气条件下应大于50MΩ。

8、水带与接口连接性能

水带与接口的连接应牢固可靠，在0.8MPa水压下不得有脱落现象。

9、消防水喉

9.1 操作性能：摇臂应能从箱体内向外作水平摆动，摆动时应无卡阻和松动，驱动摆动的力不得大于50N。

9.2 抗冲击性能：冲击试验后，消防水喉不得产生影响正常使用的变形；在1.0Mpa水压条件下，不得有渗漏现象。

9.3 负荷性能：负荷试验后，各零部件不得产生影响正常使用的变形；在1.0Mpa水压条件下不得有渗漏现象。

9.4 连接性能：消防水喉安装连接后，在1.5MPa水压下，各零部件不得产生影响正常使用的变形和损坏，在1.0MPa水压条件下不得有渗漏现象。

10、标志

10.1  栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消防栓”字样。

10.2 字体不得小于：高100mm，宽80mm。

10.3 箱门上应设置铭牌，铭牌应包括以下内容：

a、 产品名称

b、 产品型号

c、 栓、箱生产许可证或批准文件的编号

d、 注册商标或厂名

e、 生产日期

PAGE  
3

